## Relazione di calcolo invernale – UFFICI

La presente sezione contiene il calcolo delle dispersioni e fabbisogni energetici invernali della zona termica uffici– Vedere Allegato n°1

## Relazione di calcolo ESTIVA – Uffici

La presente sezione contiene il calcolo delle dispersioni e fabbisogni energetici estivi della zona termica appendici – Vedere Allegato n°2

## Relazione di calcolo invernale – Appendici

La presente sezione contiene il calcolo delle dispersioni e fabbisogni energetici invernali della zona termica uffici– Vedere Allegato n°3

## Relazione di calcolo estiva – appendici

La presente sezione contiene il calcolo delle dispersioni e fabbisogni energetici invernali della zona termica uffici– Vedere Allegato n°4

## Dimensionamento aeraulico

Portate di rinnovo e dimensionamento UTA

| PIANO I UTA01-stacco 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stanza | m² | coeff | Affollamento | Indice (l/s) | portata [m³/h] | portata [m³/h] |
| Ufficio 1 | 38,8 | - | 3 | 11 | 118,8 | 125 |
| Ufficio 2 | 44,1 | 0,12 | 5,292 | 11 | 209,5632 | 215 |
| Ufficio 3 | 31,4 | - | 2 | 11 | 79,2 | 80 |
| Ufficio 4 | 35,1 | - | 3 | 11 | 118,8 | 125 |
| Archivio | 14,65 | - |  | 11 | 40 | 40 |
| Ufficio 5 | 26,7 | 0,12 | 3,204 | 11 | 126,8784 | 125 |
| Ufficio 14 | 23 | - | 2 | 11 | 79,2 | 80 |
| Ufficio 6 | 44 | - | 5 | 11 | 198 | 200 |
| Ufficio 13 | 14,1 | - | 1 | 11 | 39,6 | 50 |
| Ufficio 12 | 13,7 | - | 1 | 11 | 39,6 | 50 |
| PIANO I UTA01-Stacco2 |  |  |  |  |  |  |
| Ufficio11 | 23,7 | - | 2 | 11 | 79,2 | 80 |
| ufficio 7 | 34,9 | - | 2 | 11 | 79,2 | 80 |
| Riunioni | 13,7 | - | 1 | 11 | 39,6 | 40 |
| Ufficio 8 | 36,1 | - | 4 | 11 | 158,4 | 160 |
| Spogliatoio donne | 20,3 | - | 8 vol/h | - | 389,76 | 300 |
| Spogliatoio uomini | 24,3 | - | 8 vol/h | - | 466,56 | 400 |
| Ufficio 10 | 48 | - | 5 | 11 | 198 | 200 |
| Ufficio9 | 35,8 | 0,12 | 4,296 | 11 | 170,1216 | 175 |

| PIANO II UTA02-stacco 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stanza | m² | coeff | Affollamento | Indice (l/s) | portata [m³/h] | portata [m³/h] |
| Ufficio 1 | 28,8 | - | 3 | 11 | 118,8 | 125 |
| Ufficio 2 | 37 | 0,12 | 4,44 | 11 | 175,824 | 175 |
| Ufficio 3 | 31,4 | - | 2 | 11 | 79,2 | 80 |
| Ufficio 4 | 35 | - | 3 | 11 | 118,8 | 125 |
| Ufficio 5 | 26,7 | - | 3 | 11 | 118,8 | 125 |
| Ufficio 17 | 12,4 | 0,12 | 1,488 | 11 | 58,9248 | 125 |
| Ufficio 16 | 10,8 | - | 2 | 11 | 79,2 | 80 |
| Ufficio 15 | 16,7 | - | 5 | 11 | 198 | 200 |
| Ufficio 6 | 44,9 | - | 1 | 11 | 39,6 | 50 |
| Ufficio 14 | 14,1 | - | 1 | 11 | 39,6 | 50 |
| Ufficio 13 | 13,7 | - | 1 | 11 | 39,6 | 50 |
| PIANO II UTA02-Stacco2 |  |  |  |  |  |  |
| Ufficio 12 | 13,8 | - | 2 | 11 | 79,2 | 80 |
| ufficio 11 | 10,1 | - | 2 | 11 | 79,2 | 80 |
| Ufficio 7 | 34,9 | - | 1 | 11 | 39,6 | 40 |
| Ufficio 8 | 36,1 | - | 4 | 11 | 158,4 | 160 |
| Spogliatoio donne | 20,3 | - | 8 vol/h | - | 389,76 | 300 |
| Spogliatoio uomini | 24,3 | - | 8 vol/h | - | 466,56 | 400 |
| Ufficio 10 | 48 | - | 5 | 11 | 198 | 200 |
| Ufficio 9 | 35,8 | 0,12 | 4,296 | 11 | 170,1216 | 175 |
| PIANO 0 UTA02-Stacco3 |  |  |  |  |  |  |
| Spogliatoio donne | 20,3 | - | 8 vol/h | - | 389,76 | 300 |
| Spogliatoio uomini | 24,3 | - | 8 vol/h | - | 466,56 | 400 |

| PIANO 0 UTA03 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stanza | m² | coeff | Affollamento | Indice (l/s) | portata [m³/h] | portata [m³/h] |
| Sala AVIO | 51,3 | - | 4 vol/h | - | 492,48 | 500 |
| Montatori | 145,3 | - | 4 vol/h | - | 1394,88 | 1500 |
| Sala eliche | 142 | - | 4 vol/h | - | 1363,2 | 1500 |
| Sala EMB | 48 | - | 4 vol/h | - | 460,8 | 500 |
| Motori | 142 | - | 4 vol/h | - | 1363,2 | 1500 |
| AR | 12,8 | - | 4 vol/h | - | 122,88 | 130 |
| Gomme | 55,4 | - | 4 vol/h | - | 531,84 | 500 |
| Attrezzeria | 22,6 | - | 4 vol/h | - | 216,96 | 300 |

| PIANO 0 UTA08 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stanza | m² | coeff | Affollamento | Indice (l/s) | portata [m³/h] | portata [m³/h] |
| Control | 35,6 | - | 10 vol/h | - | 854,4 | 850 |
| Monitoraggio | 35,6 | - | 10 vol/h | - | 854,4 | 850 |

| UNITA' TRATTAMENTO ARIA UTA-01 (ARIA PRIMARIA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TEMP. ACQUA INGRESSO [°C] | TEMP. ACQUA USCITA [°C] | PORTATA ACQUA [l/s] | PERDITA DI CARICO [Pa] | TEMP. ARIA INGRESSO [°C] | UMIDITA' REL. INGRESSO [%] | TEMP. ARIA USCITA [°C] | UMIDITA' REL. USCITA [%] | CAPACITA' MASSIMA [kW] |
| BATTERIA DI RECUPERO (risc) | 1,65 | 20,74 | 0,34 | 84 | -5,00 | 80 | 17,29 | 30 | 26,37 |
| BATTERIA PROMISCUA (risc) | 45,00 | 40,00 | 1,71 | 15 | -5,00 | 80 | 22,00 | 14 | 35,78 |
| BATTERIA PROMISCUA (raff) | 7,00 | 12,00 | 2,12 | 136 | 34,00 | 55 | 14,00 | 100 | 44,50 |
| BATTERIA DI POSTRISCALDAMENTO (raff) | 45,00 | 40,00 | 0,63 | 35 | 14,00 | 100 | 25,00 | 50 | 13,17 |
|  | ASSORBIMENTO ELETTRICO [kW] |  | VAPORE [Kg/h] |  | TEMP. ARIA INGRESSO [°C] | UMIDITA' REL. INGRESSO [%] | TEMP. ARIA USCITA [°C] | UMIDITA' REL. USCITA [%] | - |
| UMIDIFICATORE | 18,75 |  | 18,01 |  | 22 | 14 | 22 | 40 | - |
|  | PORTATA ARIA [mc/h] |  |  | PREVALENZA STATICA UTILE [Pa] |  |  | POTENZA ASSORBITA MOTORE [kW] |  |  |
| VENTILATORE DI MANDATA | 3 500 |  |  | 300 |  |  | 1,65 |  |  |
| VENTILATORE D'ESTRAZIONE EXT-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TEMP. ACQUA INGRESSO [°C] | TEMP. ACQUA USCITA [°C] | PORTATA ACQUA [l/s] | PERDITA DI CARICO [Pa] | TEMP. ARIA INGRESSO [°C] | UMIDITA' REL. INGRESSO [%] | TEMP. ARIA USCITA [°C] | UMIDITA' REL. USCITA [%] | CAPACITA' MASSIMA [kW] |
| BATTERIA DI RECUPERO | 20,74 | 1,65 | 0,34 | 126 | 25,00 | 50 | 9,39 | 100 | 26,37 |
|  | PORTATA ARIA [mc/h] |  |  | PREVALENZA STATICA UTILE [Pa] |  |  | POTENZA ASSORBITA MOTORE [kW] |  |  |
| VENTILATORE DI RIPRESA | 3 500 |  |  | 250 |  |  | 1,65 |  |  |

| UNITA' TRATTAMENTO ARIA UTA-02 (ARIA PRIMARIA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TEMP. ACQUA INGRESSO [°C] | TEMP. ACQUA USCITA [°C] | PORTATA ACQUA [l/s] | PERDITA DI CARICO [Pa] | TEMP. ARIA INGRESSO [°C] | UMIDITA' REL. INGRESSO [%] | TEMP. ARIA USCITA [°C] | UMIDITA' REL. USCITA [%] | CAPACITA' MASSIMA [kW] |
| BATTERIA DI RECUPERO (risc) | 1,47 | 21,08 | 0,24 | 74 | -5,00 | 80 | 17,77 | 30 | 19,24 |
| BATTERIA PROMISCUA (risc) | 45,00 | 40,00 | 1,34 | 15 | -5,00 | 80 | 22,00 | 14 | 28,05 |
| BATTERIA PROMISCUA (raff) | 7,00 | 12,00 | 2,12 | 122 | 34,00 | 55 | 14,00 | 100 | 31,78 |
| BATTERIA DI POSTRISCALDAMENTO (raff) | 45,00 | 40,00 | 0,45 | 32 | 14,00 | 100 | 25,00 | 50 | 13,17 |
|  | ASSORBIMENTO ELETTRICO [kW] |  | VAPORE [Kg/h] |  | TEMP. ARIA INGRESSO [°C] | UMIDITA' REL. INGRESSO [%] | TEMP. ARIA USCITA [°C] | UMIDITA' REL. USCITA [%] | - |
| UMIDIFICATORE | 11.25 |  | 12,87 |  | 22 | 14 | 22,00 | 40 | - |
|  | PORTATA ARIA [mc/h] |  |  | PREVALENZA STATICA UTILE [Pa] |  |  | POTENZA ASSORBITA MOTORE [kW] |  |  |
| VENTILATORE DI MANDATA | 2 500 |  |  | 300 |  |  | 1 |  |  |
| VENTILATORE D'ESTRAZIONE EXT-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TEMP. ACQUA INGRESSO [°C] | TEMP. ACQUA USCITA [°C] | PORTATA ACQUA [l/s] | PERDITA DI CARICO [Pa] | TEMP. ARIA INGRESSO [°C] | UMIDITA' REL. INGRESSO [%] | TEMP. ARIA USCITA [°C] | UMIDITA' REL. USCITA [%] | CAPACITA' MASSIMA [kW] |
| BATTERIA DI RECUPERO | 21,08 | 1,47 | 0,24 | 126 | 25,00 | 50 | 9,17 | 100 | 19,24 |
|  | PORTATA ARIA [mc/h] |  |  | PREVALENZA STATICA UTILE [Pa] |  |  | POTENZA ASSORBITA MOTORE [kW] |  |  |
| VENTILATORE DI RIPRESA | 2 500 |  |  | 250 |  |  | 1 |  |  |

| UNITA' TRATTAMENTO ARIA UTA-03 (TUTT'ARIA ESTERNA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TEMP. ACQUA INGRESSO [°C] | TEMP. ACQUA USCITA [°C] | PORTATA ACQUA [l/s] | PERDITA DI CARICO [Pa] | TEMP. ARIA INGRESSO [°C] | UMIDITA' REL. INGRESSO [%] | TEMP. ARIA USCITA [°C] | UMIDITA' REL. USCITA [%] | CAPACITA' MASSIMA [kW] |
| BATTERIA DI RECUPERO (risc) | -0,37 | 22,61 | 0,53 | 77 | -5,00 | 80 | 17,29 | 35 | 49,89 |
| BATTERIA PROMISCUA (risc) | 45,00 | 40,00 | 3,42 | 15 | -5,00 | 70 | 25,00 | 10 | 71,65 |
| BATTERIA PROMISCUA (raff) | 7,00 | 12,00 | 3,37 | 93 | 34,00 | 50 | 16,00 | 100 | 70,51 |
| BATTERIA DI POSTRISCALDAMENTO (raff) | 45,00 | 40,00 | 1,29 | 31 | 16,00 | 100 | 28,00 | 50 | 26,76 |
|  | ASSORBIMENTO ELETTRICO [kW] |  | VAPORE [Kg/h] |  | TEMP. ARIA INGRESSO [°C] | UMIDITA' REL. INGRESSO [%] | TEMP. ARIA USCITA [°C] | UMIDITA' REL. USCITA [%] | - |
| UMIDIFICATORE | 11,25 |  | 12,81 |  | 15,50 | 25 | 15,50 | 40 | - |
|  | PORTATA ARIA [mc/h] |  |  | PREVALENZA STATICA UTILE [Pa] |  |  | POTENZA ASSORBITA MOTORE [kW] |  |  |
| VENTILATORE DI MANDATA | 6 500 |  |  | 300 |  |  | 5,37 |  |  |
| VENTILATORE D'ESTRAZIONE EXT-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TEMP. ACQUA INGRESSO [°C] | TEMP. ACQUA USCITA [°C] | PORTATA ACQUA [l/s] | PERDITA DI CARICO [Pa] | TEMP. ARIA INGRESSO [°C] | UMIDITA' REL. INGRESSO [%] | TEMP. ARIA USCITA [°C] | UMIDITA' REL. USCITA [%] | CAPACITA' MASSIMA [kW] |
| BATTERIA DI RECUPERO | 22,61 | -0,37 | 0,53 | 116 | 25,00 | 50 | 9,21 | 100 | 48,89 |
|  | PORTATA ARIA [mc/h] |  |  | PREVALENZA STATICA UTILE [Pa] |  |  | POTENZA ASSORBITA MOTORE [kW] |  |  |
| VENTILATORE DI RIPRESA | 6 500 |  |  | 250 |  |  | 3 |  |  |

| UNITA' TRATTAMENTO ARIA UTA-08 (TUTT'ARIA ESTERNA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TEMP. ACQUA INGRESSO [°C] | TEMP. ACQUA USCITA [°C] | PORTATA ACQUA [l/s] | PERDITA DI CARICO [Pa] | TEMP. ARIA INGRESSO [°C] | UMIDITA' REL. INGRESSO [%] | TEMP. ARIA USCITA [°C] | UMIDITA' REL. USCITA [%] | CAPACITA' MASSIMA [kW] |
| BATTERIA DI RECUPERO (risc) | 2,33 | 20,41 | 0,16 | 59 | -5,00 | 80 | 18,33 | 35 | 11,82 |
| BATTERIA PROMISCUA (risc) | 45,00 | 40,00 | 0,84 | 30 | -5,00 | 80 | 25,00 | 10 | 17,64 |
| BATTERIA PROMISCUA (raff) | 7,00 | 12,00 | 0,78 | 67 | 34,00 | 50 | 16,00 | 100 | 16,27 |
| BATTERIA DI POSTRISCALDAMENTO (raff) | 45,00 | 40,00 | 0,30 | 24 | 16,00 | 100 | 28,00 | 50 | 6,17 |
|  | ASSORBIMENTO ELETTRICO [kW] |  | VAPORE [Kg/h] |  | TEMP. ARIA INGRESSO [°C] | UMIDITA' REL. INGRESSO [%] | TEMP. ARIA USCITA [°C] | UMIDITA' REL. USCITA [%] | - |
| UMIDIFICATORE | 2,20 |  | 2,96 |  | 15,50 | 25 | 15,50 | 40 | - |
|  | PORTATA ARIA [mc/h] |  |  | PREVALENZA STATICA UTILE [Pa] |  |  | POTENZA ASSORBITA MOTORE [kW] |  |  |
| VENTILATORE DI MANDATA | 1 600 |  |  | 300 |  |  | 0,82 |  |  |
| VENTILATORE D'ESTRAZIONE EXT-08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TEMP. ACQUA INGRESSO [°C] | TEMP. ACQUA USCITA [°C] | PORTATA ACQUA [l/s] | PERDITA DI CARICO [Pa] | TEMP. ARIA INGRESSO [°C] | UMIDITA' REL. INGRESSO [%] | TEMP. ARIA USCITA [°C] | UMIDITA' REL. USCITA [%] | CAPACITA' MASSIMA [kW] |
| BATTERIA DI RECUPERO | 20,41 | 2,33 | 0,16 | 90 | 25,00 | 50 | 8,93 | 100 | 11,82 |
|  | PORTATA ARIA [mc/h] |  |  | PREVALENZA STATICA UTILE [Pa] |  |  | POTENZA ASSORBITA MOTORE [kW] |  |  |
| VENTILATORE DI RIPRESA | 1 600 |  |  | 250 |  |  | 0,75 |  |  |

## Dimensionamento idronico

| N Circuito | Identificazione | Tipo di pompa | Portata l/s | Dimensione tubazione collegamento | Diametro interno | P.di. CAR. (m/km) | PERDITE DISTRIBUITE |  | PERDITE CONCENTRATE |  |  |  |  |  | Tipologia Utilizzatore | m.c.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Lunghezza tubazione (m) | R perdita di carico m.c.a. | Curve | Raccordi | Saracinesche | Valvole di ritegno | Lunghezza equivalente (m) | P.di. CAR. (m) | Componenti |  |
| EP-01 - Caldaia 01 | Primario Caldaia | Gemellare | 5,52 | 4" | 100 | 7,35 | 16,00 | 0,12 | 8,00 | 4,00 | 4,00 | 1,00 | 34,20 | 0,25 | 3,00 | 3,37 |
| EP-02 - Caldaia 02 | Primario caldaia | Gemellare | 5,52 | 4" | 100 | 7,35 | 14,00 | 0,11 | 8,00 | 4,00 | 4,00 | 1,00 | 34,20 | 0,25 | 3,00 | 3,36 |
| EP-03 - UTA 04-06 | UTA HANGAR 04 - 06 Batteria promiscua da CT a Derivazione UTA 04 | Gemellare | 7,16 | 3" | 80 | 35,27 | 66,00 | 2,56 | 14,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 33,60 | 1,19 | 2,10 | 5,85 |
|  | UTA HANGAR 04 - 06 - da derivazione UTA 04 a UTA 06 |  | 3,58 | 3" | 80 | 9,77 | 68,00 | 0,66 | 10,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 22,20 | 0,22 | 1,50 | 2,38 |
| EP-04 UTA 05-07 | UTA 05-07 Batteria Promiscua da CT a Derivazione UTA 05 | Gemellare | 7,16 | 4" | 100 | 11,90 | 166,00 | 2,11 | 16,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 37,20 | 0,44 | 2,10 | 4,65 |
|  | Batteria promiscua Da derivazione UTA 05 a UTA 07 | Gemellare | 3,58 | 3" | 80 | 9,77 | 48,00 | 0,47 | 10,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 22,20 | 0,22 | 1,50 | 2,18 |
| EP-05 | Dosatore di prodotto | Singola | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EP 06 - UTA 01-02 | UTA 01-02 Batteria post riscaldamento da CT a Derivazione UTA 01 | Gemellare | 1,08 | 1"1/2 | 40 | 31,06 | 48,00 | 1,36 | 8,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 18,60 | 0,58 | 2,00 | 3,93 |
|  | Da derivazione UTA 01 a Batteria UTA 02 |  | 0,45 | 1"1/2 | 40 | 6,14 | 22,00 | 0,11 | 6,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 15,00 | 0,09 | 2,00 | 2,20 |
| EP-07 UTA 03 | UTA 03 - Post riscaldamento | Gemellare | 0,92 | 1"1/2 | 40 | 23,08 | 202,00 | 4,14 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 6,60 | 0,15 | 3,20 | 7,50 |
| EP-08 UTA 08 | UTA 08 Batteria post riscaldamento | Gemellare | 0,30 | 1"1/2 | 32 | 8,59 | 235,00 | 1,56 | 18,00 | 0,00 | 4,00 | 1,00 | 37,80 | 0,32 | 2,60 | 4,49 |
| EP-09 - PdC 01 | Primario PdC 01 | Gemellare | 7,75 | 4" | 106,2 | 10,28 | 95,40 | 1,05 | 7,00 | 4,00 | 4,00 | 1,00 | 32,40 | 0,33 | 3,80 | 5,19 |
| EP-10 - PdC 02 | Primario PdC 02 | Gemellare | 7,75 | 4" | 106,2 | 10,28 | 108,80 | 1,20 | 7,00 | 4,00 | 4,00 | 1,00 | 32,40 | 0,33 | 3,80 | 5,33 |
| EP-11 UTA 08 | UTA 08 Batteria promiscua | Gemellare | 0,78 | 2" | 50 | 5,73 | 245,00 | 1,18 | 18,00 | 0,00 | 4,00 | 1,00 | 37,80 | 0,22 | 2,60 | 4,00 |
| EP-12 - Fan Coil | Linea da collettore CT a derivazione piano primo | Singola in esecuzione parallela | 7,68 | 4 | 100 | 13,54 | 98,00 | 1,43 | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 22,80 | 1,64 | 0,00 | 3,07 |
|  | Derivazione piano primo - Linea piano secondo Ia riduzione |  | 4,16 | 4 | 100 | 4,35 | 6,00 | 0,03 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 22,80 | 0,13 | 0,00 | 0,15 |
|  | Linea dal piano secondo Ia riduzione a derivazione PT |  | 1,24 | 2"1/2 | 65 | 3,79 | 32,00 | 0,14 | 2,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 61,20 | 0,35 | 0,00 | 0,49 |
|  | Piano II prima riduzione - derivazione PT Ia derivazione |  | 0,43 | 1"1/4 | 32 | 16,75 | 42,00 | 0,19 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 0,88 | 0,00 | 1,08 |
|  | I derivazione - FC 02 Spogliatoio Donne |  | 0,27 | 1"1/4 | 32 | 7,11 | 14,00 | 0,08 | 8,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 21,60 | 0,25 | 0,00 | 0,33 |
|  | FC02-Spogliatoio Donne - FC 02 Atrio n°1 |  | 0,18 | 1" | 25 | 11,16 | 20,00 | 0,17 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 0,34 | 0,00 | 0,51 |
|  | FC 02 Atrio n°1 - FC Atrio n°2 |  | 0,09 | 3/4" | 20 | 9,16 | 11,00 | 0,07 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 15,00 | 0,24 | 1,50 | 1,81 |
| EP-13 UTA 01-02 | UTA 01-02 Batteria Promisc da CT a UTA 01 | Gemellare | 4,24 | 3" | 80 | 13,37 | 54,00 | 0,74 | 8,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 18,60 | 0,25 | 2,00 | 2,98 |
|  | Da derivazione UTA 01 a batteria UTA 02 |  | 2,12 | 3" | 80 | 3,70 | 28,00 | 0,10 | 6,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 15,00 | 0,06 | 2,80 | 2,95 |
| EP-14 UTA 03 | UTA 03 - Promiscua | Gemellare | 3,79 | 3" | 80 | 10,86 | 192,00 | 2,09 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 6,60 | 0,07 | 3,20 | 5,36 |
| EP-15 - Desurr 01 | Circuito desurriscaldatore PdC 01 | Gemellare | 1,92 | 2" | 53,8 | 21,21 | 130,60 | 2,64 | 9,00 | 4,00 | 4,00 | 1,00 | 36,00 | 0,76 | 4,80 | 8,20 |
| EP-16 - Desurr 02 | Circuito desurriscaldatore PdC 02 | Gemellare | 1,92 | 2" | 53,8 | 21,21 | 117,80 | 2,38 | 9,00 | 4,00 | 4,00 | 1,00 | 36,00 | 0,76 | 5,80 | 8,95 |
| EP-17 - Rec UTA 01 | Circuito recupero UTA 01 | Singola in esecuzione parallela | 0,34 | 2" | 53,8 | 0,86 | 24,80 | 0,02 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | 1,00 | 21,60 | 0,02 | 5,25 | 5,28 |
| EP-18 - Rec UTA 03 | Circuito recupero UTA 03 | Singola in esecuzione parallela | 0,53 | 2" | 53,8 | 1,96 | 25,80 | 0,04 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 1,00 | 27,00 | 0,05 | 5,52 | 5,61 |
| EP-19 - Rec UTA 02 | Circuito recupero UTA 02 | Singola in esecuzione parallela | 0,24 | 2" | 53,8 | 0,45 | 24,80 | 0,01 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | 1,00 | 21,60 | 0,01 | 4,95 | 4,97 |
| EP-20 - Rec UTA 08 | Circuito recupero UTA 08 | Singola in esecuzione parallela | 0,16 | 2" | 53,8 | 0,21 | 25,80 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 1,00 | 27,00 | 0,01 | 4,97 | 4,98 |
| EP-22 - Rad-ACS | Circuito Radiatori / ACS | Gemellare | 0,22 | 1"1/2 | 36,6 | 2,51 | 30,60 | 0,06 | 3,00 | 8,00 | 4,00 | 1,00 | 39,60 | 0,10 | 0,00 | 0,16 |
|  |  |  | 0,13 | 1" | 27,9 | 3,63 | 8,00 | 0,02 | 4,00 | 8,00 | 4,00 | 1,00 | 41,40 | 0,15 | 0,00 | 0,17 |
|  |  |  | 0,05 | 3/4 | 22,2 | 2,20 | 175,60 | 0,24 | 4,00 | 2,00 | 4,00 | 1,00 | 19,80 | 0,04 | 0,00 | 0,29 |
|  |  |  | 0,01 | 3/4 | 22,2 | 0,13 | 8,40 | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | 1,00 | 21,60 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |

## Dimensionamento pompe

| N Circuito | Identificazione | Tipo di pompa | Portata l/s | m.c.a. | P el (W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EP-05 Dosatore di prodotto | Dosatore di prodotto | Singola | - | - | 100 |
| EP 06 - UTA 01-02 | UTA 01-02 Batteria post riscaldamento | Singola in esecuzione parallela | 1,08 | 6,13 | 220+122 |
| EP-07 - UTA 03 | UTA 03 - Post riscaldamento | Singola in esecuzione parallela | 0,92 | 7,50 | 191+141 |
| EP-08 - UTA 08 | UTA 08 Batteria post riscaldamento | Singola in esecuzione parallela | 0,30 | 4,49 | 73+46 |
| EP-09 - PdC 01 | Primario PdC 01 | Gemellare | 7,75 | 5,19 | 748 |
| EP-10 - PdC 02 | Primario PdC 02 | Gemellare | 7,75 | 5,33 | 769 |
| EP-11 - UTA 08 | UTA 08 Batteria promiscua | Singola in esecuzione parallela | 0,78 | 4,00 | 148+82 |
| EP-12 - Fan Coil | Circuito Fan coil | Gemellare | 7,68 | 7,43 | 1082 |
| EP-13 - UTA 01-02 | UTA 01-02 Batteria Promiscua da CT a Derivazione UTA 01 | Singola in esecuzione parallela | 4,24 | 5,93 | 435 |
| EP-14 - UTA 03 | UTA 03 - Promiscua | Gemellare | 3,79 | 5,36 | 362 |
| EP-15 - Desurr 01 | Circuito desurriscaldatore PdC 01 | Gemellare | 1,92 | 8,20 | 373 |
| EP-16 - Desurr 02 | Circuito desurriscaldatore PdC 02 | Gemellare | 1,92 | 8,95 | 441 |
| EP-17 - Rec UTA 01 | Circuito recupero UTA 01 | Singola in esecuzione parallela | 0,34 | 5,28 | 40 |
| EP-18 - Rec UTA 03 | Circuito recupero UTA 03 | Singola in esecuzione parallela | 0,53 | 5,61 | 65 |
| EP-19 - Rec UTA 02 | Circuito recupero UTA 02 | Singola in esecuzione parallela | 0,24 | 4,97 | 45 |
| EP-20 - Rec UTA 08 | Circuito recupero UTA 08 | Singola in esecuzione parallela | 0,16 | 4,98 | 26 |
| EP-22 - Rad-ACS | Circuito Radiatori / ACS | Gemellare | 0,22 | 1,62 | 15 |
| EP-23 - Ric | Ricircolo | Gemellare | 0,56 | 20,78 | 525 |
| Ep-24 - Dosatore di prodotto | Doatore di prodotto | Singola | - | - | 100 |

Figura 1 - EP 06 -

Figura 2 - EP-07 – UTA 03

Figura 3 - EP 08 – UTA 08

Figura 4 - Ep 09 - Pompa di calore 1

Figura 5 - EP-10 - Pompa di calore 2

Figura 6 - UTA 08

Figura 7 - EP-12 - Pompa fan coil

Figura 8 - EP 13 - UTA 01

Figura 9 - EP 14 UTA 03

Figura 10 - Ep 15 - Desurriscaldatore 1

Figura 11 - Ep 16 Desurriscaldatore 2

Figura 12 - EP 17 Recupero UTA 01-02

Figura 13 - EP 18 Recupero UTA 03

Figura 14 - EP 19 Recupero UTA 02

Figura 15 - EP 20 recupero UTA 08

Figura 16 - Ep 22 Radiatori

Figura 17 - Ep 23 Ricircolo

RELAZIONE DI CALCOLO INVERNALE – UFFICI – ALLEGATO 1

RELAZIONE DI CALCOLO ESTIVA – UFFICI – ALLEGATO 2

RELAZIONE DI CALCOLO INVERNALE – APPENDICI –ALLEGATO 3

RELAZIONE DI CALCOLO ESTIVO APPENDICI – ALLEGATO 4