SCHEDE MANUTENZIONE E CONDUZIONE

IMPIANTI IDRICI E MECCANICI

1.	INDICAZIONI GENERALI

La manutenzione degli impianti, sia essa di tipo ordinaria che straordinaria, ha la finalità di mantenere costante nel tempo le prestazioni degli impianti al fine di conseguire:

- le condizioni di base richieste quali temperature, umidità, purezza dell’aria, etc.;

- le prestazioni di base richieste quali portate aria unità trattamento, portate gruppi di pompaggio, etc.;

- la massima efficienza delle apparecchiature (rendimenti delle caldaie, COP/EER dei gruppi frigo, efficienza dei recuperatori, efficienza delle regolazioni).

L’attuazione di una strategia di interventi a carattere preventivo e di un programma di controlli ed ispezioni consente di massimizzare la durata dei componenti limitando e rallentando gli effetti dell’usura.

Essa comprende quindi tutte le operazioni necessarie all’ottenimento di quanto sopra nonché ad:

- ottimizzare i consumi

- garantire una lunga vita all’impianto, prevedendo le possibili avarie e riducendo nel tempo i costi di manutenzione straordinaria che comportano sostituzioni e/o riparazioni di componenti importanti dell’impianto.

Il piano di manutenzione è stato redatto a partire dagli elaborati progettuali esecutivi utilizzando informazioni, in particolare quelle relative alle frequenze degli interventi manutentivi e di sostituzione dei componenti, derivate dall’esperienza e dalle fonti bibliografiche. Tali dati potranno essere ulteriormente precisati ed integrati in sede di costruzione anche in funzione delle indicazioni dei produttori dei componenti effettivamente utilizzati.

Nel seguito si riportano le definizioni dei limiti delle manutenzioni sia ordinaria che straordinaria.

1.1. Manutenzione ordinaria

Si intende ordinaria la manutenzione quando:

- comporta l’impiego di materiali di consumo (stracci, lubrificanti, grassi e simili) o di ricambio espressamente previsti (fusibili di valvole, filtri a perdere, filtri aria, etc.);

- può essere eseguita in luogo con attrezzi di tipo corrente (chiavi, cacciaviti e simili);

- non richiede parti specifiche di ricambio, ma unicamente minuterie o materiali di normale usura (ranelle, guarnizioni, materiali di saldatura e simili).

Comprende tutti gli oneri relativi alle operazioni ordinarie e necessarie per assicurare l’efficienza degli impianti e la loro conservazione.

1.2. Manutenzione straordinaria

Si intende per manutenzione straordinaria ogni intervento non incluso nelle schede tecniche allegate, e che si rendesse necessario per ripristinare la perfetta funzionalità degli impianti, in conseguenza di guasti o avarie che comportino la sostituzione di componenti difettosi o usurati, o l’esecuzione di opere di ripristino in genere nonché modifiche e migliorie degli impianti.

Il Piano di Manutenzione si articola nei seguenti documenti:

- Manuale d’uso

- Manuale di Manutenzione

- Programma di Manutenzione

- Scheda di Manutenzione.

2.	MANUALE D’USO IMPIANTI IDRICIE E MECCANICI

2.1. PREMESSA

Il manuale d’uso serve all’utente per conoscere le modalità di fruizione e gestione corretta degli impianti.

Dal punto di vista progettuale il manuale d’uso indica in particolar modo quali sono stati i criteri ispiratori del progetto dal punto di vista impiantistico-gestionale perché tali criteri sono la base dell’intero iter progettuale e costruttivo ed occorre siano osservati il più fedelmente possibile per un corretto utilizzo del bene.

Il manuale d’uso sarà sviluppato ed ampliato in sede di cantiere in funzione delle caratteristiche intrinseche delle varie apparecchiature (marca, modello, ecc.).

Tale sviluppo dovrà permettere di limitare quanto più possibile i danni derivanti da un’utilizzazione impropria della singola apparecchiatura.

Dovrà inoltre consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua gestione e conservazione che non richiedano conoscenze specialistiche, nonché il riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare tempestivamente gli interventi specialistici del caso.

Il manuale d’uso contiene le seguenti informazioni:

- ubicazione degli impianti;

- rappresentazione grafica (per questa parte del manuale si rimanda alle tavole progettuali);

- descrizione tecnica;

- modalità di uso corretto.

Per ulteriori approfondimenti il manuale d’uso rimanda agli altri elaborati progettuali.

2.2. CRITERI DI UTILIZZO FONDAMENTALI

Si vogliono innanzi tutto ricordare alcuni criteri di utilizzo base degli impianti fluidomeccanici.

- Mantenere in perfetto stato di funzionamento tutti i componenti di sicurezza delle varie apparecchiature

- Mantenere in perfetto stato di funzionamento gli impianti antincendio e di sicurezza in genere.

- All’interno dei quadri di bordo deve accedere soltanto personale specializzato ed autorizzato.

- I cartelli indicatori devono essere sempre visibili.

- Controllare con continuità lo stato di conservazione dei componenti in pressione maggiormente soggetti ad usura.

- Utilizzare tutte le precauzioni necessarie nelle verifiche su impianti di trasporto combustibili.

- Le operazioni di controllo e verifica degli impianti devono avvenire in orari in cui eventuali disfunzioni non generino situazioni di rischio specialmente per gli impianti antincendio.

- I controlli sugli impianti devono essere affidati a persone con conoscenze teoriche ed esperienza pratica adeguata.

- In presenza di perdite d’acqua, di gas refrigerante o di rumori anomali fare intervenire il più rapidamente possibile gli addetti alla manutenzione.

- Tutti gli interventi effettuati è bene che siano annotati su appositi registri.

2.3. DESCRIZIONE ED UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI

Per la descrizione e l’ubicazione degli impianti si rimanda agli elaborati progettuali (in particolare alle specifiche tecniche ed agli elaborati grafici).

2.4. MODALITÀ DI USO CORRETTO DEI PRINCIPALI COMPONENTI

2.4.1.	Bocchette e terminali aria in genere

- Utilizzare solo terminali adeguatamente puliti.

- Verificare che non esistano ingombri in corrispondenza di bocchette e terminali.

2.4.2.	Coibentazioni

- Controllare che le coibentazioni non siano state manomesse.

2.4.3.	Canalizzazioni convogliamento aria

- Mantenere le canalizzazioni di convogliamento aria pulite in ogni loro parte.

2.4.4 Estintori

- Usare gli estintori esclusivamente secondo le indicazioni riportate a bordo dei medesimi.

- Verificare i cartellini della manutenzione programmata.

2.4.5	Impianti idrosanitari

- Non utilizzare gli impianti se presentano perdite o forniscono acqua non completamente pulita.

- Verificare che la pulizia degli apparecchi sanitari sia effettuata a fondo.

- Controllare la tenuta in modo che non si verifichino indesiderate perdite d’acqua.

2.4.6	Sistemi di trattamento aria

- Assicurarsi che l’interno dei gruppi rimanga sempre perfettamente pulito.

- Sostituire i filtri secondo le scadenze indicate dai costruttori e sempre nel caso di inquinamenti anomali dell’aria esterna.

- Controllare con molta attenzione la funzionalità delle apparecchiature di umidificazione.

2.4.7	Radiatori e ventilconvettori

- Verificare che i radiatori e ventilconvettorinon presentino perdite, sia pur minime, di fluido e mantenere le superfici, sia in vista che nascoste, perfettamente pulite; mantenere filtri puliti

2.4.8	Regolazioni automatiche

- Verificare periodicamente che le regolazioni automatiche funzionino in modo corretto sia per quanto riguarda le caratteristiche di intervento che per il mantenimento dei set-point.

2.4.9	Reti di tubazioni

- Mantenere le reti pulite e con l’isolamento termico integro in ogni sua parte.

- Controllare periodicamente la corretta dilatazione delle tubazioni.

2.4.10	Ventilconvettori

- Verificare che i fan-coils non presentino perdite o rumorosità anomale.

- Sostituire periodicamente i filtri sulla ripresa dell’aria e mantenere le superfici, sia in vista che nascoste, perfettamente pulite.

2.4.11	Valvolame

- Utilizzare solo valvole e saracinesche che non presentino perdite di alcun genere.

- Controllare regolarmente l’effettiva tenuta del valvolame.

2.4.12	Aria compressa

- Utilizzare il sistema solo se le caratteristiche di pressione sono adeguate al servizio

- Controllare regolarmente il funzionamento dei compressori, lo stato dei filtri e la capacità di scarico dei drenaggi condense

Avvertenze generali per tutte le macchine

Prima dell’avviamento accertarsi sempre che tutte le valvole di intercettazione siano aperte, che la pressione nei circuiti sia corretta, nonché della posizione degli interruttori da cui è derivata l’alimentazione.

Allo stesso modo, nel caso di spegnimento per manutenzione, prima degli interventi verificare sempre che l’alimentazione sia disattivata dal quadro, che l’eventuale selettore sulla macchina sia in posizione di OFF e che le valvole di intercettazione dei circuiti idraulici siano chiuse.

- MANUALE DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOMECCANICI

3.1 PREMESSA

Per manutenzione si intende il complesso delle attività tecniche ed amministrative rivolte al fine di conservare, o ripristinare, la funzionalità e l'efficienza di un apparecchio, o di un impianto intendendo per funzionalità la sua idoneità ad adempiere le sue attività, ossia a fornire le prestazioni previste, e per efficienza la sua idoneità a fornire le predette prestazioni in condizioni accettabili sotto gli aspetti dell'affidabilità, della economia di esercizio, della sicurezza e del rispetto dell'ambiente esterno ed interno.

Per affidabilità si intende l'attitudine di un apparecchio, o di un impianto, a conservare funzionalità ed efficienza per tutta la durata della sua vita utile, ossia per il periodo di tempo che intercorre tra la messa in funzione ed il momento in cui si verifica un deterioramento, od un guasto irreparabile, o per il quale la riparazione si presenta non conveniente.

Vita presunta è la vita utile che, in base all'esperienza, si può ragionevolmente attribuire ad un apparecchio, o ad un impianto.

Si parla di:

- deterioramento, quando un apparecchio, od un impianto, presentano una diminuzione di funzionalità e/o di efficienza;

- disservizio, quando un apparecchio, od un impianto, vanno fuori servizio;

- guasto, quando un apparecchio, od un impianto, non sono più in grado di adempiere alla loro funzione;

- riparazione, quando si stabilisce la funzionalità e/o l'efficienza di un apparecchio, o di un impianto;

- ripristino, quando si ripristina un manufatto;

- controllo, quando si procede alla verifica della funzionalità e/o della efficienza di un apparecchio, o di un impianto;

- revisione, quando si effettua un controllo generale, di un apparecchio, o di un impianto, ciò che può implicare smontaggi, sostituzione di parti, rettifiche, aggiustaggi, lavaggi, ecc.

Manutenzione secondo necessità, è quella che si attua in caso di guasto, disservizio, o deterioramento.

Manutenzione preventiva, è quella diretta a prevenire guasti e disservizi e a limitare i deterioramenti.

Manutenzione programmata, è quella forma di manutenzione preventiva, in cui si prevedono operazioni eseguite periodicamente, secondo un programma prestabilito.

Manutenzione programmata preventiva, è un sistema di manutenzione in cui gli interventi vengono eseguiti in base ai controlli eseguiti periodicamente secondo un programma prestabilito.

Rapporti con la conduzione. La manutenzione deve essere in costante rapporto con la conduzione la quale comprende necessariamente anche alcune operazioni e controlli, indipendenti o in collaborazione con il servizio di manutenzione.

Secondo le norme UNI 8364:

- Ordinaria è la manutenzione che si attua in luogo, con strumenti ed attrezzi di uso corrente; si limita a riparazioni di lieve entità che necessitano unicamente di minuterie; comporta l'impegno di materiali di consumo di uso corrente, o la sostituzione di parti di modesto valore, espressamente previste (cinghiette, premistoppa, guarnizioni, fusibili, ecc.);

- Straordinaria è la manutenzione che non può essere eseguita in loco, o che, pure essendo eseguita in luogo, richiede mezzi di particolare importanza (scavi, ponteggi, mezzi di sollevamento), oppure attrezzature, o strumentazioni particolari, che necessitano di predisposizioni (prese, inserzioni sulle tubazioni, ecc.) comporta riparazioni e/o qualora si rendano necessarie parti di ricambio, ripristini, ecc.; prevede la revisione di apparecchi e/o la sostituzione di apparecchi e materiali per i quali non siano possibili, o convenienti, le riparazioni.

Il manuale di manutenzione in sede di progettazione, per forza di cose, non può essere che una traccia che dovrà essere sviluppata ed ampliata dall’Appaltatore in funzione delle caratteristiche intrinseche delle varie apparecchiature (marca, modello, tipo, ecc.).

Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:

- ubicazione;

- rappresentazione grafica;

- risorse necessarie per gli interventi manutentivi;

- livello minimo delle prestazioni;

- anomalie riscontrabili;

- manutenzione eseguibile direttamente dall’utente;

- manutenzione da eseguire a cura di personale specializzato.

3.2 UBICAZIONE

Per l’ubicazione si rimanda agli elaborati descrittivi.

3.3 RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Per la rappresentazione grafica si rimanda alle tavole progettuali.

3.4 RISORSE NECESSARIE PER GLI INTERVENTI MANUTENTIVI

Attrezzature: attrezzi da meccanico/idraulico (chiavi inglesi, grassi, lubrificanti, forbici, cacciaviti, ecc.);

Ricambi: manicotti, rondelle, dadi, bulloni, filtri a perdere, guarnizioni, minuteria interruttori, spezzoni di cavo nelle sezioni in opera, accessori vari di impianto, ecc. Tutti i materiali di ricambio devono essere compresi negli oneri del manutentore.

DPI: guanti, calzature, caschi, occhiali per saldatura.

3.5 LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI

- personale abilitato ad operare sugli impianti meccanici, idraulici ed elettrici.

- adeguata formazione ed attrezzatura;

- rispondenza dei requisiti tecnico-professionali a quanto previsto dall’art. 2 della Legge 46/90;

- rispondenza a quanto previsto dalla Direttiva 97/CE-PED

- verifica di rispondenza agli standard progettuali previsti.

3.6 ANOMALIE RISCONTRABILI

- avarie di motori (pompa, ventilatore): interruzione di tensione per mancanza di fornitura, rotture cinghie etc.;

- mancanza di pressione circuiti idraulici: perdite circuiti o valvole;

- blocco apparecchiature: intervento termico, intervento sicurezze, rottura apparecchiature;

- quadri elettrici: apertura automatica di interruttori per sovraccarico di corrente, per cortocircuito o per dispersioni verso terra; infiltrazioni di acqua;

- perdite di fluido;

- difficoltà di circolazione dei fluidi;

- interventi anomali delle regolazioni automatiche;

- rese non rispondenti alle situazioni in essere

- disperdimenti energetici anomali;

- intasamenti e rigurgiti;

- odori;

- mancata rispondenza agli standards progettuali.

3.7 MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL’UTENTE

- pulizie;

- verifica giornaliera corretta pressione circuiti (acqua, gas);

- verifica giornaliera corretta temperatura fluidi vettori;

- sostituzione sali addolcitori;

- integrazione liquidi serbatoi di trattamento;

- verifica livelli serbatoi;

- sostituzione organi indicatori che non comportano fermate dell’impianto (termometri, etc.);

- riarmo degli interruttori (se l’apparecchiatura si apre nuovamente non insistere, perché il danno può essere sull’impianto: perciò avvertire il personale autorizzato);

- sostituzione filtri;

- controlli di carattere generale.

NB: Le attività sopra indicate fanno parte, anche se molto semplici, delle operazioni di manutenzione, e quindi per utente non si intende la normale manodopera presente sul luogo di lavoro ma del personale addetto anche ad altre attività ma con un minimo di istruzione in merito.

3.8 MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO

3.8.1	Apparecchiature di regolazione automatica

- lubrificazione degli steli delle valvole a sede ed otturatore e dei perni delle valvole a settore;

- lubrificazione dei perni delle serrande;

- rabbocco nei treni di ingranaggi a bagno d'olio;

- pulizia delle morsettiere e serraggio dei morsetti ove occorra;

- sostituzione conduttori danneggiati o mal isolati:

- pulizia dei filtri raccoglitori di impurità;

- Verifica periodica della carica di gas refrigerante

- Comunicazione operazioni svolte su gas refrigerante ad organi preposti

- riparazione delle tubazioni che presentino perdite

- assicurarsi che le valvole a movimento rotativo ruotino senza resistenze o attriti (con almeno 5 escursioni nei due sensi) e che le valvole servo-comandate a movimento rettilineo compiano, senza incontrare parimenti resistenze od attriti, almeno due escursioni complete per ciascun senso di marcia;

- verificare i comandi ed i loro effetti agendo lentamente sull'organo od organi di impostazione del valore prescritto;

- verifica dell'assenza di trafilamenti attraverso gli organi di tenuta delle valvole.

- nelle termoregolazioni a due posizioni: verifica del comando di arresto o chiusura alla temperatura prefissata (valore prescritto), con tolleranza di + 1° C riferita alla temperatura ambientale, e di quello di marcia o apertura con un differenziale non superiore a quello prescritto dalle norme di omologazione, misurato senza agire sul valore impostato.

- se sono previsti più regimi (normale, ridotto, ecc.) la verifica si effettua per ognuno di essi;

- nelle termoregolazioni progressive con valvola servo-comandata; verifica della taratura in condizioni sostanzialmente di regime operando come segue:

- termoregolazione ambiente: temperatura del locale pilota da misurare a stabilità raggiunta; tolleranza ± 1° C;

- termoregolazione climatica: temperatura di mandata (o media mandata-ritorno nei sistemi con sonda di mandata e ritorno) da misurare a stabilità raggiunta e da confrontare con la temperatura esterna (da misurare, pure in condizioni di stabilità in prossimità della sonda corrispondente) secondo la curva caratteristica impostata; tolleranza ± 1° C di temperatura ambiente di calcolo (secondo le norme di omologazione). Se sono previsti più regimi (normale, ridotto, ecc.) la verifica si effettua per ciascuno di essi.

3.8.2.	Bocchette e terminali aria in genere

- Pulizia di tutti i terminali sia di mandata che di estrazione aria.

- Verifica delle portate d’aria con eventuale ritaratura delle apparecchiature di mandata e ripresa.

3.8.3.	Coibentazioni

- Controllo stato di conservazione;

- Eventuale ripristino isolamenti deteriorati.

3.8.4.	Condutture

- Controllo eventuali dilatatori e punti fissi.

- Controllo tenuta specie in prossimità di raccordi, derivazioni e valvolame.

- Controllo stabilità sostegni.

- Pulizia e verniciatura tubazioni non isolate.

- Pulizia e verniciatura staffe e sostegni (se non zincati).

3.8.5.	Corpi scaldanti

- Controllo della tenuta di tutti i corpi scaldanti specialmente nei locali non occupati, od occupati saltuariamente, eliminando eventuali perdite alle valvole, ai detentori, agli attacchi e tra gli elementi.

- Pulizia della lanuggine tra le alette dei corpi scaldanti provvisti di batterie alettate;

- Ripresa della verniciatura dei corpi scaldanti soprattutto in locali umidi e per apparecchi in lamiera o con parti in lamiera suscettibili di corrosioni esterne.

3.8.6.	Estintori

- Verifica cartellini, etichette e cartelli numerazione.

- Verifica tenuta recipienti mediante pesatura o misurazione pressione interna.

- Revisione ed esame interno componenti in pressione.

- Collaudo con verifica stabilità serbatoi.

3.8.7.	Gruppi di trattamento dell’aria

- Pulire e, se del caso, sostituire tutti i filtri sull'aria.

- Controllare gli scarichi e provvedere, se del caso a disintasarli.

- Liberare dalla lanuggine e da qualsiasi altro materiale le alette delle batterie ad espansione diretta o ad acqua o a vapore ed in tale occasione provvedere a raddrizzare le alette deformate con l'apposito pettine.

- Controllare le condizioni esterne ed interne delle casse contenitrici al fine di eliminare eventuali attacchi corrosivi con adatte verniciature, di ripristinare eventuali coibentazioni fatiscenti, di eliminare mediante sigillature eventuali perdite tra le varie sezioni.

- Ispezionare gli ugelli umidificatori e, se occorre, smontarli e pulirli.

- Liberare la vasca di raccolta dell'acqua e decondensato della fanghiglia.

- Controllare che non vi siano fughe d'aria nei raccordi antivibranti.

3.8.8. Motori elettrici (pompe, ventilatori)

- controllo senso di rotazione;

- controllo equilibrio interfase (se si tratta di motori trifase);

- controllo temperatura di funzionamento che non deve, a regime raggiunto, superare i valori della classe di appartenenza;

- controllo efficienza della ventola se si tratta di motori a ventilazione forzata assicurandosi che non vi siano ostruzioni sulle bocche di ingresso dell'aria.

- controllo corretta protezione delle parti sotto tensione da contatti accidentali;

- controllo resistenza di isolamento e messa a terra;

- controllo corrente assorbita che deve corrispondere ai dati di targa con una tolleranza del 15%.

3.8.9. Organi di sicurezza, protezione ed indicazione

- Prova valvole di sicurezza ad impianto inattivo con apertura manuale.

- Controllo termostati e pressostati al valore di taratura.

- Controllo termometri con termometro campione inserito nel pozzetto.

- Controllo manometro con manometro campione.

- Controllo indicatori di livello e livellostati.

3.8.10 Pompe, circolatori, etc.

- Serraggio premi traccia per pompe con tenuta a baderna.

- Sostituzione tenute per pompe con tenuta meccanica.

- Revisione generale con smontaggio della pompa, controllo stato girante, pulizia e lubrificazione cuscinetti.

- Eventuale sostituzione cuscinetti se rumore e vibrazioni eccedono il limite di tollerabilità.

- Controllo prevalenza.

3.8.11 Quadri elettrici (apparati termomeccanici)

- Controllo visivo delle apparecchiature di potenza ed ausiliarie, previa apertura delle portelle di protezione;

- Soffiatura ad aria compressa di tutte le apparecchiature elettriche di potenza ed ausiliarie;

- Controllo delle parti fisse e mobile degli interruttori, teleruttori e verifica funzionamento;

- Verifica e serraggio bulloneria e morsetteria;

- Verifica funzionamento degli interruttori e/o differenziali alle tarature indicate.

3.8.12 Scambiatori

- Lavaggio chimico.

- Eventuale pulizia con smontaggio piastre.

3.8.13 Valvolame

- Effettuazione manovra periodica di tutti gli organi di regolazione ed intercettazione per evitare il bloccaggio.

- Controllo perdite attacchi e stelo.

- Controllo coibentazione (ove presente)

- Controllo trafilatura.

- Pulizia e verniciatura.

3.8.14 Ventilatori

- Verniciatura di protezione ed alla pulitura della girante.

- Assicurarsi che la girante ruoti liberamente e non strascini oggetti in essa eventualmente penetrati e non slitti sull'albero;

- Assicurarsi che il senso di rotazione sia corretto.

- Generale smontando il ventilatore, controllando lo stato della girante e provvedendo alla pulizia e lubrificazione dei cuscinetti.

- Misurare la pressione all'aspirazione ed alla mandata, verificando l'eventuale difformità rispetto ai valori di collaudo, difformità di cui occorre stabilire la causa.

3.8.15 Ventilconvettori

- Controllo del corretto funzionamento del termostato;

- Controllo del corretto funzionamento del commutatore;

- Lubrificazione del motore se ed in quanto ne abbisogna.

3.8.16 Nastri radianti

- Pulizie superficiali

- Manutenzione bruciatori

- Revisione stato materiali di protezione REI 120

- Revisione pendinature

- PROGRAMMA DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI E MECCANICI

4.1. PREMESSA

Il programma di manutenzione prevede un sistema di controlli e di interventi da eseguire, a scadenze prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si articola in tre sezioni:

- il programma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classi di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;

- il programma dei controlli e che definisce il programma delle verifiche e dei controlli al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma;

- il programma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene.

Il programma di manutenzione ha per scopo principale di temporizzare gli interventi indicati nel manuale di manutenzione al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni.

Il programma di manutenzione deriva direttamente dal manuale quindi, come per il manuale, in sede di progettazione, per forza di cose, non può essere che una traccia che dovrà essere sviluppata ed ampliata dall’Appaltatore in funzione delle caratteristiche intrinseche delle varie apparecchiature (marca, modello, tipo, ecc.).

Per le altre indicazioni si rimanda alla Premessa del manuale di manutenzione.

Prima dell’inizio delle operazioni di manutenzione degli impianti devono essere state eseguite tutte le prove e verifiche ed aver recepito tutti i dati relativi alle prestazioni attese in grado di essere fornite dall’impianto.

L’elenco di attività nel seguito riportato non è da ritenere esaustivo, in quanto, oltre alle operazioni descritte, devono essere eseguite tutte le eventuali ulteriori operazioni necessarie a garantire la perfetta conservazione e funzionalità degli impianti, ed/o le eventuali operazioni che possono discendere dall’esatta conoscenza delle apparecchiature effettivamente installate.

Per quanto attiene le reti fognarie, costituite da elementi statici (tubazioni e pozzetti) interrati, non sono previste operazioni di gestione rilevanti, ma delle semplici ispezioni manutentive, secondo quanto riportato nell’apposita scheda.

Per maggior chiarezza interpretativa il sottoprogramma dei controlli è stato accorpato con quello degli interventi di manutenzione.

4.2. PROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI

Oggetto: apparecchi di misura.

- Prestazioni richieste: Devono garantire la correttezza delle misure richieste nel campo delle tolleranze stabilite. Nel caso di progressivo decadimento intervenire prima del superamento delle relative tolleranze.

- Ciclo di vita naturale: 20-25 anni.

Oggetto Apparecchi ed organi di controllo impurità e dosaggio prodotti.

- Prestazioni richieste: Devono garantire i requisiti richiesti di purezza e caratteristiche chimiche dei fluidi sui quali sono applicati. Intervenire prima del raggiungimento delle tolleranze previste.

- Ciclo di vita naturale: 15 anni.

Oggetto Apparecchi sanitari

- Prestazioni richieste: Deve essere in grado di mantenere un elevato livello di efficienza, sia dal punto di vista delle capacità ricettive, in relazione alle persone presenti, sia per quanto riguarda l’igiene. Sostituire in caso di crepe o scheggiature.

- Ciclo di vita naturale: 10 anni

Oggetto Bocchette e terminali aria di qualunque tipo

- Prestazioni richieste: Devono garantire la corretta distribuzione dell’aria negli ambienti. Intervenire nel caso di mancanza di aria o di fastidiose correnti.

- Ciclo di vita naturale: 25 anni

Oggetto: Coibentazioni

- Prestazioni richieste: Durabilità e garanzia della protezione delle tubazioni od apparecchiature od il mantenimento delle dispersioni entro i valori stabiliti, anche nel tempo. Intervenire nel caso di danneggiamenti o di presenza di condensa.

- Ciclo di vita naturale: 30 anni

Oggetto: Estintori

- Prestazioni richieste: Devono garantire il primo intervento in caso di incendi. Devono essere mantenuti in perfetta efficienza e periodicamente controllati in ogni loro parte

- Ciclo di vita naturale: 15 anni

Oggetto: Gruppi di pompaggio

- Prestazioni richieste: Durabilità, affidabilità. Intervenire nel caso di riduzioni di pressioni o portate superiori al 5%.

- Ciclo di vita naturale: 20 anni

Oggetto: Organi antivibranti

- Prestazioni richieste: Devono garantire che le vibrazioni trasmesse dalle apparecchiature alle reti, strutture, etc. non superino i limiti imposti. Intervenire nel caso di superamento di tali limiti.

- Ciclo di vita naturale: 15÷30 anni

Oggetto: Organi di Intercettazione

- Prestazioni richieste: Devono consentire l’intercettazione dei circuiti garantendo l’affidabilità nel tempo. Intervenire nel caso di cattiva tenuta.

- Ciclo di vita naturale: 20 anni

Oggetto: Organi indicatori

- Prestazioni richieste: Devono garantire la corretta indicazione dei parametri controllati (temperatura, pressione, umidità, livelli, etc.). Intervenire nel caso di superamento delle tolleranze previste.

- Ciclo di vita naturale: 10÷15 anni

Oggetto: Organi di taratura e regolazione

- Prestazioni richieste: Devono garantire il rispetto delle caratteristiche stabilite (portata di carico temperatura, umidità) con la precisione richiesta. Intervenire nel caso di superamento delle tolleranze previste.

- Ciclo di vita naturale: 15÷20 anni

Oggetto: Quadri elettrici

- Prestazioni richieste: Debbono contenere tutte le apparecchiature di controllo e di comando dell’impianto elettrico. Mantenere tutti i componenti in perfetto stato di funzionamento (spie luminose, ecc.) e verificare periodicamente il corretto funzionamento degli interruttori.

- Ciclo di vita naturale: 15 anni

Oggetto: Reti fognature acque nere

- Prestazioni richieste: Si tratta di un sistema integrato fra i vari elementi, l’utilizzo è legato agli interventi di pulizia che, se ben programmati, mantengono efficiente l’operatività dell’impianto. Effettuare pulizie periodiche.

- Ciclo di vita naturale: 30 anni

Oggetto: Reti fognature acque bianche

- Prestazioni richieste: Uguale concetto per le condutture riguardanti questa rete; occorrono regolari interventi di pulizia. Effettuare pulizie periodiche

- Ciclo di vita naturale: 30 anni

Oggetto: Reti idrauliche

- Prestazioni richieste: Devono garantire il trasporto dei fluidi vettori. Controllare periodicamente la corretta dilatazione delle reti ed il mantenimento di regolari portate dei fluidi.

- Ciclo di vita naturale: 50 anni

Oggetto: Scarichi

- Prestazioni richieste: Deve essere in grado di mantenere un elevato livello di efficienza, sia dal punto di vista delle capacità ricettive, in relazione alle persone presenti, sia per quanto riguarda l’igiene. Effettuare pulizie periodiche.

- Ciclo di vita naturale: 10 anni

Oggetto: Terminali per riscaldamento e climatizzazione (radiatori, ecc.)

- Prestazioni richieste: Devono provvedere al riscaldamento e/o rafforzamento dei locali. Intervenire nel caso di decadimento delle condizioni ambientali oltre ai limiti di tolleranza previsti, nel caso di formazione di condense o di rumori anomali.

- Ciclo di vita naturale: 25 anni

5.	PROGRAMMA DEI CONTROLLI E DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

I programmi sono raccolti nella serie di schede nel seguito riportate, indicanti per le varie apparecchiature presenti negli impianti, i principali interventi da eseguire con scadenza programmata.

NB:

- Tutte le operazioni sotto indicate dovranno sempre essere eseguite in caso di interventi non programmati di qualunque genere o per evidenziazione di anomalie funzionali anche limitate.

- Quando è prescritto un “controllo” si intende, anche se non espressamente specificato, che dovranno essere presi tutti i provvedimenti necessari qualora si riscontrassero anomalie o difetti di qualsiasi genere.

5.1. SCHEDE DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI E MECCANICI

| SCHEDA DI MANUTENZIONE - APPARECCHI SANITARI |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE LAVORI | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MENSILE | TRIMESTRALE | SEMESTRALE | ANNUALE | BIENNALE |
| Verifica del funzionamento degli apparecchi sanitari quali rubinetterie, scarichi, vaschette, rimozione calcare |  |  |  | X |  |  |  |
| Verifica e manovra di tutto il valvolame della rete acqua potabile calda e fredda |  |  |  |  | X |  |  |
| Controllo ed eventuale segnalazione di rottura della porcellana negli apparecchi sanitari |  |  |  |  | X |  |  |
| Verifica regolare deflusso reti di scarico acque bianche ed acque nere interne e tenuta sifoni |  |  |  | X |  |  |  |
| Verifica regolare funzionamento pompa di calore aria\acqua (solare termodinamico) | x |  |  |  |  |  |  |
| Pompa di calore aria\acqua Verifica temperature esercizio |  | x |  |  |  |  |  |
| Pompa di calore aria\acqua Verifica pressioni esercizio |  |  |  |  | x |  |  |
| Pompa di calore aria\acqua Verifica carica gas refrigerante e parametri funzionamento |  |  |  |  | x |  |  |
| Pompa di calore aria\acqua Verifica pulizia evaporatore |  |  |  | x |  |  |  |
| Smontaggio bollitore e sanificazione |  |  |  |  |  |  | x |
| Analisi chimica acqua |  |  |  |  |  | x |  |
| Controllo e lavaggio filtri |  |  | x |  |  |  |  |

| SCHEDA DI MANUTENZIONE - CANALI ED APPARECCHI PER LA DIFFUSIONE ED ESTRAZIONE ARIA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE LAVORI | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MENSILE | TRIMESTRALE | SEMESTRALE | ANNUALE | BIENNALE |
| Verifica dei giunti elastici |  |  |  |  | X |  |  |
| Controllo degli staffaggi di sostegno |  |  |  |  | X |  |  |
| Verifica coibente ed eventuale manutenzione |  |  |  |  | X |  |  |
| Pulizia delle prese di aria esterna e delle espulsioni |  |  |  |  |  | X |  |
| Pulizia delle bocchette di mandata e ripresa aria |  |  |  |  | X |  |  |
| Verifica e ritaratura (se necessario) delle bocchette |  |  |  |  |  | X |  |
| Pulizia canali |  |  |  |  |  | X |  |

| SCHEDA DI MANUTENZIONE – ELETTROPOMPE (anche ANTINCENDIO) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE LAVORI | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MENSILE | TRIMESTRALE | SEMESTRALE | ANNUALE | BIENNALE |
| Verifica dei giunti elastici |  |  |  |  | X |  |  |
| Controllo degli staffaggi di sostegno |  |  |  |  | X |  |  |
| Verifica coibente ed eventuale manutenzione |  |  |  |  | X |  |  |
| verifica prevalenza manometrica |  |  | x |  |  |  |  |

| SCHEDA DI MANUTENZIONE – GRUPPI FRIGORIFERI |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE LAVORI | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MENSILE | TRIMESTRALE | SEMESTRALE | ANNUALE | BIENNALE |
| Verifica parametri di funzionamento macchine (portate evaporatore, temperature di esercizio) |  |  | x |  |  |  |  |
| Controllo carica gas refrigerane e parametri di funzionamento |  |  |  |  | X |  |  |
| Verifica coibente ed eventuale manutenzione |  |  |  |  | X |  |  |
| Pulizia delle prese di aria esterna e delle espulsioni |  |  | x |  |  |  |  |
| Controllo tramite comandi |  |  | X |  |  |  |  |
| Controllo rumorosità |  |  |  |  | X |  |  |
| Controllo scambiatore d calore – temperature in/out |  | X |  |  |  |  |  |
| Verifica strumentazione emungimento |  | X |  |  |  |  |  |

| SCHEDA DI MANUTENZIONE – CONDIZIONATORI AREE a CARICO TERMICO POSITIVO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE LAVORI | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MENSILE | TRIMESTRALE | SEMESTRALE | ANNUALE | BIENNALE |
| Controllo delle apparecchiature elettriche |  |  |  |  |  | X |  |
| Smontaggio mobiletti per pulizia |  |  |  |  |  | X |  |
| Controllo delle regolazioni e taratura |  |  |  |  | X |  |  |
| Pulizia filtri e/o sostituzione |  |  |  |  | X |  |  |
| Pulizia bacinella raccogli condensa |  |  |  |  |  | X |  |
| Pulizia unità esterna sul lato aria ed eventuale raddrizzatura alette |  |  |  |  |  | X |  |
| Controllo connessioni di raccordi |  |  |  |  |  | X |  |

| SCHEDA DI MANUTENZIONE - ESTINTORI |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE LAVORI | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MENSILE | TRIMESTRALE | SEMESTRALE | ANNUALE | BIENNALE |
| Verifica cartellini, etichette e cartelli numerazione |  | X |  |  |  |  |  |
| Verifica tenuta recipienti mediante pesatura o misura pressione interna |  |  | X |  |  |  |  |
| Esame interno apparecchiature in pressione con ultrasuoni |  |  |  |  |  | X |  |
| Collaudo con verifica stabilità serbatoi in pressione |  |  |  |  |  |  | X |

| SCHEDA DI MANUTENZIONE - ORGANI DI SICUREZZA, PROTEZIONE E CONTROLLO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONRE LAVORI | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MENSILE | TRIMESTRALE | SEMESTRALE | ANNUALE | BIENNALE |
| Prova valvole di sicurezza ad impianto fermo con apertura manuale |  |  |  |  |  | X |  |
| Verifica regolare deflusso tubi di sicurezza |  |  |  |  | X |  |  |
| Prova funzionamento termostati di regolazione e blocco e valvola intercettazione combustibile portandoli al valore di progetto |  |  |  |  |  | X |  |
| Prova pressostati di regolazione e/o blocco con aumento della pressione |  |  |  |  |  | X |  |
| Controllo corretto funzionamento manometri, termometri e livelli |  |  |  | X |  |  |  |
| Controllo termometri con termometro campione |  |  |  |  |  |  | X |
| Controllo manometri con manometro campione |  |  |  |  |  |  | X |

| SCHEDA DI MANUTENZIONE - QUADRI ELETTRICI |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE LAVORI | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MENSILE | TRIMESTRALE | SEMESTRALE | ANNUALE | BIENNALE |
| Controllo tensioni, correnti e fattore di potenza dei principali carichi |  |  | X |  |  |  |  |
| Ispezione a vista dei retroquadri |  |  | X |  |  |  |  |
| Verifica integrità fusibili e lampade di segnalazione |  | X |  |  |  |  |  |
| Verifica interruttori scattati e taratura magnetotermica in funzione dei carichi reali |  |  | X |  |  |  |  |
| Verifica connessioni e serraggio morsettiere |  |  |  |  | X |  |  |
| Pulizia generale del quadro e relative apparecchiature con sostituzione delle parti consumate o difettose |  |  |  |  | X |  |  |
| Controllo delle targhette di identificazione ed eventuale aggiornamento delle stesse |  |  |  |  | X |  |  |
| Controllo delle targhette di identificazione ed eventuale aggiornamento delle stesse |  |  |  |  |  | X |  |
| Controllo equipotenzialità delle masse metalliche e loro collegamento all'impianto di terra |  |  |  |  |  | X |  |

| SCHEDA DI MANUTENZIONE - REGOLAZIONI AUTOMATICHE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE LAVORI | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MENSILE | TRIMESTRALE | SEMESTRALE | ANNUALE | BIENNALE |
| Verifica ed eventuale taratura dei circuiti elettrici, regolatori e sonde che compongono il loop di regolazione |  |  | X |  |  |  |  |
| Verifica e taratura delle sonde di temperatura e di pressione differenziale |  |  |  | X |  |  |  |
| Pulizia componenti, contatti e morsettiere |  |  |  |  | X |  |  |
| Verifica del funzionamento ed eventuale taratura dei servocomandi |  |  |  | X |  |  |  |
| Lubrificazione steli o perni valvole e serrande (se non autolubrificanti od a lubrificazione permanente) |  |  |  |  |  | X |  |
| Pulizia sonde |  |  |  |  |  | X |  |

| SCHEDA DI MANUTENZIONE - RETI FOGNARIE (BIANCHE E NERE) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE LAVORI | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MENSILE | TRIMESTRALE | SEMESTRALE | ANNUALE | BIENNALE |
| Controllo stato di conservazione e tenuta pozzetti |  |  |  | X |  |  |  |
| Verifica efficienza reti con controllo del regolare deflusso dell’acqua |  |  |  |  | X |  |  |
| Pulizia pozzetti piede colonna pluviali |  |  |  |  |  | X |  |

| SCHEDA DI MANUTENZIONE - SISTEMI DI SUPERVISIONE E CONTROLLO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE LAVORI | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MENSILE | TRIMESTRALE | SEMESTRALE | ANNUALE | BIENNALE |
| Pulizia unità centrale, workstation e periferiche |  |  |  | X |  |  |  |
| Verifica funzionale |  |  |  |  | X |  |  |
| Verifica archivi dati |  |  |  |  |  | X |  |
| Aggiornamento software |  |  |  |  |  |  | X |

| SCHEDA DI MANUTENZIONE – TUBAZIONI, RACCORDI, VALVOLAME E ISOLAMENTI |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE LAVORI | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MENSILE | TRIMESTRALE | SEMESTRALE | ANNUALE | BIENNALE |
| Controllo generale ed eliminazione delle eventuali perdite di tutte le tubazioni, raccordi ed organi di intercettazione |  |  | X |  |  |  |  |
| Controllo della stabilità dei sostegni e dei punti fissi, della efficienza dei dilatatori (se esistenti) |  |  |  |  |  |  | X |
| Controllo rivestimenti termici con eventuali ripristini |  |  |  |  |  | X |  |
| Verifica corretta apertura e chiusura delle valvole per il normale servizio |  |  |  |  | X |  |  |
| Manutenzione collettori |  |  |  |  |  | X |  |
| Verifica e controllo dei giunti elastici ed antivibranti |  |  |  |  | X |  |  |
| Verniciatura e manutenzione delle strutture portanti, degli staffaggi (se non zincate) delle valvole e delle tubazioni non coibentate |  |  |  |  |  |  | X |
| Pulizia dei filtri sulle tubazioni e sulle pompe |  |  |  |  | X |  |  |
| Controllo tenuta e trafilatura valvole e saracinesche |  |  |  |  | X |  |  |

| SCHEDA DI MANUTENZIONE – UTA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE LAVORI | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MENSILE | TRIMESTRALE | SEMESTRALE | ANNUALE | BIENNALE |
| SEZIONE VENTILANTE Controllo del sistema di ventilazione forzata, con eventuale sostituzione delle cinghie e dei cuscinetti di supporto; Pulizia della girante |  |  | X |  |  |  |  |
| SEZIONE FILTRANTE Pulizia degli elementi filtranti, se del tipo rigenerabile (fino a due volte, poi procedere alla sostituzione); Sostituzione degli elementi filtranti a perdere; |  |  | X |  |  |  |  |
| SEZIONE FILTRANTE Sostituzione degli elementi filtranti del tipo tasche; |  |  |  |  |  | X |  |
| SEZIONE BATTERIE SCAMBIO TERMICO Pulizia della batteria lato aria con aria compressa e mezzi meccanici |  |  |  |  | X |  |  |
| SEZIONE SERRANDE E GRIGLIE DI PRESA ARIA Pulizia delle serrande |  |  |  |  |  | X |  |
| SEZIONE RECUPERATORE DI CALORE Pulizia delle superfici alettate |  |  |  |  |  | X |  |
| SEZIONE RECUPERATORE DI CALORE Controllo dell’acqua gliconata |  |  |  | X |  |  |  |
| SISTEMA DI REGOLAZIONE Verifica del sistema di regolazione automatica |  |  | X |  |  |  |  |
| SEZIONE CARENATURA ESTERNA Operazioni di pulizia esterna |  |  |  | X |  |  |  |
| SEZIONE CARENATURA ESTERNA Pulizia delle superfici alettate Controllo del sistema di illuminazione interna |  |  | X |  |  |  |  |

| SCHEDA DI MANUTENZIONE - VENTILATORI ESTRAZIONE ARIA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE LAVORI | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MENSILE | TRIMESTRALE | SEMESTRALE | ANNUALE | BIENNALE |
| Controllo tensione cinghie di trasmissione e sostituzione delle cinghie avariate |  |  |  | X |  |  |  |
| Lubrificazione dei cuscinetti dei ventilatori e dei motori |  |  |  |  | X |  |  |
| Verifica e lubrificazione delle parti in movimento delle serrande |  |  |  |  | X |  |  |
| Misura delle portate di aria ed eventuale taratura |  |  |  |  |  | X |  |
| Smontaggio del ventilatore per la spazzolatura della girante ed eventuale verniciatura (se di grandi dimensioni, eseguite in loco) |  |  |  |  |  |  | X |
| Verifica che la girante ruoti liberamente e che il senso di rotazione sia corretto |  |  |  |  | X |  |  |
| Sostituzione cuscinetti quando il livello di rumore e le vibrazioni divengono troppo elevate (secondo necessità) |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo prevalenza (da effettuare comunque dopo ogni revisione) |  |  |  |  |  |  | X |

| SCHEDA DI MANUTENZIONE - ELETTROCOMPRESSORI |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE LAVORI | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MENSILE | TRIMESTRALE | SEMESTRALE | ANNUALE | BIENNALE |
| Controllo funzionamento compressore a vite (pressioni) |  |  |  | X |  |  |  |
| Lubrificazione dei cuscinetti dei ventilatori e dei motori |  |  |  |  | X |  |  |
| Verifica e lubrificazione delle parti in movimento |  |  |  |  | X |  |  |
| Misura delle portate di aria compressa ed eventuale taratura |  |  |  |  |  | X |  |
| Smontaggio degli organi in movimento e pulizia |  |  |  |  |  |  | X |
| Verifica e controllo separatore gas/olio |  |  |  |  | X |  |  |
| Sostituzione cuscinetti quando il livello di rumore e le vibrazioni divengono troppo elevate (secondo necessità) |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo pressione di esercizio (da effettuare comunque dopo ogni revisione) |  |  |  |  |  |  | X |

| SCHEDA DI MANUTENZIONE – CALDAIA e CENTRALE TERMICA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE LAVORI | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MENSILE | TRIMESTRALE | SEMESTRALE | ANNUALE | BIENNALE |
| Aggiornamento libretto di centrale |  |  |  |  |  | X |  |
| Corpo caldaia e bruciatore – verifica parametri di funzionamento |  |  |  |  | X |  |  |
| Pompa di circolazione primario – verifica funzionamento, trafilamenti, vibrazioni |  |  |  |  | X |  |  |
| Gruppo di caricamento automatico |  |  |  | X |  |  |  |
| Presa aria comburente e canna fumaria – verifica ostruzione |  |  | x |  |  |  |  |
| Verifica e controllo separatore gas/olio |  |  |  |  | X |  |  |
| Sostituzione cuscinetti quando il livello di rumore e le vibrazioni divengono troppo elevate (secondo necessità) |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo pressione di esercizio (da effettuare comunque dopo ogni revisione) |  |  |  |  |  |  | X |
| Vaso di espansione – verifica carica |  |  |  | X |  |  |  |
| Regolazione Automatica – verifica funzionamento – allineamento parametri – corrispondenza parametri e funzionamento |  |  | X |  |  |  |  |
| Organi di sicurezza INAIL – verifica annuale |  |  |  |  | X |  |  |

| SCHEDA DI MANUTENZIONE – ADDOLCITORE E MATERIALI DI CONSUMO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE LAVORI | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MENSILE | TRIMESTRALE | SEMESTRALE | ANNUALE | BIENNALE |
| Verifica presenza materiali di consumo |  | X |  |  |  |  |  |
| Rilievo consumo acqua |  |  | X |  |  |  |  |
| Verifica parametri di funzionamento sia con sistema elettronico che mediante campionamento |  |  |  | X | X |  |  |
| Verifica scarichi |  |  |  |  | X |  |  |
| Verifica valvole di miscelazione/iniezione |  |  |  | X |  |  |  |

| SCHEDA DI MANUTENZIONE – TRATTAMENTO ACQUA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE LAVORI | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MENSILE | TRIMESTRALE | SEMESTRALE | ANNUALE | BIENNALE |
| Controllo funzionamento mediante sensoristica |  |  | X |  |  |  |  |
| Pulizia delle superfici |  |  |  |  | X |  |  |
| Controllo tenute |  |  |  | X |  |  |  |
| Misura delle portate di aria compressa ed eventuale taratura |  |  |  |  |  | X |  |

| SCHEDA DI MANUTENZIONE – SERBATOIO DI ACCUMULO AFS, ACS E SERPENTINI, SERBATOIO ARIA COMPRESSA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE LAVORI | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MENSILE | TRIMESTRALE | SEMESTRALE | ANNUALE | BIENNALE |
| Ispezione e verifica parametri di funzionamento |  |  | X |  |  |  |  |
| Ispezione perdite e stato valvole e coibentazione |  | X |  |  |  |  |  |
| Campionamento acqua /aria |  |  |  |  | X |  |  |
| Verifica scarichi |  |  |  |  | X |  |  |
| Verifica di funzionamento organi di misura |  |  | X |  |  |  |  |

| SCHEDA DI MANUTENZIONE – FAN COIL E RADIATORI |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE LAVORI | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MENSILE | TRIMESTRALE | SEMESTRALE | ANNUALE | BIENNALE |
| Controllo generale ed eliminazione delle eventuali perdite di tutte le tubazioni, raccordi ed organi di intercettazione |  |  | X |  |  |  |  |
| Controllo della stabilità dei sostegni e dei punti fissi |  |  |  |  | X |  |  |
| Controllo rivestimenti termici con eventuali ripristini |  |  |  |  | X |  |  |
| Verifica corretta apertura e chiusura delle valvole per il normale servizio |  |  |  |  | X |  |  |
| Pulizia generale |  |  |  |  | X |  |  |
| Verifica scambio termico e temperature di mandata aria/ripresa ria |  |  |  |  |  | X |  |
| Pulizia filtri |  |  |  |  | X |  |  |