## Relazione di calcolo impianto Acqua Calda Sanitaria e RICIRCOLO

Fabbisogno idrico – adduzione AFS e ACS

| UNITÀ DI CARICO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| APPARECCHI SINGOLI | ALIMENTAZIONE | ACQUA FREDDA [l/s] | ACQUA CALDA [l/s] | ACQUA TOTALE [l/s] |
| W.C. | Cassetta | 5,0 | - | 5,0 |
| Orinatoio | Rubinetto a vela | 0,75 | - | 0,75 |
| Bidet | Gruppo miscelatore | 1,5 | 1,5 | 2,0 |
| Lavabo | Gruppo miscelatore | 1,5 | 1,5 | 2,0 |
| Doccia | Gruppo miscelatore | 3,0 | 3,0 | 4,0 |
| Lavaocchi | Solo acqua fredda | 3,0 | - | 3,0 |

Dimensionamento portata di ricircolo

| Tratto | Lunghezza ricircolo [m] | Lunghezza mandata + ritorno [m] | Dispersioni [kcal/h*m] | Portata [l/h] | Portata [l/s] | Dimensione RIC [DN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CT-Colonna | 16 | 32 | 10 | 2020 | 0,56 | 25 |
| Terra | 14 | 28 | 10 | 1860 | 0,52 | 25 |
| Primo | 86 | 172 | 10 | 1720 | 0,48 | 25 |
| Secondo | 86 | 172 | 10 | 860 | 0,24 | 20 |

Vedere allegato 1 per dimensionamento del fabbisogno energetico

## Relazione di calcolo impianto Solare Termico

Vedere allegato alla presente (allegato 2)

## Dimensionamento perdite di carico e pompe di circolazione

| N Circuito | Identificazione | Tipo di pompa | Portata l/s | Dimensione tubazione collegamento | Diametro interno | P.di. CAR. (m/km) | PERDITE DISTRIBUITE |  | PERDITE CONCENTRATE |  |  |  |  |  | Tipologia Utilizzatore | m.c.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Lunghezza tubazione (m) | R perdita di carico m.c.a. | Curve | Raccordi | Saracinesche | Valvole di ritegno | Lunghezza equivalente (m) | P.di. CAR. (m) | Componenti |  |
| Ep21 - Circolatore solare | Circuito Solare | Singola | 0,33 | Cu 42 | 39 | 3,91 | 48 | 0,14 | 8,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 22,80 | 0,09 | 2,20 | 2,43 |
| EP-22 - Rad-ACS | Circuito Radiatori / ACS | Gemellare | 0,22 | 1"1/2 | 36,6 | 2,51 | 30,60 | 0,06 | 3,00 | 8,00 | 4,00 | 1,00 | 39,60 | 0,10 | 0,00 | 0,16 |
|  |  |  | 0,13 | 1" | 27,9 | 3,63 | 8,00 | 0,02 | 4,00 | 8,00 | 4,00 | 1,00 | 41,40 | 0,15 | 0,00 | 0,17 |
|  |  |  | 0,05 | 3/4 | 22,2 | 2,20 | 175,60 | 0,24 | 4,00 | 2,00 | 4,00 | 1,00 | 19,80 | 0,04 | 0,00 | 0,29 |
|  |  |  | 0,01 | 3/4 | 22,2 | 0,13 | 8,40 | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | 1,00 | 21,60 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| EP-23 | Ricircolo | Gemellare | 0,56 | 1" | 25 | 90,79 | 202,00 | 16,10 | 18,00 | 4,00 | 2,00 | 1,00 | 51,60 | 4,68 | 0,00 | 20,78 |
| Ep-24 Dosatore di prodotto | Dosatore di prodotto | Singola | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## Dimensionamento rete scarichi

| PIAN0 | COLONNA DI SCARICO CAV01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | APPARECCHI UTILIZZATORI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dimensionamento Scarico |  |  |  |  |
|  | W.C. | US (l/s) | Orinatoio | US (l/s) | Bidet | US (l/s) | Lavabo | US (l/s) | Doccia | US (l/s) | Lavaocchi | US (l/s) | Fattore di contemporaneità K | Gt | Portata di progetto Qw (l/s) | Diametro Colonna di Scarico DN | Diametro Colonna di Scarico DN |
| T |  | 2,50 |  | 1,00 |  | 0,50 |  | 0,50 |  | 0,50 |  | 0,75 | 0,70 | 8,00 | 1,98 | 80,00 | 110,00 |
| 1 | 1,00 | 2,50 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 2,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,75 | 0,70 | 8,00 | 1,98 | 80,00 | 110,00 |
| 2 | 1,00 | 2,50 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,75 | 0,70 | 4,00 | 1,40 | 70,00 | 110,00 |

| PIAN0 | COLONNA DI SCARICO CAV02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | APPARECCHI UTILIZZATORI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dimensionamento Scarico |  |  |  |  |
|  | W.C. | US (l/s) | Orinatoio | US (l/s) | Bidet | US (l/s) | Lavabo | US (l/s) | Doccia | US (l/s) | Lavaocchi | US (l/s) | Fattore di contemporaneità K | Gt | Portata di progetto Qw (l/s) | Diametro Colonna di Scarico DN | Diametro Colonna di Scarico DN |
| T | 6,00 | 2,50 | 6,00 | 1,00 | 3,00 | 0,50 | 10,00 | 0,50 | 7,00 | 0,50 | 4,00 | 0,75 | 0,70 | 96,00 | 6,86 | 150,00 | 150,00 |
| 1 | 6,00 | 2,50 | 6,00 | 1,00 | 3,00 | 0,50 | 10,00 | 0,50 | 7,00 | 0,50 | 0,00 | 0,75 | 0,70 | 62,00 | 5,51 | 125,00 | 125,00 |
| 2 | 6,00 | 2,50 | 6,00 | 1,00 | 3,00 | 0,50 | 10,00 | 0,50 | 7,00 | 0,50 | 0,00 | 0,75 | 0,70 | 31,00 | 3,90 | 100,00 | 110,00 |

ALLEGATO 1 - RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTO ACQUA CALDA SANITARIA

ALLEGATO 2 - RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTO SOLARE TERMICO