SCHEDE MANUTENZIONE E CONDUZIONE

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

1.	INDICAZIONI GENERALI

La manutenzione degli impianti, sia di tipo ordinaria sia di tipo straordinaria, ha lo scopo di mantenere costante nel tempo le prestazioni degli impianti e la conservazione delle apparecchiature, al fine di conseguire:

- le condizioni di base richieste quali tensione corrente, ecc.;

- le prestazioni di base richieste quali illuminamento, automazione, ecc.;

- il contenimento dei costi energetici

- la massima efficienza delle apparecchiature.

L’attuazione di una strategia di interventi a carattere preventivo e di un programma di controlli ed ispezioni consente di massimizzare la durata dei componenti limitando e rallentando gli effetti dell’usura.

Il piano di manutenzione è stato redatto utilizzando informazioni, in particolare quelle relative alle sequenze degli interventi manutentivi e di sostituzione dei componenti, derivate dall’esperienza.

Tali dati saranno ulteriormente precisati ed integrati in sede di costruzione anche in funzione delle indicazioni dei produttori dei componenti effettivamente utilizzati.

Nel seguito si riportano le definizioni dei limiti delle manutenzioni sia ordinaria che straordinaria.

1.1. Manutenzione ordinaria

Vengono considerati interventi di manutenzione ordinaria (o programmata) tutti quelli eseguiti su macchine e/o apparecchiature e/o impianti allo scopo di mantenerli in condizioni ottimali di funzionamento.

La manutenzione sarà effettuata sulla base di operazioni programmate finalizzate ad assicurare il regolare funzionamento e la buona conservazione di tutte le apparecchiature eseguite secondo le specifiche descritte nei Manuali Tecnici allegati alle stesse.

Sarà comunque rispettato il “programma operativo di manutenzione ordinaria” riportato nelle Schede Tecniche, e dovranno essere garantite tutte le operazioni necessarie, durante la conduzione degli impianti, per mantenere gli stessi sempre perfettamente efficienti e funzionanti.

La pulizia accurata di tutti gli impianti, dei loro componenti e dei locali tecnici.

Le misurazioni, le tarature, le prove e le ispezioni programmate.

L'esecuzione di piccole riparazioni, interventi e forniture riscontrate nel normale esercizio degli impianti e concordate con i responsabili del Committente.

Saranno compresi tutti i materiali di uso e consumo necessari per la regolare manutenzione ordinaria degli impianti e per la riparazione di piccoli guasti, che si riscontreranno nel contesto delle operazioni.

1.2. Manutenzione straordinaria

Si intende per manutenzione straordinaria ogni intervento non incluso nelle schede tecniche allegate, e che si rendesse necessario per ripristinare la perfetta funzionalità degli impianti, in conseguenza di guasti o avarie che comportino la sostituzione di componenti difettosi o usurati, o l’esecuzione di opere di ripristino in genere nonché modifiche e migliorie degli impianti.

Il Piano di Manutenzione si articola nei seguenti documenti:

- Manuale d’uso

- Manuale di Manutenzione

- Programma di Manutenzione

- Scheda di Manutenzione.

- MANUALE D’USO IMPIANTI ELETTRICI

2.1. PREMESSA

Il manuale d’uso sarà utilizzato dall’utente per conoscere verificare, e controllare le modalità di gestione e manutenzione degli impianti.

Il manuale d’uso dovrà essere sviluppato ed ampliato dall’Appaltatore in funzione delle caratteristiche specifiche delle varie apparecchiature e del materiale utilizzato per la costruzione degli impianti (marca, modello, ecc.).

Tale implementazione dovrà consentire di limitare quanto più possibile i danni derivanti da una utilizzazione impropria della singola apparecchiatura.

Il manuale d’uso dovrà inoltre consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua gestione e conservazione, che non richiedano conoscenze specialistiche, nonché il riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare tempestivamente gli interventi specialistici del caso.

Il manuale d’uso dovrà riportare le seguenti informazioni:

- ubicazione degli impianti;

- rappresentazione grafica (per questa parte del manuale si rimanda alle tavole progettuali);

- descrizione tecnica;

- modalità di uso corretto.

2.2. CRITERI DI UTILIZZO FONDAMENTALI

Al fine di utilizzare in sicurezza gli impianti elettrici sia a correnti forti sia a correnti deboli, è opportuno evidenziare alcuni criteri di base:

- I controlli sugli impianti devono essere affidati a persone con conoscenze teoriche ed esperienza pratica adeguata.

- Ogni grado di intervento richiede una specializzazione superiore, e nel caso di operazioni su parti in tensione, si dovrà fare riferimento alla norma CEI 11-27/1.

- Mantenere in perfetto stato di funzionamento tutti gli impianti di sicurezza.

- All’interno dei quadri deve accedere soltanto personale specializzato ed autorizzato.

- I cartelli indicatori devono essere sempre visibili.

- Controllare con continuità lo stato di conservazione dell’isolamento dei cavi, delle morsettiere, delle spine, etc.

- Non mettere a terra le apparecchiature elettriche con doppio isolamento.

- Evitare adattamenti pericolosi tra prese e spine non corrispondenti.

- Non estrarre le spine agendo sui cavi.

- Non sovraccaricare le linee elettriche.

- Le operazioni di controllo e verifica degli impianti devono avvenire in orari in cui eventuali black-out non generino situazioni di rischio.

- Il corretto funzionamento degli impianti deve essere controllato giornalmente.

- È importante che i locali, le macchine, le reti, i cavedi siano costantemente tenuti in ordine e puliti.

Tutti gli interventi effettuati è opportuno che siano riportati su appositi registri.

2.3. DESCRIZIONE ED UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI

Per la descrizione e l’ubicazione degli impianti si rimanda agli elaborati progettuali (in particolare alle specifiche tecniche ed agli elaborati grafici).

2.4. MODALITÀ DI USO CORRETTO DEI PRINCIPALI COMPONENTI

2.4.1.	Allarmi (generico)

- Verificare sempre il perfetto stato di funzionamento sia ottico che acustico degli allarmi.

- Segnalare tempestivamente ogni tipo di anomalia.

- Annotare tutti gli interventi su appositi registri.

2.4.2.	Comandi di sicurezza

- Verificare sempre il perfetto stato di funzionamento di tutti i comandi di sicurezza, compresi gli elettromagneti delle porte tagliafuoco ove presenti

- Mantenere tutti i componenti perfettamente puliti.

- Verifica della continuità del circuito di alimentazione funzionale.

2.4.3.	Gruppi di Continuità (eventuale in zona cassa)

- Funzionamento in presenza di rete esterna.

- Funzionamento a mancanza di rete esterna.

- Funzionamento del sistema di By Pass (ove previsto).

- Controllo dello stato e funzionamento delle batterie.

- Controllo dello stato e posizione interruttori di protezione.

- Verifica a display delle varie anomalie riscontrate e dello stato dell’apparecchiatura.

2.4.4.	Impianti a correnti deboli

- Mantenere gli impianti a correnti deboli in perfetto stato di pulizia.

- Verificare il funzionamento anche in assenza di rete tutto dove necessario.

- Controllare i display e le stampanti.

2.4.5.	Impianto di forza motrice

- Mantenere tutti i componenti degli impianti di forza motrice in perfetto stato di funzionamento.

- Controllare lo stato di conservazione degli isolamenti dei cavi, delle prese, ecc.

- Non sovraccaricare le linee elettriche.

- Non estrarre le spine agendo sui cavi.

2.4.6.	Impianto di illuminazione ordinaria e di sicurezza

- Mantenere le lampade, i corpi illuminanti ed i comandi puliti ed in perfetto stato di conservazione.

- Sostituire le lampade al termine della loro vita utile.

- Mantenere in perfetto stato di funzionamento tutte le luci di sicurezza e la relativa cartellonistica.

- Controllare lo stato di conservazione dell’isolamento dei cavi, delle morsettiere, ecc.

- Controllare lo stato delle batterie tampone dei gruppi di emergenza

2.4.7.	Impianto di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

- Controllare periodicamente l’integrità dell’impianto di terra e la continuità dei conduttori di terra e di protezione.

- Segnalare immediatamente eventuali anomalie.

- Annotare su appositi registri tutti gli interventi effettuati.

2.4.8. Impianto di rivelazione incendi

- Verificare con continuità il corretto funzionamento dell’impianto di rivelazione incendi sia in presenza che in assenza di rete.

- Mantenere tutti i componenti perfettamente puliti.

- Controllo dello stato e funzionamento batterie di centrale

- Controllo dello stato e funzionamento batterie alimentatori supplementari

- Annotare tutti gli interventi su appositi registri.

2.4.9. Quadri elettrici

- L’uso dei quadri elettrici deve essere riservato al personale autorizzato.

- Nel caso di interventi delle protezioni prima di riavviare gli interruttori verificare che non ci siano disservizi a valle dei medesimi.

- Nel caso di nuovo intervento delle protezioni dopo riavvio non procedere a successivi reinserimenti ma eliminare i guasti.

2.4.110 Trasformatori di potenza

- Rifasatori dei trasformatori sempre inseriti.

- Controllo della temperatura degli avvolgimenti.

- Temperatura ambiente controllata mediante ventilazione naturale

- Alimentazione ausiliari di cabina mediante gruppo soccorritore (UPS) con batterie tampone di autonomia 1 h.

- MANUALE DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

3.1. PREMESSA

Con il termine “manutenzione” si intendono il complesso delle attività tecniche ed amministrative rivolte alla conservazione, al ripristino della funzionalità e l'efficienza di una qualsiasi apparecchiatura, di un impianto. intendendo per funzionalità la sua idoneità ad adempiere le sue attività, ossia a fornire le prestazioni previste, e per efficienza la sua idoneità a fornire le predette prestazioni in condizioni accettabili sotto gli aspetti dell'affidabilità, della economia di esercizio, della sicurezza e del rispetto dell'ambiente esterno ed interno.

Per affidabilità si intende l'attitudine di un apparecchio, o di un impianto, a conservare funzionalità ed efficienza per tutta la durata della sua vita utile, ossia per il periodo di tempo che intercorre tra la messa in funzione ed il momento in cui si verifica un deterioramento, od un guasto irreparabile, o per il quale la riparazione si presenta non conveniente.

Vita presunta è la vita utile che, in base all'esperienza, si può ragionevolmente attribuire ad un apparecchio, o ad un impianto.

Si parla di:

- deterioramento, quando un apparecchio, od un impianto, presentano una diminuzione di funzionalità e/o di efficienza;

- disservizio, quando un apparecchio, od un impianto, vanno fuori servizio;

- guasto, quando un apparecchio, od un impianto, non sono più in grado di adempiere alla loro funzione;

- riparazione, quando si stabilisce la funzionalità e/o l'efficienza di un apparecchio, o di un impianto;

- ripristino, quando si ripristina un manufatto;

- controllo, quando si procede alla verifica della funzionalità e/o della efficienza di un apparecchio, o di un impianto;

- revisione, quando si effettua un controllo generale, di un apparecchio, o di un impianto, ciò che può implicare smontaggi, sostituzione di parti, rettifiche, aggiustaggi, lavaggi, ecc.

Manutenzione secondo necessità, è quella che si attua in caso di guasto, disservizio, o deterioramento.

Manutenzione preventiva, è quella diretta a prevenire guasti e disservizi ed a limitare i deterioramenti.

Manutenzione programmata, è quella forma di manutenzione preventiva, in cui si prevedono operazioni eseguite periodicamente, secondo un programma prestabilito.

Manutenzione programmata preventiva, è un sistema di manutenzione in cui gli interventi vengono eseguiti in base ai controlli eseguiti periodicamente secondo un programma prestabilito.

Rapporti con la conduzione. La manutenzione deve essere in costante rapporto con la conduzione la quale comprende necessariamente anche alcune operazioni e controlli, indipendenti od in collaborazione con il servizio di manutenzione.

Secondo le norme UNI 8364:

- Ordinaria è la manutenzione che si attua in luogo, con strumenti ed attrezzi di uso corrente; si limita a riparazioni di lieve entità, abbisognevoli unicamente di minuterie;

- comporta l'impegno di materiali di consumo di uso corrente, o la sostituzione di parti di modesto valore, espressamente previste (cinghiette, premistoppa, guarnizioni, fusibili, ecc.);

- Straordinaria è la manutenzione che non può essere eseguita in loco, o che, pure essendo eseguita in luogo, richiede mezzi di particolare importanza (scavi, ponteggi, mezzi di sollevamento), oppure attrezzature, o strumentazioni particolari, abbisognevoli di predisposizioni (prese, inserzioni sulle tubazioni, ecc.) comporta

- riparazioni e/o qualora si rendano necessarie parti di ricambio, ripristini, ecc.;

- prevede la revisione di apparecchi e/o la sostituzione di apparecchi e materiali per i quali non siano possibili, o convenienti, le riparazioni.

Il manuale di manutenzione in sede di progettazione, per forza di cose, non può essere che una traccia che dovrà essere sviluppata ed ampliata dall’Appaltatore in funzione delle caratteristiche intrinseche delle varie apparecchiature (marca, modello, tipo, ecc.).

Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:

- ubicazione delle apparecchiature;

- rappresentazione grafica;

- risorse necessarie per gli interventi manutentivi;

- livello minimo delle prestazioni;

- anomalie riscontrabili;

- manutenzione eseguibile direttamente dall’utente;

- manutenzione da eseguire a cura di personale specializzato.

3.2. UBICAZIONE

Per l’ubicazione si rimanda agli elaborati descrittivi.

3.3. RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Per la rappresentazione grafica si rimanda alle tavole progettuali.

3.4. RISORSE NECESSARIE PER GLI INTERVENTI MANUTENTIVI

- attrezzature: attrezzi da elettricista (forbici, cacciaviti, morsetti, pinze isolate, guanti isolanti, pedane isolanti, ecc.);

- ricambi: interruttori, spezzoni di cavo nelle sezioni in opera, prese, lampade, accessori vari di impianto, ecc.

3.5. LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI

- personale abilitato ad operare sugli impianti elettrici ed a correnti deboli.

- adeguata formazione ed attrezzatura.

3.6. MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL’UTENTE

- pulizie;

- riarmo degli interruttori (se l’apparecchiatura si apre nuovamente non insistere, perché il danno può essere sull’impianto: perciò avvertire il personale autorizzato);

- sostituzione di lampade.

- Verifica giornaliera degli indicatori di corretta alimentazione delle sorgenti di energia degli impianti di sicurezza.

3.7. MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO

3.7.1.	Apparecchiature elettriche di qualunque tipo

- Corretta messa a terra delle apparecchiature e di tutte le masse metalliche secondo le norme CEI;

- Verifica della resistenza degli isolamenti degli apparecchi funzionanti a tensione di rete;

- Pulizia generale ed in particolare delle morsettiere;

- Controllo dello stato dei contatti mobili;

- Controllo dell’integrità dei conduttori e dei loro isolamenti;

- Controllo del serraggio dei morsetti;

- Controllo del funzionamento e della corretta taratura di tutti gli apparecchi di protezione provocando l'intervento e misurando il tempo necessario per l'intervento stesso.

- Controllo del corretto funzionamento degli apparecchi indicatori (voltmetri, amperometri, ecc.);

- Controllo del corretto funzionamento delle lampade spia.

3.7.2.	Cabina di trasformazione

- Verifica dei servizi ausiliari – UPS e batterie;

- Pulizia generale della cabina consistente in: pulizia dei locali, eliminazione della polvere, eliminazione di eventuali ossidazioni, detergendo con soluzioni appropriate e ripristinando ove previsto l'eventuale strato protettivo;

- Pulizia dei sezionatori con particolare riguardo alle lame ed alle pinze; lubrificazione delle stesse, degli snodi e delle parti in movimento, controllo dell'olio di lubrificazione degli ingranaggi;

- Prove e funzionamento dei segnalatori e degli interruttori in SF6;

- Controllo degli interblocchi a chiave tra interruttori e segnalatori;

- Verifica funzionamento della bobina di sgancio degli interruttori M.T. e motorizzazioni;

- Verifica della equipotenzialità delle parti metalliche verso terra;

- Verifica su quadro B.T. del serraggio dei cavi provenienti dai trasformatori;

- Controllo delle pedane isolanti e dei cartelli antinfortunistici;

- Verifica delle protezioni indirette;

- Controllo del valore della tensione di fornitura

- Controllo temperatura ambiente

- Verifica stato isolatori

- Controllo rumorosità

- Verifica integrità fusibili e lampade di segnalazione

- Verifica funzionalità luce emergenza

- Misura del valore della resistenza di terra;

- Controllo dell’impianto di ventilazione del locale (se presente);

- Controllo dell’impianto di luce emergenza.

3.7.3.	Corpi illuminanti

- Pulizia corpi illuminanti;

- Verifica funzionale completa.

3.7.4.	Impianti di illuminazione di sicurezza

- Controllo sull’efficienza dei corpi illuminanti di sicurezza con la scarica pari ad un quarto della autonomia degli accumulatori e loro successiva ricarica.

- Controllo sull'efficienza dei corpi illuminanti di sicurezza con la scarica completa degli accumulatori e loro successiva ricarica.

- Controllo centrale di supervisione lampade e gruppi autonomi.

- Esami a vista.

- Pulizia generale.

3.7.5.	Impianti di messa a terra e di protezione dalle scariche atmosferiche

- Misura della continuità dei conduttori;

- Misura della resistenza dei dispersori;

- Controllo serraggio morsetti;

- Ingrassaggio morsetti dispersori;

- Controllo espletamento pratiche con DPR 462/01;

3.7.6.	Impianti rilevazione incendi

- Pulizia centrali;

- Verifica funzionamento allarmi al mancare della rete con intervento batterie emergenza;

- Prova di funzionamento dei singoli rilevatori;

- Prova di funzionamento comandi manuali.

3.7.7.	Impianti TV.C.C.

- Controllo centrali;

- Verifica telecamere;

- Pulizia obiettivi.

3.7.8. Motori elettrici

- controllo senso di rotazione;

- controllo temperatura di funzionamento che non deve, a regime raggiunto, superare i valori della classe di appartenenza;

- controllo efficienza della ventola se si tratta di motori a ventilazione forzata assicurandosi che non vi siano ostruzioni sulle bocche di ingresso dell'aria.

- controllo corretta protezione delle parti sottotensione da contatti accidentali;

- controllo resistenza di isolamento e messa a terra;

- controllo corrente assorbita che deve corrispondere ai dati di targa con una tolleranza del 15%.

3.7.9. Quadri B.T.

- Pulizia generale del locale che ospita il quadro, eliminazione della polvere, eliminazione di eventuali ossidazioni;

- Controllo visivo delle apparecchiature di potenza ed ausiliarie, previa apertura delle portelle di protezione anteriori e posteriori;

- Soffiatura ad aria compressa di tutte le apparecchiature elettriche di potenza ed ausiliarie;

- Controllo delle parti fisse e mobili degli interruttori, teleruttori e verifica funzionamento;

- Verifica e serraggio bulloneria e morsetteria;

- Verifica funzionamento degli interruttori e/o differenziali alle tarature indicate.

- PROGRAMMA DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

4.1. PREMESSA

Il programma di manutenzione prevede un sistema di controlli e di interventi da eseguire, a scadenze prefissate, al fine di una corretta gestione degli impianti e delle apparecchiature nel corso degli anni.

Il programma di manutenzione deriva direttamente dal manuale e quindi, come per il manuale nella fase attuale, per forza di cose, non può essere che una traccia che dovrà essere sviluppata ed ampliata dall’Appaltatore in funzione delle caratteristiche intrinseche delle varie apparecchiature (marca, modello, tipo, ecc.).

Prima dell’inizio delle operazioni di manutenzione degli impianti devono essere state eseguite tutte le prove e verifiche, l’avviamento dell’impianto, ed aver recepito tutti i dati relativi alle prestazioni in grado di essere fornite dall’impianto.

L’elenco di attività nel seguito riportato non è da ritenere esaustivo, in quanto, oltre alle operazioni descritte, devono essere eseguite tutte le eventuali ulteriori operazioni necessarie a garantire la perfetta conservazione e funzionalità degli impianti, ed/o le eventuali operazioni che possono discendere dall’esatta conoscenza delle apparecchiature effettivamente installate.

Per maggior chiarezza interpretativa il programma dei controlli è stato accorpato con quello degli interventi di manutenzione.

4.2. PROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI

4.2.1.	Oggetto Prestazioni richieste Ciclo di vita utile

Oggetto: apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche.

Prestazioni richieste: durata e precisione di funzionamento.

Ciclo di vita naturale: 15 anni.

Oggetto: passerelle reticolari.

Prestazioni richieste: durata e resistenza agli agenti atmosferici.

Ciclo di vita naturale: 15 anni.

Oggetto: impianti di terra.

Prestazioni richieste: devono collegare a terra le masse estranee.

Ciclo di vita naturale: 20 anni.

Oggetto: lampade a LED

Prestazioni richieste: illuminotecniche richieste (se mantenute in ordine, con una sistematica pulizia, decadono meno rapidamente nelle prestazioni dovute).

Ciclo di vita naturale: 25.000 h.

Oggetto: prese.

Prestazioni richieste: ogni punto di corrente, servito da prese, deve essere idoneo al servizio per il quale è stato destinato; importante è un corretto collegamento alla rete di terra.

Ciclo di vita naturale: 15 anni.

Oggetto: impianti di protezione dalle scariche atmosferiche.

Prestazioni richieste: dispersione a terra delle scariche atmosferiche.

Ciclo di vita naturale: 20 anni.

Oggetto: interruttori.

Prestazioni richieste: prove di intervento.

Ciclo di vita naturale: 15 anni.

Oggetto: quadri elettrici.

Prestazioni richieste: debbono contenere tutte le apparecchiature di controllo e di comando dell’impianto elettrico

Ciclo di vita naturale: 15 anni.

Oggetto: sistema di rifasamento.

Prestazioni richieste: durata dei condensatori.

Ciclo di vita naturale: 15 anni.

Oggetto: trasformatori.

Prestazioni richieste: devono rispondere in modo continuativo ai dati progettuali.

Ciclo di vita naturale: 20 anni.

5.	PROGRAMMA DEI CONTROLLI E DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

I programmi sono raccolti nella serie di schede nel seguito riportate, indicanti per le varie apparecchiature presenti negli impianti, i principali interventi da eseguire con scadenza programmata.

NB:

- Tutte le operazioni sotto indicate dovranno sempre essere eseguite in caso di interventi non programmati di qualunque genere.

- Quando è prescritto un “controllo” si intende, anche se non espressamente specificato, che dovranno essere presi tutti i provvedimenti necessari qualora si riscontrassero anomalie o difetti di qualsiasi genere.

| SCHEDA DI MANUTENZIONE - Cabina di trasformazione MT/BT |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE LAVORI | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MENSILE | TRIMESTRALE | SEMESTRALE | ANNUALE | BIENNALE |
| Ispezione visiva |  | X |  |  |  |  |  |
| Verifica efficienza ed eventuale sostituzione dei segnalatori di presenza rete. |  | X |  |  |  |  |  |
| Pulizia contatti , pinze e delle lame sezionatori di linea MT |  |  |  |  |  | X |  |
| Pulizia e serraggio bulloni o morsetti e lubrificazione di tutti gli ingranaggi e manovellismi dei sezionatori di linea MT |  |  |  |  | X |  |  |
| Pulizia contatti , pinze e delle lame sezionatori di messa a terra |  |  |  |  |  | X |  |
| Pulizia e serraggio bulloni o morsetti e lubrificazione di tutti gli ingranaggi e manovellismi dei sezionatori di messa a terra |  |  |  |  | X |  |  |
| Prova funzionale interruttori di manovra sezionatori con verifica segnali ottici di stato |  |  |  |  | X |  |  |
| Pulizia contatti, pinze e delle lame degli interruttori di manovra sezionatori |  |  |  |  | X |  |  |
| Verifica di tutti i contatti ausiliari alle morsettiere di appoggio di tutte le apparecchiature di protezione e manovra MT. |  |  |  |  | X |  |  |
| Controllo alimentazione, taratura ed eventuale ripristino dei relè' di protezione diretti e/o indiretti |  |  |  |  | X |  |  |
| Pulizia interna ed esterna mediante solventi specifici delle celle MT |  |  |  |  |  | X |  |
| Lubrificazione serrature e cerniere con verifica dei blocchi porta e/o microinterruttori delle celle MT |  |  |  |  | X |  |  |
| Verifica di tutti i contatti ausiliari alle morsettiere di tutte le apparecchiature di protezione e manovra MT |  |  |  |  | X |  |  |
| Verifica dell'integrità dell'isolamento e pulizia di tutti i terminali MT compresi quelli in arrivo dall'Ente Erogatore. |  |  |  |  | X |  |  |
| Ispezione cella trasformatore, con serraggio terminali MT- BT e pulizia esterna dei cavi MT-BT e della macchina. |  |  | X |  |  |  |  |
| Verifica stato isolatori con rilevazione di eventuali tracce di scariche |  |  |  | X |  |  |  |
| Verifica serraggio di tutta la bulloneria |  |  |  |  |  | X |  |
| Verifica segnalazioni di allarme con simulazione dei guasti |  |  |  |  |  | X |  |
| Verifica segnalazioni di allarme con simulazione dei guasti |  |  |  |  |  | X |  |
| Controllo serraggi collegamenti di terra |  |  |  |  |  | X |  |
| Pulizia generale locale con adeguati mezzi e prodotti |  | X |  |  |  |  |  |
| Verifica funzionale lampade di segnalazione | X |  |  |  |  |  |  |
| Verifica funzionale lampade di emergenza | X |  |  |  |  |  |  |
| Verifica efficienza ventilazione |  |  |  |  |  |  |  |
| Prova funzionale pulsanti di sgancio fuori porta |  |  |  | X |  |  |  |
| Verifica presenza ed integrità di tutti i cartelli monitori e di segnalazione previsti dalle norme CEI |  |  |  |  |  | X |  |
| Verifica equipotenzialita' delle masse metalliche. |  |  |  | X |  |  |  |
| Controllo delle unità di rifasamento fisse con verifica dello stato dei condensatori. |  |  | X |  |  |  |  |

| SCHEDA DI MANUTENZIONE - Quadro elettrico “___________________” |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE LAVORI | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MENSILE | TRIMESTRALE | SEMESTRALE | ANNUALE | BIENNALE |
| Ispezione visiva quadro. |  | X |  |  |  |  |  |
| Ispezione visiva interno quadro. |  |  |  |  |  | X |  |
| Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. |  |  |  | X |  |  |  |
| Pulizia generale del quadro e delle relative apparecchiature con sostituzione delle parti consumate o difettose previa disinserzione di ogni pannello |  |  | X |  |  |  |  |
| Verifica efficienza strumenti di misura (ove presenti) |  |  |  |  |  | X |  |
| Verifica integrità' fusibili. | X |  |  |  |  |  |  |
| Verifica serraggio terminali e delle morsettiere di attestazione |  |  |  | X |  |  |  |
| Verifica serraggio bulloneria e collegamenti dei circuiti di protezione |  |  |  | X |  |  |  |
| Verifica funzionale dispositivi di protezione differenziali |  |  |  | X |  |  |  |
| Verifica taratura dispositivi di protezione magnetotermici in rapporto ai carichi rilevati |  |  |  |  | X |  |  |
| Controllo aggiornamento schema elettrico con le reali situazioni impiantistiche |  |  |  |  | X |  |  |

| SCHEDA DI MANUTENZIONE - Quadri centrali tecnologiche / Quadro 400Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE LAVORI | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MENSILE | TRIMESTRALE | SEMESTRALE | ANNUALE | BIENNALE |
| Ispezione visiva quadro. |  | X |  |  |  |  |  |
| Ispezione visiva interno quadro. |  |  |  |  |  | X |  |
| Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. |  |  |  | X |  |  |  |
| Pulizia generale del quadro e delle relative apparecchiature con sostituzione delle parti consumate o difettose previa disinserzione di ogni pannello |  |  | X |  |  |  |  |
| Verifica efficienza strumenti di misura (ove presenti) |  |  |  |  |  | X |  |
| Verifica integrità' fusibili. | X |  |  |  |  |  |  |
| Verifica serraggio terminali e delle morsettiere di attestazione |  |  |  | X |  |  |  |
| Verifica serraggio bulloneria e collegamenti dei circuiti di protezione |  |  |  | X |  |  |  |
| Verifica funzionale dispositivi di protezione differenziali |  |  |  | X |  |  |  |
| Verifica taratura dispositivi di protezione magnetotermici in rapporto ai carichi rilevati |  |  |  |  | X |  |  |
| Controllo aggiornamento schema elettrico con le reali situazioni impiantistiche |  |  |  |  | X |  |  |

| SCHEDA DI MANUTENZIONE - Rifasamento |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE LAVORI | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MENSILE | TRIMESTRALE | SEMESTRALE | ANNUALE | BIENNALE |
| Ispezione visiva |  | X |  |  |  |  |  |
| Ispezione visiva interno quadro rifasamento |  |  |  |  |  | X |  |
| Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. |  |  |  | X |  |  |  |
| Pulizia generale del quadro rifasatore e delle relative apparecchiature con sostituzione delle parti consumate o difettose previa disinserzione di ogni pannello |  |  | X |  |  |  |  |
| Verifica efficienza strumenti di misura. |  |  |  |  |  | X |  |
| Verifica integrità' fusibili. | X |  |  |  |  |  |  |
| Verifica serraggio terminali e delle morsettiere di attestazione |  |  |  | X |  |  |  |
| Verifica serraggio bulloneria e collegamenti dei circuiti di protezione |  |  |  | X |  |  |  |
| Controllo delle unità di rifasamento con verifica dello dei condensatori |  |  | X |  |  |  |  |

| SCHEDA DI MANUTENZIONE - Quadri centrali tecnologiche “___________________” |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE LAVORI | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MENSILE | TRIMESTRALE | SEMESTRALE | ANNUALE | BIENNALE |
| Ispezione visiva quadro. |  | X |  |  |  |  |  |
| Ispezione visiva interno quadro. |  |  |  |  |  | X |  |
| Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. |  |  |  | X |  |  |  |
| Pulizia generale del quadro e delle relative apparecchiature con sostituzione delle parti consumate o difettose previa disinserzione di ogni pannello |  |  | X |  |  |  |  |
| Verifica efficienza strumenti di misura (ove presenti) |  |  |  |  |  | X |  |
| Verifica integrità' fusibili. | X |  |  |  |  |  |  |
| Verifica serraggio terminali e delle morsettiere di attestazione |  |  |  | X |  |  |  |
| Verifica serraggio bulloneria e collegamenti dei circuiti di protezione |  |  |  | X |  |  |  |
| Verifica funzionale dispositivi di protezione differenziali |  |  |  | X |  |  |  |
| Verifica taratura dispositivi di protezione magnetotermici in rapporto ai carichi rilevati |  |  |  |  | X |  |  |
| Controllo aggiornamento schema elettrico con le reali situazioni impiantistiche |  |  |  |  | X |  |  |

| SCHEDA DI MANUTENZIONE – Gruppo di Continuità (UPS) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE LAVORI | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MENSILE | TRIMESTRALE | SEMESTRALE | ANNUALE | BIENNALE |
| Verifica display | X |  |  |  |  |  |  |
| Controllo e verifica stato schede elettroniche. |  |  |  |  | X |  |  |
| Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. |  |  |  | X |  |  |  |
| Verifica tensione e corrente di mantenimento in carica delle batterie con registrazione dei dati rilevati. |  |  |  |  | X |  |  |
| Verifica tensione e corrente di carica a fondo delle batterie con registrazione dei dati rilevati. |  |  |  |  | X |  |  |
| Verifica corrente di erogazione dalle batterie |  |  |  |  | X |  |  |
| Prova funzionale commutatore statico da rete a UPS in automatico |  |  |  |  | X |  |  |
| Prova funzionale commutazione UPS/rete mediante by-pass manuale. |  |  |  |  | X |  |  |
| Verifica funzionale dispositivi di protezione differenziali |  |  |  | X |  |  |  |
| Verifica taratura dispositivi di protezione magnetotermici in rapporto ai carichi rilevati |  |  |  |  | X |  |  |
| Controllo aggiornamento schema elettrico con le reali situazioni impiantistiche |  |  |  |  | X |  |  |

| SCHEDA DI MANUTENZIONE – Impianto di illuminazione e forza motrice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE LAVORI | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MENSILE | TRIMESTRALE | SEMESTRALE | ANNUALE | BIENNALE |
| Controllo integrità' cassette di derivazione ed eventuale serraggio morsetti e giunzioni. |  |  |  | X |  |  |  |
| Verifica integrità' e fissaggio tubazioni. |  |  |  |  | X |  |  |
| Verifica integrità' e fissaggio canalizzazioni e passerelle |  |  |  | X |  |  |  |
| Controllo integrità' ed efficienza alimentazioni prese tipo civile e industriale. |  |  |  |  | X |  |  |
| Pulizia corpi illuminanti. |  |  |  | X |  |  |  |
| Verifica dispositivi di comando e regolazione illuminazione esterna ( orologi , crepuscolari , ecc. ). |  | X |  |  |  |  |  |
| Prova funzionale illuminazione di sicurezza. |  |  |  | X |  |  |  |
| Controllo funzionale dei corpi illuminanti ed eventuale sostituzione di componenti difettosi | X |  |  |  |  |  |  |
| Verifica dello stato di efficienza degli apparecchi utilizzatori quali :prese, spine, torrette, interruttori, relè di comando ecc. con eventuale rifissaggio meccanico ed eventuale serraggio delle connessioni elettroniche | X |  |  |  |  |  |  |
| Verifica dello stato d'uso dei cavi di distribuzione e delle canalizzazioni di contenimento (fissaggi, staffe, supporterai) | X |  |  |  |  |  |  |

| SCHEDA DI MANUTENZIONE – Impianto telefonia e rete dati |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE LAVORI | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MENSILE | TRIMESTRALE | SEMESTRALE | ANNUALE | BIENNALE |
| Pulizia componenti |  |  |  |  | X |  |  |
| Verifica integrità' e fissaggio tubazioni. |  |  |  |  | X |  |  |
| Verifica integrità' e fissaggio canalizzazioni e passerelle |  |  |  | X |  |  |  |
| Controllo integrità' ed efficienza alimentazioni prese |  |  |  |  | X |  |  |
| Controllo alimentazione e serraggio morsettiere Degli armadi rack e relativi patch panel |  |  |  |  | X |  |  |
| Verifica connessioni mobili |  |  | X |  |  |  |  |

| SCHEDA DI MANUTENZIONE – Impianto di terra e protezione contro le scariche atmosferiche |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE LAVORI | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MENSILE | TRIMESTRALE | SEMESTRALE | ANNUALE | BIENNALE |
| Verifica serraggi capicorda e morsetti di giunzione al collettore principale |  |  |  |  |  | X |  |
| Controllo stato pozzetti e collegamenti del dispersore. |  |  |  |  |  | X |  |
| Misura resistenza di terra |  |  |  |  |  | X |  |
| Verifica continuità dei collegamenti equipotenziali |  |  |  |  |  | X |  |
| Verifica scadenza pratiche di verifica e certificazione impianto |  |  |  |  |  |  | X |

| SCHEDA DI MANUTENZIONE – Linee elettriche di distribuzione BT |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE LAVORI | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MENSILE | TRIMESTRALE | SEMESTRALE | ANNUALE | BIENNALE |
| Ispezione visiva dello stato dei cavi posati sulle passerelle e dei supporti di sostegno delle passerelle stesse |  |  |  |  | X |  |  |

| SCHEDA DI MANUTENZIONE – Impianto di illuminazione esterna |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE LAVORI | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MENSILE | TRIMESTRALE | SEMESTRALE | ANNUALE | BIENNALE |
| Pulizia corpi illuminanti. |  |  |  |  | X |  |  |
| Controllo funzionale dei corpi illuminanti ed eventuale sostituzione di componenti difettosi | X |  |  |  |  |  |  |
| Pulizia pozzetti di derivazione e serraggio delle connessioni elettriche |  |  |  | X |  |  |  |

| SCHEDA DI MANUTENZIONE – Impianto di rivelazione incendi |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE LAVORI | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MENSILE | TRIMESTRALE | SEMESTRALE | ANNUALE | BIENNALE |
| Controllo alimentazione e serraggio morsettiere centrale e periferiche |  |  |  | X |  |  |  |
| Controllo efficienza segnalazioni |  |  |  | X |  |  |  |
| Prove di funzionamento singolo rivelatore |  |  |  | X |  |  |  |
| Prove di funzionamento comandi manuali |  |  |  | X |  |  |  |
| Prova funzionale allarmi |  |  |  |  | X |  |  |
| Pulizia di tutti i componenti |  |  |  |  |  | X |  |