## Relazione di calcolo invernale – Hangar

La presente sezione contiene il calcolo delle dispersioni e fabbisogni energetici invernali della zona termica uffici– Vedere Allegato n°1

## Dimensionamento aeraulico

Portate di rinnovo e dimensionamento UTA

| Zona1 - UTA04 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stanza | m² | Ricambi (vol/h) | portata [m³/h] | portata [m³/h] |
| Zona 1 | 2500 | 0,3 | 16865 | 17500 |

| Zona2 - UTA05 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stanza | m² | Ricambi (vol/h) | portata [m³/h] | portata [m³/h] |
| Zona 2 | 2500 | 0,3 | 16865 | 17500 |

| Zona3 - UTA06 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stanza | m² | Ricambi (vol/h) | portata [m³/h] | portata [m³/h] |
| Zona 3 | 2500 | 0,3 | 16865 | 17500 |

| Zona4 - UTA07 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stanza | m² | Ricambi (vol/h) | portata [m³/h] | portata [m³/h] |
| Zona 4 | 2500 | 0,3 | 16865 | 17500 |

| UNITA' TRATTAMENTO ARIA UTA-04/05/06/07 (ARIA PRIMARIA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TEMP. ACQUA INGRESSO [°C] | TEMP. ACQUA USCITA [°C] | PORTATA ACQUA [l/s] | PERDITA DI CARICO [Pa] | TEMP. ARIA INGRESSO [°C] | UMIDITA' REL. INGRESSO [%] | TEMP. ARIA USCITA [°C] | UMIDITA' REL. USCITA [%] | CAPACITA' MASSIMA [kW] |
| BATTERIA DI RECUPERO | -2,63 | 24,42 | 1,22 | 74 | -5,00 | 80 | 17,59 | 30 | 133,62 |
| BATTERIA DI RISCALDAMENTO | 65,00 | 55,00 | 3,58 | 28 | -5,00 | 80 | 20,00 | 14 | 147,39 |
| BATTERIA DI POSTRISCALDAMENTO | 65,00 | 55,00 | 0,29 | 16 | 20,00 | 40 | 22,00 | 40 | 16,00 |
|  | ASSORBIMENTO ELETTRICO [kW] |  | VAPORE [Kg/h] |  | TEMP. ARIA INGRESSO [°C] | UMIDITA' REL. INGRESSO [%] | TEMP. ARIA USCITA [°C] | UMIDITA' REL. USCITA [%] | - |
| UMIDIFICATORE | 67,50 |  | 79,51 |  | 20 | 14 | 22 | 40 | - |
|  | PORTATA ARIA [mc/h] |  |  | PREVALENZA STATICA UTILE [Pa] |  |  | POTENZA ASSORBITA MOTORE [kW] |  |  |
| VENTILATORE DI MANDATA | 17.500 |  |  | 300 |  |  | 5,5 |  |  |
| VENTILATORE D'ESTRAZIONE EXT-04/05/06/07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TEMP. ACQUA INGRESSO [°C] | TEMP. ACQUA USCITA [°C] | PORTATA ACQUA [l/s] | PERDITA DI CARICO [Pa] | TEMP. ARIA INGRESSO [°C] | UMIDITA' REL. INGRESSO [%] | TEMP. ARIA USCITA [°C] | UMIDITA' REL. USCITA [%] | CAPACITA' MASSIMA [kW] |
| BATTERIA DI RECUPERO | 24,42 | -2,63 | 1,22 | 105 | 25,00 | 50 | 9,27 | 100 | 133,62 |
|  | PORTATA ARIA [mc/h] |  |  | PREVALENZA STATICA UTILE [Pa] |  |  | POTENZA ASSORBITA MOTORE [kW] |  |  |
| VENTILATORE DI RIPRESA | 17.500 |  |  | 250 |  |  | 5,5 |  |  |

## Dimensionamento idronico

| N Circuito | Identificazione | Tipo di pompa | Portata l/s | Dimensione tubazione collegamento | Diametro interno | P.di. CAR. (m/km) | PERDITE DISTRIBUITE |  | PERDITE CONCENTRATE |  |  |  |  |  | Tipologia Utilizzatore | m.c.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Lunghezza tubazione (m) | R perdita di carico m.c.a. | Curve | Raccordi | Saracinesche | Valvole di ritegno | Lunghezza equivalente (m) | P.di. CAR. (m) | Componenti |  |
| EP-01 - Caldaia 01 | Primario Caldaia | Gemellare | 5,52 | 4" | 100 | 7,35 | 16,00 | 0,12 | 8,00 | 4,00 | 4,00 | 1,00 | 34,20 | 0,25 | 3,00 | 3,37 |
| EP-02 - Caldaia 02 | Primario caldaia | Gemellare | 5,52 | 4" | 100 | 7,35 | 14,00 | 0,11 | 8,00 | 4,00 | 4,00 | 1,00 | 34,20 | 0,25 | 3,00 | 3,36 |
| EP-03 - UTA 04-06 | UTA HANGAR 04 - 06 Batteria da CT a Derivazione UTA 04 | Gemellare | 7,16 | 3" | 80 | 35,27 | 66,00 | 2,56 | 14,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 33,60 | 1,19 | 2,10 | 5,85 |
|  | UTA HANGAR 04 - 06 - da derivazione UTA 04 a UTA 06 |  | 3,58 | 3" | 80 | 9,77 | 68,00 | 0,66 | 10,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 22,20 | 0,22 | 1,50 | 2,38 |
| EP-04 UTA 05-07 | UTA 05-07 Batteria Promiscua da CT a Derivazione UTA 05 | Gemellare | 7,16 | 4" | 100 | 11,90 | 166,00 | 2,11 | 16,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 37,20 | 0,44 | 2,10 | 4,65 |
|  | Batteria promiscua Da derivazione UTA 05 a UTA 07 | Gemellare | 3,58 | 3" | 80 | 9,77 | 48,00 | 0,47 | 10,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 22,20 | 0,22 | 1,50 | 2,18 |
| EP-05 | Dosatore di prodotto | Singola | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EP 06 - UTA 01-02 | UTA 01-02 Batteria post riscaldamento da CT a Derivazione UTA 01 | Gemellare | 1,08 | 1"1/2 | 40 | 31,06 | 48,00 | 1,36 | 8,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 18,60 | 0,58 | 2,00 | 3,93 |
|  | Da derivazione UTA 01 a Batteria UTA 02 |  | 0,45 | 1"1/2 | 40 | 6,14 | 22,00 | 0,11 | 6,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 15,00 | 0,09 | 2,00 | 2,20 |
| EP-07 UTA 03 | UTA 03 - Post riscaldamento | Gemellare | 0,92 | 1"1/2 | 40 | 23,08 | 202,00 | 4,14 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 6,60 | 0,15 | 3,20 | 7,50 |
| EP-08 UTA 08 | UTA 08 Batteria post riscaldamento | Gemellare | 0,30 | 1"1/2 | 32 | 8,59 | 235,00 | 1,56 | 18,00 | 0,00 | 4,00 | 1,00 | 37,80 | 0,32 | 2,60 | 4,49 |
| EP-25 - Rec UTA 04 | Circuito recupero UTA 04 | Singola in esecuzione parallela | 1,22 | 2" | 53,8 | 9,19 | 24,80 | 0,20 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | 1,00 | 21,60 | 0,20 | 5,10 | 5,50 |
| EP-26 - Rec UTA 05 | Circuito recupero UTA 05 | Singola in esecuzione parallela | 1,22 | 2" | 53,8 | 9,19 | 25,80 | 0,21 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 1,00 | 27,00 | 0,25 | 5,10 | 5,56 |
| EP-27 - Rec UTA 06 | Circuito recupero UTA 06 | Singola in esecuzione parallela | 1,22 | 2" | 53,8 | 9,19 | 24,80 | 0,20 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | 1,00 | 21,60 | 0,20 | 5,10 | 5,50 |
| EP-28 - Rec UTA 07 | Circuito recupero UTA 07 | Singola in esecuzione parallela | 1,22 | 2" | 53,8 | 9,19 | 25,80 | 0,21 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 1,00 | 27,00 | 0,25 | 5,10 | 5,56 |

## Dimensionamento pompe

| N Circuito | Identificazione | Tipo di pompa | Portata l/s | m.c.a. | P el (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EP-01 - Caldaia 01 | Primario Caldaia | Gemellare | 5,52 | 3,37 | 0,389 |
| EP-02 - Caldaia 02 | Primario caldaia | Gemellare | 5,52 | 3,36 | 0,389 |
| EP-03 - UTA 04-06 | UTA 04-06 – Batterie calde | Gemellare | 7,17 | 8,22 | 1,166 |
| EP-04 - UTA 05-07 | UTA 05-07 – Batterie calde | Singola in esecuzione parallela | 7,17 | 6,84 | 0,74 |
| EP-05 | Dosatore di prodotto | Singola | - | - | 0,1 |
| EP-06 – post UTA 01-02 | UTA 01-02 – Batteria post riscaldamento | Singola in esecuzione parallela | 1,08 | 6,13 | 0,22+0,122 |
| EP-07 - post UTA 03 | UTA 03 - Batteria post riscaldamento | Singola in esecuzione parallela | 0,92 | 7,50 | 0,191+0,141 |
| EP-08 - post UTA 08 | UTA 08 - Batteria post riscaldamento | Singola in esecuzione parallela | 0,30 | 4,49 | 0,073+0,046 |
| EP-25 - Rec UTA 04 | Circuito recupero UTA 04 | Singola in esecuzione parallela | 1,22 | 5,50 | 0,25 |
| EP-26 - Rec UTA 05 | Circuito recupero UTA 05 | Singola in esecuzione parallela | 1,22 | 5,56 | 0,25 |
| EP-27 - Rec UTA 06 | Circuito recupero UTA 06 | Singola in esecuzione parallela | 1,22 | 5,50 | 0,25 |
| EP-28 - Rec UTA 07 | Circuito recupero UTA 07 | Singola in esecuzione parallela | 1,22 | 5,56 | 0,25 |

Figura 1 - EP 01-02

Figura 2 - EP-03

Figura 3 - EP-04

Figura 4 - Ep 06

Figura 5 - EP-07

Figura 6 – EP-08

Figura 7 - EP-25-26-27-28

## Dimensionamento rete gas

Descrizione delle linee:

| Tratto | Materiale | Di (mm) | De (mm) | Pollici | Portata Q (mc/h) | V (m/sec) | q | Re | l | g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-B | POLIETILENE | 277,00 | 110,00 | n.d. | 175,00 | 0,81 | 0,000017 | 13554,32 | 0,0294 | 0,654 |
| B-C | ACCIAIO | 277,00 | 110,00 | n.d. | 175,00 | 0,81 | 0,000017 | 13554,32 | 0,0294 | 0,654 |
| C-D | ACCIAIO | 107,10 | 110,00 | n.d. | 110,00 | 3,39 | 0,000017 | 22035,48 | 0,0265 | 0,654 |
| D-E | ACCIAIO | 82,50 | 88,90 | 3" gas | 55,00 | 2,86 | 0,000017 | 14303,03 | 0,0297 | 0,654 |
| E-F | ACCIAIO | 70,40 | 76,10 | 2" 1/2 gas | 40,00 | 2,85 | 0,000017 | 12190,08 | 0,0311 | 0,654 |
| F-G | ACCIAIO | 54,50 | 60,30 | 2" gas | 30,00 | 3,57 | 0,000017 | 11809,84 | 0,0317 | 0,654 |

| Tratto | L (m) | Intervallo Di (1) | Curve a 90° |  | Raccordo a T |  | Raccordo a croce |  | Raccordo a gomito |  | Rubinetto |  | L eq (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | n° | Leq | n° | Leq | n° | Leq | n° | Leq | n° | Leq |  |
| A-B | 600,00 | 1 | 8 | 1,60 | 1 | 0,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,30 | 602,70 |
| B-C | 5,00 | 1 | 4 | 0,80 | 1 | 0,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6,60 |
| C-D | 67,00 | 1 | 2 | 0,40 | 1 | 0,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 68,20 |
| D-E | 77,00 | 1 | 2 | 0,40 | 1 | 0,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 78,20 |
| E-F | 28,00 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 0,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 28,80 |
| F-G | 32,00 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 0,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 32,80 |

| Tratto | DPadm (mbar) | Ramo più sfavorevole | Ramo meno sfavorevole | Variazione di quota H1-H0 | Densità relativa del gas rispetto all'aria | Variazione di pressione per la quota (mbar) | DPadm (mbar)corretto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-B | 0,1361 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,14 |
| B-C | 0,0015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
| C-D | 0,6346 | 0,63 | 0,63 | 25,00 | 0,60 | 1,21 | -0,57 |
| D-E | 0,7520 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,75 |
| E-F | 0,3389 | 0,34 | 0,34 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,34 |
| F-G | 0,7954 | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,80 |

La massima caduta di pressione rientra nei valori previsti dalla norma ed è pari a 1,72 mbar,

RELAZIONE DI CALCOLO INVERNALE