relazione di calcolo

appendici

# Alimentazione

# Dati generali di impianto

| Tensione Nominale [V] | Sistema di Neutro | Distribuzione | P. Contrattuale [kW] | Frequenza[Hz] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | TNS | 3 Fasi + Neutro | - | 50 |

Alimentazione principale:Trasformatore

| n° trafo | n° rami attivi | Scc a monte [MVA] | Sn [kVA] | In Trafo [A] | Vcc [%] | Pcu [kW] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 500 | 2000 | 2886,75 | 6 | 19 |

Struttura quadri

Q0 - Quadro Generale

# Linee

| Utenza | Siglatura | Ph/N/PE Derivazione | P [kW] | Cos  | Tensione [V] | Ib [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro: [Q0] Quadro Generale |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 3F+N+PE | 0 |  | 400 | 0 |

Regolazioni

| Utenza | Interruttore | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] | Tsd [s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Poli | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Quadro: [Q0] Quadro Generale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRAFO 1 Trasformatore 1 | NW32 H1 | MicroL5.0H | 3200 | 2560 | 2 x0,8 | 25,6 | 25,6 x10 | 0,1 |
| Q1 | 4 | 10 | - | - |  |  |  |  |
| CONGIUNTORE Congiuntore Rete/GE | NW32 H1 | MicroL5.0H | 3200 | 3040 | 8 x0,95 | 30,4 | 30,4 x10 | 0,1 |
| Q2 | 4 | 12 | - | - |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q0] Quadro Generale

# Linea:	TRAFO 1 Trasformatore  1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |

Condotto

| Siglatura | Derivazione | Tipo | IP | Lungh. [m] | Tipo di Posa | Distribuzione Carichi | Temp. [°C] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cs1 | 3F+N+PE | KTA3200 | IP55 | 10 | Verticale di costa | Equamente distrib. | 35 |

| RFase [mm] | XFase [mm] | RAnello FN [mm] | XAnello FN [mm] | RAnello Fpe [mm] | XAnello Fpe [mm] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcondotto [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,021 | 0,007 | 0,083 | 0,035 | 0,303 | 0,17 | 1,123 | 5,1258 | 0 | 0 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 3200 | 45,1 | 44,01 | 35,12 | 20,82 |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| TRAFO 1 Trasformatore 1 | NW32 H1 | 4 | MicroL5.0H | 3200 | 2560 | 2 | 25,6 | 25,6 |
| Q1 | 4 | 10 | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | - | - | - |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q0] Quadro Generale

# Linea:	CONGIUNTORE Congiuntore Rete/GE

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| CONGIUNTORE Congiuntore Rete/GE | NW32 H1 | 4 | MicroL5.0H | 3200 | 3040 | 8 | 30,4 | 30,4 |
| Q2 | 4 | 12 | - | - |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q0] Quadro Generale

# Linea:	3

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

# Alimentazione

# Dati generali di impianto

| Tensione Nominale [V] | Sistema di Neutro | Distribuzione | P. Contrattuale [kW] | Frequenza[Hz] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | TNS | 3 Fasi + Neutro | - | 50 |

Alimentazione principale:Trasformatore

| n° trafo | n° rami attivi | Scc a monte [MVA] | Sn [kVA] | In Trafo [A] | Vcc [%] | Pcu [kW] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 500 | 2500 | 3608,44 | 6 | 19 |

Alimentazione di riserva:	Generatore
Quadro:	[Q0] Quadro Generale
Linea:	18

| Potenza [kVA] | X Subtransitoria [%] | X Omopolare [%] |
| --- | --- | --- |
| 800 | 10 | 6 |

Struttura quadri

Q0 - Quadro Generale

Q1H-N - Quadro 1 Hangar Normale

Q2H-N - Quadro 2 Hangar Normale

Q2H-24 - Quadro 2 Hangar 24Vca

UTA 5 - UTA 5 Hangar

UTA 6 - UTA 6 Hangar

Q1H-24 - Quadro 1 Hangar 24Vca

Q400Hz - 400Hz Hangar

QP1-N - Quadro Piano Primo

QGO-N - Quadro Officine Normale

QSAC-N - Sala Compressori - Normale

QSG-N - Sala Gomme - Normale

QSM-N - Sala Motori

QSE-N - Sala Eliche - Normale

QSMN-N - Sala Motori - Normale

QSA-N - Attrezzisti - Normale

QSAR-N - Sala Ar. - Normale

QSEM-N - Sala Emb. - Normale

QSAV-N - Sala Avio - Normale

QSB-N - Sala Batterie - Normale

QSP-N - Spogliatoi - Normale

QCT-N - Quadro Centr. Termica Normale

QLV-N - Lavaggio Veicoli Normale

QC-N - Quadro Compressori Normale

QCO-1 - Convertitore 1

QCO-2 - Convertitore 2

QCO-3 - Convertitore 3

QCO-4 - Convertitore 4

QASC1-P - Ascensore 1 Preferenziale

QASC2-P - Ascensore 2 Preferenziale

QPAC1-P - Pompa Acque Chiare Preferenziale

QPAC2-P - Pompa Acque Chiare Preferenziale

UPS - UPS

QGBT-C - QGBT Sez. Continuità

QO-C - Officine Continuità

QSJC-C - JOB Control Continuità

QSM-C - Monitoraggio Continuità

QP1-C - Primo Continuità

CEN-C - Centralino Continuità

QP2-C - Secondo Continuità

Q1H-P - Quadro 1 Hangar Preferenziale

QPOR-4 - Quadro Portone 4

QPOR-3 - Quadro Portone 3

QPOR-2 - Quadro Portone 2

QPOR-1 - Quadro Portone 1

QGO-P - Officine Preferenziale

QSAC-P - Aria Compressa Preferenziale

QSG-P - Gomme Preferenziale

QSM-P - Motori Preferenziale

QSE-P - Eliche Preferenziale

QSMN-P - Montatori Preferenziale

QSA-P - Attrezzeria Preferenziale

QSAR-P - Sala A.R. Preferenziale

QSEM-P - EMB Preferenziale

QSAV-P - Avionica Preferenziale

QSB-P - Batterie Preferenziale

QSP-P - Spogliatoi Preferenziale

QSJC-P - Job Control Preferenziale

QSM-P - Monitoraggio Preferenziale

QP1-P - Primo Preferenziale

CEN-P - Centralino Preferenziale

QP2-N - Secondo Normale

QP2-P - Secondo Preferenziale

QCDZ - CDZ Copertura

QAI-1 - Spegnimento 1

QAI-2 - Spegnimento 2

QCA - Serv. Centr. AI

QSC - Servizi Cabina

QLE - Loc. a Disposizione

# Linee

| Utenza | Siglatura | Ph/N/PE Derivazione | P [kW] | Cos  | Tensione [V] | Ib [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro: [Q0] Quadro Generale |  |  |  |  |  |  |
| QH1-N Quadro 1 Hangar Sez. Normale |  | 3F+N+PE | 342,24 | 0,90 | 400 | 595,89 |
| QP1-N Quadro Piano Primo Sez. Normale |  | 3F+N+PE | 13,46 | 0,90 | 400 | 24,25 |
| QP2-N Quadro Piano Secondo Sez. Normale |  | 3F+N+PE | 12,34 | 0,90 | 400 | 27,53 |
| QGO-N Quadro Officine Sez. Normale |  | 3F+N+PE | 104,33 | 0,90 | 400 | 181,11 |
| QCT-N QE Centrale Termica Sez. Normale |  | 3F+N+PE | 44,91 | 0,80 | 400 | 83,03 |
| QLV-N Lavaggio Veicoli Sez. Normale |  | 3F+N+PE | 70 | 0,90 | 400 | 112,72 |
| QC-N Quadro Compressori Sez. Normale |  | 3F+N+PE | 181,5 | 0,80 | 400 | 328,77 |
| QC01-N Convertitore 1 Sez. Normale |  | 3F+N+PE | 40 | 0,90 | 400 | 64,41 |
| QC02-N Convertitore 2 Sez. Normale |  | 3F+N+PE | 30 | 0,89 | 400 | 48,3 |
| QC03-N Convertitore 3 Sez. Normale |  | 3F+N+PE | 30 | 0,89 | 400 | 48,3 |
| QC04-N Convertitore 4 Sez. Normale |  | 3F+N+PE | 30 | 0,89 | 400 | 48,3 |
| QCDZ Copertura Sez. Normale |  | 3F+N+PE | 363,04 | 0,89 | 400 | 584,62 |
| QAI Antincendio Sez. Normale |  | 3F+N+PE | 13,86 | 0,90 | 400 | 24,63 |
| QLE Loc. a Disposizione Sez. Normale |  | 3F+N+PE | 1,7 | 0,90 | 400 | 5,31 |
| 16 | R0.1.15 | 3F+PE | 137,73 kVAR | (0,92) | 400 | 284,29 |
| 17 |  | 3F+N+PE | 550,18 | 0,91 | 400 | 940,17 |
| QH1-P Quadro 1 Hangar Sez. Preferenziale |  | 3F+N+PE | 144,19 | 0,90 | 400 | 263,92 |
| QP1-P Quadro Piano Primo Sez. Preferenziale |  | 3F+N+PE | 23,66 | 0,90 | 400 | 48,88 |
| QP2-P Quadro Piano Secondo Sez. Preferenziale |  | 3F+N+PE | 16,92 | 0,89 | 400 | 30,33 |
| QGO-P Quadro Officine Sez. Preferenziale |  | 3F+N+PE | 34,93 | 0,89 | 400 | 79,72 |
| QSC-P Quadro Serv. Cabina Sez. Preferenziale |  | 3F+N+PE | 1,86 | 0,90 | 400 | 5,31 |
| QASC1-P Quadro Ascensore 1 Sez. Preferenziale |  | 3F+N+PE | 4,19 | 0,90 | 400 | 6,76 |
| QASC2-P Quadro Ascensore 2 Sez. Preferenziale |  | 3F+N+PE | 4,19 | 0,90 | 400 | 6,76 |
| QPAC1-P Pompe Acque Chiare 1 Sez. Preferenziale |  | 3F+N+PE | 105 | 0,90 | 400 | 169,08 |
| QPAC2-P Pompe Acque Chiare 2 Sez. Preferenziale |  | 3F+N+PE | 105 | 0,90 | 400 | 169,08 |
| UPS UPS Sez. Preferenziale |  | 3F+N+PE | 82,94 | 0,99 | 400 | 121,43 |
| BYPASS UPS UPS Sez. Preferenziale |  | 3F+N+PE | 82,94 | 0,99 | 400 | 121,43 |
| Gruppo Pompe Spegnimento Sez. Preferenziale |  | 3F+N+PE | 12,18 | 0,90 | 400 | 19,61 |
| Gruppo Pompe Spegnimento Sez. Preferenziale |  | 3F+N+PE | 15,08 | 0,90 | 400 | 24,28 |
| Quadro: [QP1-N] Quadro Piano Primo |  |  |  |  |  |  |
| Presenza Tensione |  | 3F+N+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| FM1-N Centralini C9-C8-C7 | U8.1.2 | F+N+PE | 0,6 | 0,90 | 230 | 2,89 |
| FM2-N Centralini C6-C5-C4 | U8.1.3 | F+N+PE | 0,6 | 0,90 | 230 | 2,89 |
| FM3-N Centralini C3-C2 | U8.1.4 | F+N+PE | 0,6 | 0,90 | 230 | 2,89 |
| FM4-N Centralini C1-C15-C14 | U8.1.5 | F+N+PE | 0,6 | 0,90 | 230 | 2,89 |
| FM5-N Centralini C13-C12-C11 | U8.1.6 | F+N+PE | 0,6 | 0,90 | 230 | 2,89 |
| FM6-N Centralini C10 | U8.1.7 | F+N+PE | 0,6 | 0,90 | 230 | 2,89 |
| FM7-N FM Corridoio |  | F+N+PE | 1,2 | 0,90 | 230 | 5,79 |
| Corridoio 1 | U8.2.1 | F+N+PE | 0,6 | 0,90 | 230 | 2,89 |
| Corridoio 2 | U8.2.2 | F+N+PE | 0,6 | 0,90 | 230 | 2,89 |
| L1-N Ill. W.C-Arch. Ill. Loc. Tecnico | U8.1.9 | F+N+PE | 0,4 | 0,90 | 230 | 1,93 |
| FM W.C - FM8-N FM Archivio FM Loc. Tecnico | U8.1.10 | F+N+PE | 0,89 | 0,90 | 230 | 4,34 |
| L2-N Ill. Magazzino Ill. Attrezzatura | U8.1.11 | F+N+PE | 0,12 | 0,90 | 230 | 0,57 |
| FM9-N FM Magazzino FM Attrezzatura | U8.1.12 | F+N+PE | 0,6 | 0,90 | 230 | 2,89 |
| FC-N Fancoils Corridoio |  | F+N+PE | 1,2 | 0,90 | 230 | 5,79 |
| Corridoio 1 | U8.2.3 | F+N+PE | 0,6 | 0,90 | 230 | 2,89 |
| Corridoio 2 | U8.2.4 | F+N+PE | 0,6 | 0,90 | 230 | 2,89 |
| L3-N Ill. Loc. Tecnico Ill. Centro Stella | U8.1.14 | F+N+PE | 0,4 | 0,90 | 230 | 1,93 |
| FM10-N FM Loc. Tecnico FM Centro Stella | U8.1.15 | F+N+PE | 0,6 | 0,90 | 230 | 2,89 |
| L4-N Ill. Spogliatoio Uomini | U8.1.16 | F+N+PE | 0,72 | 0,90 | 230 | 3,47 |
| FM11-N FM Spogliatoio Uomini | U8.1.17 | F+N+PE | 0,89 | 0,90 | 230 | 4,34 |
| L5-N Ill. Spogliatoio Donne | U8.1.18 | F+N+PE | 0,72 | 0,90 | 230 | 3,47 |
| FM12-N FM Spogliatoio Donne | U8.1.19 | F+N+PE | 0,89 | 0,90 | 230 | 4,34 |
| EM Emergenze |  | F+N+PE | 1,2 | 0,90 | 230 | 5,79 |
| Corridoio 1 | U8.2.5 | F+N+PE | 0,6 | 0,90 | 230 | 2,89 |
| Corridoio 2 | U8.2.6 | F+N+PE | 0,6 | 0,90 | 230 | 2,89 |
| AUX Ausiliari |  | F+N+PE | 0 |  | 230 | 0 |
| Quadro: [QGO-N] Quadro Officine Normale |  |  |  |  |  |  |
| Presenza Tensione |  | 3F+N+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| QSAC-N Sett. Normale |  | 3F+N+PE | 3,36 | 0,90 | 400 | 6,57 |
| QSG-N Sett. Normale |  | 3F+N+PE | 3,36 | 0,90 | 400 | 6,57 |
| QSM-N Sett. Normale |  | 3F+N+PE | 25 | 0,90 | 400 | 43,47 |
| QSE-N Sett. Normale |  | 3F+N+PE | 25 | 0,90 | 400 | 43,47 |
| QSMN-N Sett. Normale |  | 3F+N+PE | 25 | 0,90 | 400 | 43,47 |
| QSA-N Sett. Normale |  | 3F+N+PE | 3,09 | 0,90 | 400 | 5,26 |
| QSAR-N Sett. Normale |  | 3F+N+PE | 3,09 | 0,90 | 400 | 5,26 |
| QSEMB-N Sett. Normale |  | 3F+N+PE | 3,09 | 0,90 | 400 | 5,26 |
| QSAV-N Sett. Normale |  | 3F+N+PE | 3,09 | 0,90 | 400 | 5,26 |
| QSB-N Sett. Normale |  | 3F+N+PE | 3,09 | 0,90 | 400 | 5,26 |
| QSP-N Sett. Normale |  | 3F+N+PE | 5 | 0,90 | 400 | 10,82 |
| Pompa Innaffiamento | U9.1.13 | 3F+N+PE | 1,79 | 0,90 | 400 | 2,88 |
| L1 Ill. Corridoio | U9.1.14 | F+N+PE | 0,36 | 0,90 | 230 | 1,73 |
| AUX Ausiliari |  | F+N+PE | 0 |  | 230 | 0 |
| Quadro: [QSAC-N] Sala Compressori - Normale |  |  |  |  |  |  |
| Presenza Tensione |  | 3F+N+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| Partenza Prese 1 | U10.1.2 | 3F+N+PE | 1,5 | 0,90 | 400 | 2,4 |
| Partenza Prese 2 | U10.1.3 | 3F+N+PE | 1,5 | 0,90 | 400 | 2,4 |
| RIS. Riserva |  | 3F+N+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| LP1 Circuito LP1 | U10.1.5 | F+N+PE | 0,36 | 0,90 | 230 | 1,73 |
| Quadro: [QSG-N] Sala Gomme - Normale |  |  |  |  |  |  |
| Presenza Tensione |  | 3F+N+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| Partenza Prese 1 | U11.1.2 | 3F+N+PE | 1,5 | 0,90 | 400 | 2,4 |
| Partenza Prese 2 | U11.1.3 | 3F+N+PE | 1,5 | 0,90 | 400 | 2,4 |
| RIS. Riserva |  | 3F+N+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| L1 Illuminazione Circuito L1 | U11.1.5 | F+N+PE | 0,36 | 0,90 | 230 | 1,73 |
| Quadro: [QSM-N] Sala Motori |  |  |  |  |  |  |
| Presenza Tensione |  | 3F+N+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| Partenza Prese 1 | U12.1.2 | 3F+N+PE | 1,5 | 0,90 | 400 | 2,4 |
| Partenza Prese 2 | U12.1.3 | 3F+N+PE | 1,5 | 0,90 | 400 | 2,4 |
| Partenza Prese 3 | U12.1.4 | 3F+N+PE | 1,5 | 0,90 | 400 | 2,4 |
| Partenza Prese 4 | U12.1.5 | 3F+N+PE | 1,5 | 0,90 | 400 | 2,4 |
| Partenza Carroponte | U12.1.6 | 3F+N+PE | 3 | 0,90 | 400 | 4,81 |
| Partenza Banco Idraulico | U12.1.7 | 3F+N+PE | 15 | 0,90 | 400 | 24,05 |
| RIS. Riserva |  | 3F+N+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| Illuminazione Circuito L1 | U12.1.9 | F+N+PE | 1 | 0,90 | 230 | 4,83 |
| Quadro: [QSE-N] Sala Eliche - Normale |  |  |  |  |  |  |
| Presenza Tensione |  | 3F+N+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| Partenza Prese 1 | U13.1.2 | 3F+N+PE | 1,5 | 0,90 | 400 | 2,4 |
| Partenza Prese 2 | U13.1.3 | 3F+N+PE | 1,5 | 0,90 | 400 | 2,4 |
| Partenza Prese 3 | U13.1.4 | 3F+N+PE | 1,5 | 0,90 | 400 | 2,4 |
| Partenza Prese 4 | U13.1.5 | 3F+N+PE | 1,5 | 0,90 | 400 | 2,4 |
| Partenza Carroponte | U13.1.6 | 3F+N+PE | 3 | 0,90 | 400 | 4,81 |
| Partenza Banco Idraulico | U13.1.7 | 3F+N+PE | 15 | 0,90 | 400 | 24,05 |
| RIS. Riserva |  | 3F+N+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| Illuminazione Circuito L1 | U13.1.9 | F+N+PE | 1 | 0,90 | 230 | 4,83 |
| Quadro: [QSMN-N] Sala Motori - Normale |  |  |  |  |  |  |
| Presenza Tensione |  | 3F+N+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| Partenza Prese 1 | U14.1.2 | 3F+N+PE | 1,5 | 0,90 | 400 | 2,4 |
| Partenza Prese 2 | U14.1.3 | 3F+N+PE | 1,5 | 0,90 | 400 | 2,4 |
| Partenza Prese 3 | U14.1.4 | 3F+N+PE | 1,5 | 0,90 | 400 | 2,4 |
| Partenza Prese 4 | U14.1.5 | 3F+N+PE | 1,5 | 0,90 | 400 | 2,4 |
| Partenza Carroponte | U14.1.6 | 3F+N+PE | 3 | 0,90 | 400 | 4,81 |
| Partenza Banco Idraulico | U14.1.7 | 3F+N+PE | 15 | 0,90 | 400 | 24,05 |
| RIS. Riserva |  | 3F+N+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| Illuminazione Circuito L1 | U14.1.9 | F+N+PE | 1 | 0,90 | 230 | 4,83 |
| Quadro: [QSA-N] Attrezzisti - Normale |  |  |  |  |  |  |
| Presenza Tensione |  | 3F+N+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| Partenza Prese 1 | U15.1.2 | 3F+N+PE | 1,5 | 0,90 | 400 | 2,4 |
| Partenza Prese 2 | U15.1.3 | 3F+N+PE | 1,5 | 0,90 | 400 | 2,4 |
| RIS. Riserva |  | 3F+N+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| L1 Illuminazione Circuito L1 | U15.1.5 | F+N+PE | 0,09 | 0,90 | 230 | 0,43 |
| Quadro: [QSAR-N] Sala Ar. - Normale |  |  |  |  |  |  |
| Presenza Tensione |  | 3F+N+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| Partenza Prese 1 | U16.1.2 | 3F+N+PE | 1,5 | 0,90 | 400 | 2,4 |
| Partenza Prese 2 | U16.1.3 | 3F+N+PE | 1,5 | 0,90 | 400 | 2,4 |
| RIS. Riserva |  | 3F+N+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| L1 Illuminazione Circuito L1 | U16.1.5 | F+N+PE | 0,09 | 0,90 | 230 | 0,43 |
| Quadro: [QSEM-N] Sala Emb. - Normale |  |  |  |  |  |  |
| Presenza Tensione |  | 3F+N+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| Partenza Prese 1 | U17.1.2 | 3F+N+PE | 1,5 | 0,90 | 400 | 2,4 |
| Partenza Prese 2 | U17.1.3 | 3F+N+PE | 1,5 | 0,90 | 400 | 2,4 |
| RIS. Riserva |  | 3F+N+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| L1 Illuminazione Circuito L1 | U17.1.5 | F+N+PE | 0,09 | 0,90 | 230 | 0,43 |
| Quadro: [QSAV-N] Sala Avio - Normale |  |  |  |  |  |  |
| Presenza Tensione |  | 3F+N+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| Partenza Prese 1 | U18.1.2 | 3F+N+PE | 1,5 | 0,90 | 400 | 2,4 |
| Partenza Prese 2 | U18.1.3 | 3F+N+PE | 1,5 | 0,90 | 400 | 2,4 |
| RIS. Riserva |  | 3F+N+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| L1 Illuminazione Circuito L1 | U18.1.5 | F+N+PE | 0,09 | 0,90 | 230 | 0,43 |
| Quadro: [QSB-N] Sala Batterie - Normale |  |  |  |  |  |  |
| Presenza Tensione |  | 3F+N+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| Partenza Prese 1 | U19.1.2 | 3F+N+PE | 1,5 | 0,90 | 400 | 2,4 |
| Partenza Prese 2 | U19.1.3 | 3F+N+PE | 1,5 | 0,90 | 400 | 2,4 |
| RIS. Riserva |  | 3F+N+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| L1 Illuminazione Circuito L1 | U19.1.5 | F+N+PE | 0,09 | 0,90 | 230 | 0,43 |
| Quadro: [QSP-N] Spogliatoi - Normale |  |  |  |  |  |  |
| Presenza Tensione |  | 3F+N+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| L1-N Luce Spogliatoio Uomini | U20.1.2 | F+N+PE | 0,36 | 0,90 | 230 | 1,73 |
| L2-N Luce Spogliatoio Donne | U20.1.3 | F+N+PE | 0,24 | 0,90 | 230 | 1,15 |
| Prese Spogliatoio Uomini | U20.1.4 | F+N+PE | 0,89 | 0,90 | 230 | 4,34 |
| Prese Spogliatoio Donne | U20.1.5 | F+N+PE | 0,89 | 0,90 | 230 | 4,34 |
| Prese Atrio | U20.1.6 | F+N+PE | 0,6 | 0,90 | 230 | 2,89 |
| FC Fancoil | U20.1.7 | F+N+PE | 0,5 | 0,90 | 230 | 2,41 |
| L3-N | U20.1.8 | F+N+PE | 0,1 | 0,90 | 230 | 0,48 |
| Luci Esterne |  | F+N+PE | 1,4 | 0,90 | 230 | 6,76 |
| LES-1 | U20.2.1 | F+N+PE | 0,7 | 0,90 | 230 | 3,38 |
| LES-2 | U20.2.2 | F+N+PE | 0,7 | 0,90 | 230 | 3,38 |
| Quadro: [QCT-N] Quadro Centr. Termica Normale |  |  |  |  |  |  |
| Presenza Tensione |  | 3F+N+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| L1-N Illuminazione | U21.1.2 | F+N+PE | 0,64 | 0,90 | 230 | 3,09 |
| L-EM Emergenze | U21.1.3 | F+N+PE | 0,08 | 0,90 | 230 | 0,38 |
| FM1-N Prese di Servizio | U21.1.4 | 3F+N+PE | 0,24 | 0,90 | 400 | 0,38 |
| 6 |  | 3F+N+PE | 43,95 | 0,80 | 400 | 79,61 |
| FM2-N Pompa 1 A C-01 | M21.2.1 | 3F+PE | 3 | 0,80 | 400 | 5,41 |
| FM3-N Pompa 2 A C-02 | M21.2.2 | 3F+PE | 3 | 0,80 | 400 | 5,41 |
| FM4-N Pompa 3 Batteria UTA-04/06 | M21.2.3 | 3F+PE | 3 | 0,80 | 400 | 5,41 |
| FM5-N Pompa 4 Batteria UTA-05/07 | M21.2.4 | 3F+PE | 3 | 0,80 | 400 | 5,41 |
| FM6-N Pompa 5 A batteria UTA-01/02 | M21.2.5 | 3F+PE | 5,5 | 0,80 | 400 | 9,92 |
| FM7-N Pompa 6 A batteria UTA-03 | M21.2.6 | 3F+PE | 5,5 | 0,80 | 400 | 9,92 |
| FM8-N Pompa 7 A batteria UTA-08 | M21.2.7 | 3F+PE | 2,2 | 0,80 | 400 | 3,96 |
| FM9-N Pompa 8 da P.d.c. 02 | M21.2.8 | 3F+PE | 1,5 | 0,80 | 400 | 2,7 |
| FM10-N Pompa 9 da P.d.c. 01 | M21.2.9 | 3F+PE | 1,5 | 0,80 | 400 | 2,7 |
| FM11-N Pompa 10 Batteria UTA-08 | M21.2.10 | 3F+PE | 3 | 0,80 | 400 | 5,41 |
| FM12-N Pompa 11 Circuito Fancoil | M21.2.11 | 3F+PE | 3 | 0,80 | 400 | 5,41 |
| FM13-N Pompa 12 Batteria UTA-01/02 | M21.2.12 | 3F+PE | 1,5 | 0,80 | 400 | 2,7 |
| FM14-N Pompa 13 Batteria UTA-03 | M21.2.13 | 3F+PE | 2,2 | 0,80 | 400 | 3,96 |
| FM15-N Pompa 14 da P.d.c. 01 | M21.2.14 | 3F+PE | 0,55 | 0,80 | 400 | 0,99 |
| FM16-N Pompa 15 da P.d.c. 02 | M21.2.15 | 3F+PE | 5,5 | 0,80 | 400 | 9,92 |
| RIS. Riserva |  | 3F+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| RIS. Riserva |  | 3F+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| RIS. Riserva |  | 3F+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| RIS. Riserva |  | 3F+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| RIS. Riserva |  | 3F+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| RIS. Riserva |  | 3F+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| AUX Ausiliari |  | F+N+PE | 0 |  | 230 | 0 |
| Quadro: [QLV-N] Lavaggio Veicoli Normale |  |  |  |  |  |  |
| 2 | U22.1.1 | 3F+N+PE | 70 | 0,90 | 400 | 112,26 |
| Quadro: [QC-N] Quadro Compressori Normale |  |  |  |  |  |  |
| Presenza Tensione |  | 3F+N+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| Compressore 1 | M23.1.2 | 3F+PE | 90 | 0,80 | 400 | 162,37 |
| Compressore 2 | M23.1.3 | 3F+PE | 90 | 0,80 | 400 | 162,37 |
| Estrazione Aria | U23.1.4 | 3F+N+PE | 1,4 | 0,90 | 400 | 2,24 |
| AUX. Ausiliari | U23.1.5 | F+N+PE | 0,1 | 0,90 | 230 | 0,48 |
| AUX. Ausiliari |  | F+N+PE | 0 |  | 230 | 0 |
| Quadro: [QCO-1] Convertitore 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | U24.1.1 | 3F+N+PE | 40 | 0,90 | 400 | 64,15 |
| Quadro: [QCO-2] Convertitore 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | U25.1.1 | 3F+N+PE | 30 | 0,90 | 400 | 48,11 |
| Quadro: [QCO-3] Convertitore 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | U26.1.1 | 3F+N+PE | 30 | 0,90 | 400 | 48,11 |
| Quadro: [QCO-4] Convertitore 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | U27.1.1 | 3F+N+PE | 30 | 0,90 | 400 | 48,11 |
| Quadro: [QASC1-P] Ascensore 1 Preferenziale |  |  |  |  |  |  |
| 2 | U28.1.1 | 3F+N+PE | 4,19 | 0,90 | 400 | 6,73 |
| Quadro: [QASC2-P] Ascensore 2 Preferenziale |  |  |  |  |  |  |
| 2 | U29.1.1 | 3F+N+PE | 4,19 | 0,90 | 400 | 6,73 |
| Quadro: [QPAC1-P] Pompa Acque Chiare Preferenziale |  |  |  |  |  |  |
| 2 | U30.1.1 | 3F+N+PE | 105 | 0,90 | 400 | 168,39 |
| Quadro: [QPAC2-P] Pompa Acque Chiare Preferenziale |  |  |  |  |  |  |
| 2 | U31.1.1 | 3F+N+PE | 105 | 0,90 | 400 | 168,39 |
| Quadro: [UPS] UPS |  |  |  |  |  |  |
| Macchina U.P.S. |  | 3F+N+PE | 82,94 | 0,99 | 400 | 120,93 |
| Quadro: [QGBT-C] QGBT Sez. Continuità |  |  |  |  |  |  |
| QP1-C Piano Primo Continuità |  | 3F+N+PE | 20,64 | 0,90 | 400 | 46,37 |
| QP2-C Piano Secondo Continuità |  | 3F+N+PE | 15 | 0,89 | 400 | 30,72 |
| QO-C Officine Continuità |  | 3F+N+PE | 8,98 | 0,90 | 400 | 19,32 |
| RIS. Riserva |  | 3F+N+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| Quadro: [QO-C] Officine Continuità |  |  |  |  |  |  |
| JOB Control |  | 3F+N+PE | 4,24 | 0,90 | 400 | 9,66 |
| QMON-C |  | 3F+N+PE | 4,74 | 0,90 | 400 | 9,66 |
| Quadro: [QSJC-C] JOB Control Continuità |  |  |  |  |  |  |
| Presenza Tensione |  | 3F+N+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| Partenza Prese FC1 | U35.1.2 | F+N+PE | 2 | 0,90 | 230 | 9,66 |
| Partenza Prese FC2 | U35.1.3 | F+N+PE | 2 | 0,90 | 230 | 9,66 |
| Circuito Luce LC1 | U35.1.4 | F+N+PE | 0,24 | 0,90 | 230 | 1,15 |
| RIS. Riserva |  | F+N+PE | 0 |  | 230 | 0 |
| Quadro: [QSM-C] Monitoraggio Continuità |  |  |  |  |  |  |
| Presenza Tensione |  | 3F+N+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| Partenza Prese FC1 | U36.1.2 | F+N+PE | 2 | 0,90 | 230 | 9,66 |
| Partenza Prese FC2 | U36.1.3 | F+N+PE | 2 | 0,90 | 230 | 9,66 |
| Alimentazione Rack | U36.1.4 | F+N+PE | 0,5 | 0,90 | 230 | 2,41 |
| Circuito Luce LC1 | U36.1.5 | F+N+PE | 0,24 | 0,90 | 230 | 1,15 |
| RIS. Riserva |  | F+N+PE | 0 |  | 230 | 0 |
| Quadro: [QP1-C] Primo Continuità |  |  |  |  |  |  |
| Presenza Tensione |  | 3F+N+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| Blindo Lato SX Sez. Continuità |  | 3F+N+PE | 9,68 | 0,90 | 400 | 20,09 |
| FM1-C Centralino C9 |  | F+N+PE | 1,6 | 0,90 | 230 | 7,72 |
| FM2-C Centralino C8 | U37.2.2 | F+N+PE | 1,6 | 0,90 | 230 | 7,72 |
| FM3-C Centralino C7 | U37.2.3 | F+N+PE | 0,96 | 0,90 | 230 | 4,63 |
| FM4-C Centralino C6 | U37.2.4 | F+N+PE | 1,6 | 0,90 | 230 | 7,72 |
| FM5-C Centralino C5 | U37.2.5 | F+N+PE | 0,4 | 0,90 | 230 | 1,93 |
| FM6-C Centralino C4 | U37.2.6 | F+N+PE | 0,96 | 0,90 | 230 | 4,63 |
| FM7-C Centralino C3 | U37.2.7 | F+N+PE | 0,96 | 0,90 | 230 | 4,63 |
| FM8-C Centralino C2 | U37.2.8 | F+N+PE | 1,6 | 0,90 | 230 | 7,72 |
| Blindo Lato DX Sez. Continuità |  | 3F+N+PE | 7,36 | 0,90 | 400 | 18,55 |
| FM9-C Centralino C1 | U37.2.9 | F+N+PE | 1,28 | 0,90 | 230 | 6,18 |
| FM10-C Centralino C15 | U37.2.10 | F+N+PE | 1,28 | 0,90 | 230 | 6,18 |
| FM11-C Centralino C14 | U37.2.11 | F+N+PE | 0,64 | 0,90 | 230 | 3,09 |
| FM12-C Centralino C13 | U37.2.12 | F+N+PE | 0,64 | 0,90 | 230 | 3,09 |
| FM13-C Centralino C12 | U37.2.13 | F+N+PE | 1,28 | 0,90 | 230 | 6,18 |
| FM14-C Centralino C11 | U37.2.14 | F+N+PE | 0,32 | 0,90 | 230 | 1,54 |
| FM15-C Centralino C10 | U37.2.15 | F+N+PE | 1,92 | 0,90 | 230 | 9,27 |
| Locale Tecnico | U37.1.4 | F+N+PE | 1,6 | 0,90 | 230 | 7,72 |
| Centro Stella | U37.1.5 | F+N+PE | 2 | 0,90 | 230 | 9,66 |
| Quadro: [CEN-C] Centralino Continuità |  |  |  |  |  |  |
| LINEA 1 Torretta Continuità | U38.1.1 | F+N+PE | 0,8 | 0,90 | 230 | 3,86 |
| LINEA 2 Torretta Continuità | U38.1.2 | F+N+PE | 0,8 | 0,90 | 230 | 3,86 |
| Quadro: [QP2-C] Secondo Continuità |  |  |  |  |  |  |
| Presenza Tensione |  | 3F+N+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| Blindo Lato SX Sez. Continuità |  | 3F+N+PE | 7,64 | 0,89 | 400 | 13,71 |
| FM1-C Centralino C9 | U39.2.1 | F+N+PE | 0,27 | 0,90 | 230 | 1,35 |
| FM2-C Centralino C8 | U39.2.2 | F+N+PE | 1,6 | 0,90 | 230 | 7,72 |
| FM3-C Centralino C7 | U39.2.3 | F+N+PE | 0,96 | 0,90 | 230 | 4,63 |
| FM4-C Centralino C6 | U39.2.4 | F+N+PE | 1,6 | 0,90 | 230 | 7,72 |
| FM5-C Centralino C5 | U39.2.5 | F+N+PE | 0,32 | 0,90 | 230 | 1,54 |
| FM6-C Centralino C4 | U39.2.6 | F+N+PE | 1,6 | 0,90 | 230 | 7,72 |
| FM7-C Centralino C3 | U39.2.7 | F+N+PE | 0,96 | 0,90 | 230 | 4,63 |
| FM8-C Centralino C2 | U39.2.8 | F+N+PE | 0,32 | 0,90 | 230 | 1,54 |
| Blindo Lato DX Sez. Continuità |  | 3F+N+PE | 5,76 | 0,89 | 400 | 12,36 |
| FM9-C Centralino C1 | U39.2.9 | F+N+PE | 1,28 | 0,90 | 230 | 6,18 |
| FM10-C Centralino C17 | U39.2.10 | F+N+PE | 0,64 | 0,90 | 230 | 3,09 |
| FM11-C Centralino C16 | U39.2.11 | F+N+PE | 0,32 | 0,90 | 230 | 1,54 |
| FM12-C Centralino C15 | U39.2.12 | F+N+PE | 0,32 | 0,90 | 230 | 1,54 |
| FM13-C Centralino C14 | U39.2.13 | F+N+PE | 0,32 | 0,90 | 230 | 1,54 |
| FM14-C Centralino C13 | U39.2.14 | F+N+PE | 0,32 | 0,90 | 230 | 1,54 |
| FM15-C Centralino C12 | U39.2.15 | F+N+PE | 0,32 | 0,90 | 230 | 1,54 |
| FM16-C Centralino C11 | U39.2.16 | F+N+PE | 0,32 | 0,90 | 230 | 1,54 |
| FM17-C Centralino C10 | U39.2.17 | F+N+PE | 1,92 | 0,90 | 230 | 9,27 |
| Locale Tecnico | U39.1.4 | F+N+PE | 1,6 | 0,90 | 230 | 7,72 |
| Quadro: [QGO-P] Officine Preferenziale |  |  |  |  |  |  |
| Presenza Tensione |  | 3F+N+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| QSAC-P Sett. Preferenziale |  | 3F+N+PE | 1,96 | 0,90 | 400 | 4,15 |
| QSG-P Sett. Preferenziale |  | 3F+N+PE | 1,96 | 0,90 | 400 | 4,15 |
| QSM-P Sett. Preferenziale |  | 3F+N+PE | 2,6 | 0,90 | 400 | 7,24 |
| QSE-P Sett. Preferenziale |  | 3F+N+PE | 2,6 | 0,90 | 400 | 7,24 |
| QSMN-P Sett. Preferenziale |  | 3F+N+PE | 4,1 | 0,90 | 400 | 9,66 |
| QSA-P Sett. Preferenziale |  | 3F+N+PE | 1,84 | 0,90 | 400 | 3,57 |
| QSAR-P Sett. Preferenziale |  | 3F+N+PE | 1,96 | 0,90 | 400 | 4,15 |
| QSEMB-P Sett. Preferenziale |  | 3F+N+PE | 1,96 | 0,90 | 400 | 4,15 |
| QSAV-P Sett. Preferenziale |  | 3F+N+PE | 1,96 | 0,90 | 400 | 4,15 |
| QSB-P Sett. Preferenziale |  | 3F+N+PE | 4,54 | 0,90 | 400 | 7,92 |
| QSP-P Sett. Preferenziale |  | 3F+N+PE | 0,91 | 0,90 | 400 | 1,73 |
| QSJC Job Control |  | 3F+N+PE | 2,34 | 0,90 | 400 | 5,33 |
| QSMO-P Sett. Preferenziale |  | 3F+N+PE | 2,34 | 0,90 | 400 | 5,33 |
| L1.P Ill. Corridoio | U45.1.15 | F+N+PE | 0,36 | 0,90 | 230 | 1,73 |
| Pompa Acque Nere | U45.1.16 | 3F+N+PE | 1,79 | 0,90 | 400 | 2,88 |
| L2.P Luce Scale | U45.1.17 | F+N+PE | 1,29 | 0,90 | 230 | 6,26 |
| EM-S Emergenza Scale | U45.1.18 | F+N+PE | 0,07 | 0,90 | 230 | 0,36 |
| Luce Atrio | U45.1.19 | F+N+PE | 0,27 | 0,90 | 230 | 1,35 |
| Quadro: [QSAC-P] Aria Compressa Preferenziale |  |  |  |  |  |  |
| Presenza Tensione |  | 3F+N+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| Partenza Prese 1 | U46.1.2 | 3F+N+PE | 1,5 | 0,90 | 400 | 2,4 |
| LP2 Circuito Luce | U46.1.3 | F+N+PE | 0,36 | 0,90 | 230 | 1,73 |
| Circuito Luce Emergenza | U46.1.4 | F+N+PE | 0,1 | 0,90 | 230 | 0,5 |
| RIS. Riserva |  | F+N+PE | 0 |  | 230 | 0 |
| Quadro: [QSG-P] Gomme Preferenziale |  |  |  |  |  |  |
| Presenza Tensione |  | 3F+N+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| Partenza Prese 1 | U47.1.2 | 3F+N+PE | 1,5 | 0,90 | 400 | 2,4 |
| LP2 Circuito Luce | U47.1.3 | F+N+PE | 0,36 | 0,90 | 230 | 1,73 |
| Circuito Luce Emergenza | U47.1.4 | F+N+PE | 0,1 | 0,90 | 230 | 0,5 |
| RIS. Riserva |  | F+N+PE | 0 |  | 230 | 0 |
| Quadro: [QSM-P] Motori Preferenziale |  |  |  |  |  |  |
| Presenza Tensione |  | 3F+N+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| Partenza Prese 1 | U48.1.2 | 3F+N+PE | 1,5 | 0,90 | 400 | 2,4 |
| LP2 Circuito Luce | U48.1.3 | F+N+PE | 1 | 0,90 | 230 | 4,83 |
| Circuito Luce Emergenza | U48.1.4 | F+N+PE | 0,1 | 0,90 | 230 | 0,5 |
| RIS. Riserva |  | F+N+PE | 0 |  | 230 | 0 |
| Quadro: [QSE-P] Eliche Preferenziale |  |  |  |  |  |  |
| Presenza Tensione |  | 3F+N+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| Partenza Prese 1 | U49.1.2 | 3F+N+PE | 1,5 | 0,90 | 400 | 2,4 |
| LP2 Circuito Luce | U49.1.3 | F+N+PE | 1 | 0,90 | 230 | 4,83 |
| Circuito Luce Emergenza | U49.1.4 | F+N+PE | 0,1 | 0,90 | 230 | 0,5 |
| RIS. Riserva |  | F+N+PE | 0 |  | 230 | 0 |
| Quadro: [QSMN-P] Montatori Preferenziale |  |  |  |  |  |  |
| Presenza Tensione |  | 3F+N+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| Partenza Prese 1 | U50.1.2 | 3F+N+PE | 1,5 | 0,90 | 400 | 2,4 |
| Partenza Prese 2 | U50.1.3 | 3F+N+PE | 1,5 | 0,90 | 400 | 2,4 |
| LP2 Circuito Luce | U50.1.4 | F+N+PE | 1 | 0,90 | 230 | 4,83 |
| Circuito Luce Emergenza | U50.1.5 | F+N+PE | 0,1 | 0,90 | 230 | 0,5 |
| RIS. Riserva |  | F+N+PE | 0 |  | 230 | 0 |
| Quadro: [QSA-P] Attrezzeria Preferenziale |  |  |  |  |  |  |
| Presenza Tensione |  | 3F+N+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| Partenza Prese 1 | U51.1.2 | 3F+N+PE | 1,5 | 0,90 | 400 | 2,4 |
| LP2 Circuito Luce | U51.1.3 | F+N+PE | 0,24 | 0,90 | 230 | 1,15 |
| Circuito Luce Emergenza | U51.1.4 | F+N+PE | 0,1 | 0,90 | 230 | 0,5 |
| RIS. Riserva |  | F+N+PE | 0 |  | 230 | 0 |
| Quadro: [QSAR-P] Sala A.R. Preferenziale |  |  |  |  |  |  |
| Presenza Tensione |  | 3F+N+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| Partenza Prese 1 | U52.1.2 | 3F+N+PE | 1,5 | 0,90 | 400 | 2,4 |
| LP2 Circuito Luce | U52.1.3 | F+N+PE | 0,36 | 0,90 | 230 | 1,73 |
| Circuito Luce Emergenza | U52.1.4 | F+N+PE | 0,1 | 0,90 | 230 | 0,5 |
| RIS. Riserva |  | F+N+PE | 0 |  | 230 | 0 |
| Quadro: [QSEM-P] EMB Preferenziale |  |  |  |  |  |  |
| Presenza Tensione |  | 3F+N+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| Partenza Prese 1 | U53.1.2 | 3F+N+PE | 1,5 | 0,90 | 400 | 2,4 |
| LP2 Circuito Luce | U53.1.3 | F+N+PE | 0,36 | 0,90 | 230 | 1,73 |
| Circuito Luce Emergenza | U53.1.4 | F+N+PE | 0,1 | 0,90 | 230 | 0,5 |
| RIS. Riserva |  | F+N+PE | 0 |  | 230 | 0 |
| Quadro: [QSAV-P] Avionica Preferenziale |  |  |  |  |  |  |
| Presenza Tensione |  | 3F+N+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| Partenza Prese 1 | U54.1.2 | 3F+N+PE | 1,5 | 0,90 | 400 | 2,4 |
| LP2 Circuito Luce | U54.1.3 | F+N+PE | 0,36 | 0,90 | 230 | 1,73 |
| Circuito Luce Emergenza | U54.1.4 | F+N+PE | 0,1 | 0,90 | 230 | 0,5 |
| Quadro: [QSB-P] Batterie Preferenziale |  |  |  |  |  |  |
| Presenza Tensione |  | 3F+N+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| LP2 Circuito Luce | U55.1.2 | F+N+PE | 0,24 | 0,90 | 230 | 1,15 |
| Estrattore 1 | U55.1.3 | 3F+N+PE | 2,09 | 0,90 | 400 | 3,36 |
| Estrattore 2 | U55.1.4 | 3F+N+PE | 2,09 | 0,90 | 400 | 3,36 |
| Circuito Luce Emergenza | U55.1.5 | F+N+PE | 0,1 | 0,90 | 230 | 0,5 |
| RIS. Riserva |  | F+N+PE | 0 |  | 230 | 0 |
| Quadro: [QSP-P] Spogliatoi Preferenziale |  |  |  |  |  |  |
| Presenza Tensione |  | 3F+N+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| Luce Spogliatoio Uomini | U56.1.2 | F+N+PE | 0,36 | 0,90 | 230 | 1,73 |
| Luce Spogliatoio Donne | U56.1.3 | F+N+PE | 0,24 | 0,90 | 230 | 1,15 |
| Luce 3 | U56.1.4 | F+N+PE | 0,24 | 0,90 | 230 | 1,15 |
| Emergenze | U56.1.5 | F+N+PE | 0,07 | 0,90 | 230 | 0,36 |
| RIS. Riserva |  | F+N+PE | 0 |  | 230 | 0 |
| Quadro: [QSJC-P] Job Control Preferenziale |  |  |  |  |  |  |
| Presenza Tensione |  | 3F+N+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| Partenza Prese FP1 | U57.1.2 | F+N+PE | 1 | 0,90 | 230 | 4,83 |
| Partenza Prese FP2 | U57.1.3 | F+N+PE | 1 | 0,90 | 230 | 4,83 |
| LP1 Circuito Luce | U57.1.4 | F+N+PE | 0,24 | 0,90 | 230 | 1,15 |
| Circuito Luce Emergenza | U57.1.5 | F+N+PE | 0,1 | 0,90 | 230 | 0,5 |
| RIS. Riserva |  | F+N+PE | 0 |  | 230 | 0 |
| Quadro: [QSM-P] Monitoraggio Preferenziale |  |  |  |  |  |  |
| Presenza Tensione |  | 3F+N+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| Partenza Prese FP1 | U58.1.2 | F+N+PE | 1 | 0,90 | 230 | 4,83 |
| Partenza Prese FP2 | U58.1.3 | F+N+PE | 1 | 0,90 | 230 | 4,83 |
| LP1 Circuito Luce | U58.1.4 | F+N+PE | 0,24 | 0,90 | 230 | 1,15 |
| Circuito Luce Emergenza | U58.1.5 | F+N+PE | 0,1 | 0,90 | 230 | 0,5 |
| RIS. Riserva |  | F+N+PE | 0 |  | 230 | 0 |
| Quadro: [QP1-P] Primo Preferenziale |  |  |  |  |  |  |
| Presenza Tensione |  | 3F+N+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| Blindo Lato SX Sez. Preferenziale |  | 3F+N+PE | 10,28 | 0,90 | 400 | 22,99 |
| FM1-P Centralino C9 |  | F+N+PE | 2,2 | 0,90 | 230 | 10,62 |
| FM2-P Centralino C8 | U59.2.2 | F+N+PE | 1,6 | 0,90 | 230 | 7,72 |
| FM3-P Centralino C7 | U59.2.3 | F+N+PE | 0,96 | 0,90 | 230 | 4,63 |
| FM4-P Centralino C6 | U59.2.4 | F+N+PE | 1,6 | 0,90 | 230 | 7,72 |
| FM5-P Centralino C5 | U59.2.5 | F+N+PE | 0,4 | 0,90 | 230 | 1,93 |
| FM6-P Centralino C4 | U59.2.6 | F+N+PE | 0,96 | 0,90 | 230 | 4,63 |
| FM7-P Centralino C3 | U59.2.7 | F+N+PE | 0,96 | 0,90 | 230 | 4,63 |
| FM8-P Centralino C2 | U59.2.8 | F+N+PE | 1,6 | 0,90 | 230 | 7,72 |
| Blindo Lato DX Sez. Preferenziale |  | 3F+N+PE | 7,36 | 0,90 | 400 | 18,55 |
| FM9-P Centralino C1 | U59.2.9 | F+N+PE | 1,28 | 0,90 | 230 | 6,18 |
| FM10-P Centralino C15 | U59.2.10 | F+N+PE | 1,28 | 0,90 | 230 | 6,18 |
| FM11-P Centralino C14 | U59.2.11 | F+N+PE | 0,64 | 0,90 | 230 | 3,09 |
| FM12-P Centralino C13 | U59.2.12 | F+N+PE | 0,64 | 0,90 | 230 | 3,09 |
| FM13-P Centralino C12 | U59.2.13 | F+N+PE | 1,28 | 0,90 | 230 | 6,18 |
| FM14-P Centralino C11 | U59.2.14 | F+N+PE | 0,32 | 0,90 | 230 | 1,54 |
| FM15-P Centralino C10 | U59.2.15 | F+N+PE | 1,92 | 0,90 | 230 | 9,27 |
| L1-P Ill. Corridoio |  | F+N+PE | 1,52 | 0,90 | 230 | 7,34 |
| Corridoio 1 | U59.2.16 | F+N+PE | 0,8 | 0,90 | 230 | 3,86 |
| Corridoio 2 | U59.2.17 | F+N+PE | 0,72 | 0,90 | 230 | 3,47 |
| FM16-P Locale Tecnico | U59.1.5 | F+N+PE | 2 | 0,90 | 230 | 9,66 |
| FM17-P Centro Stella | U59.1.6 | F+N+PE | 2,5 | 0,90 | 230 | 12,07 |
| Quadro: [CEN-P] Centralino Preferenziale |  |  |  |  |  |  |
| Illuminazione Ufficio |  | F+N+PE | 0,6 | 0,90 | 230 | 2,89 |
| Illuminazione | U60.2.1 | F+N+PE | 0,5 | 0,90 | 230 | 2,41 |
| Emergenza | U60.2.2 | F+N+PE | 0,1 | 0,90 | 230 | 0,48 |
| LINEA 1 Torrette Preferenziale | U60.1.2 | F+N+PE | 0,8 | 0,90 | 230 | 3,86 |
| LINEA 2 Torrette Preferenziale | U60.1.3 | F+N+PE | 0,8 | 0,90 | 230 | 3,86 |
| Quadro: [QP2-N] Secondo Normale |  |  |  |  |  |  |
| Presenza Tensione |  | 3F+N+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| FM1-N Centralini C9-C8-C7 | U61.1.2 | F+N+PE | 0,6 | 0,90 | 230 | 2,89 |
| FM2-N Centralini C6-C5-C4 | U61.1.3 | F+N+PE | 0,6 | 0,90 | 230 | 2,89 |
| FM3-N Centralini C3-C2 | U61.1.4 | F+N+PE | 0,6 | 0,90 | 230 | 2,89 |
| FM4-N Centralini C1-C17-C16-C15 | U61.1.5 | F+N+PE | 0,6 | 0,90 | 230 | 2,89 |
| FM5-N Centralini C14-C13-C12-C11 | U61.1.6 | F+N+PE | 0,6 | 0,90 | 230 | 2,89 |
| FM6-N Centralini C10 | U61.1.7 | F+N+PE | 0,6 | 0,90 | 230 | 2,89 |
| FM7-N FM Corridoio |  | F+N+PE | 1,2 | 0,90 | 230 | 5,79 |
| Corridoio 1 | U61.2.1 | F+N+PE | 0,6 | 0,90 | 230 | 2,89 |
| Corridoio 2 | U61.2.2 | F+N+PE | 0,6 | 0,90 | 230 | 2,89 |
| L1-N Ill. Loc. Tecnico Ill. Archivio | U61.1.9 | F+N+PE | 0,4 | 0,90 | 230 | 1,93 |
| FM8-N FM Archivio FM Loc. Tecnico | U61.1.10 | F+N+PE | 0,89 | 0,90 | 230 | 4,34 |
| FC-N Fancoil Corridoio |  | F+N+PE | 1,2 | 0,90 | 230 | 5,79 |
| Corridoio 1 | U61.2.3 | F+N+PE | 0,6 | 0,90 | 230 | 2,89 |
| Corridoio 2 | U61.2.4 | F+N+PE | 0,6 | 0,90 | 230 | 2,89 |
| FM8-N FM Loc. Tecnico FM Centro Stella | U61.1.12 | F+N+PE | 0,6 | 0,90 | 230 | 2,89 |
| L4-N Ill. Spogliatoio Uomini | U61.1.13 | F+N+PE | 0,72 | 0,90 | 230 | 3,47 |
| FM9-N FM Spogliatoio Uomini | U61.1.14 | F+N+PE | 0,89 | 0,90 | 230 | 4,34 |
| L5-N Ill. Spogliatoio Donne | U61.1.15 | F+N+PE | 0,72 | 0,90 | 230 | 3,47 |
| FM10-N FM Spogliatoio Donne | U61.1.16 | F+N+PE | 0,89 | 0,90 | 230 | 4,34 |
| EM Emergenze |  | F+N+PE | 1,2 | 0,90 | 230 | 5,79 |
| Corridoio 1 | U61.2.5 | F+N+PE | 0,6 | 0,90 | 230 | 2,89 |
| Corridoio 2 | U61.2.6 | F+N+PE | 0,6 | 0,90 | 230 | 2,89 |
| AUX. Ausiliari |  | F+N+PE | 0 |  | 230 | 0 |
| Quadro: [QP2-P] Secondo Preferenziale |  |  |  |  |  |  |
| Presenza Tensione |  | 3F+N+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| Blindo Lato SX Sez. Preferenziale |  | 3F+N+PE | 7,64 | 0,89 | 400 | 13,71 |
| FM1-P Centralino C9 | U62.2.1 | F+N+PE | 0,27 | 0,90 | 230 | 1,35 |
| FM2-P Centralino C8 | U62.2.2 | F+N+PE | 1,6 | 0,90 | 230 | 7,72 |
| FM3-P Centralino C7 | U62.2.3 | F+N+PE | 0,96 | 0,90 | 230 | 4,63 |
| FM4-P Centralino C6 | U62.2.4 | F+N+PE | 1,6 | 0,90 | 230 | 7,72 |
| FM5-P Centralino C5 | U62.2.5 | F+N+PE | 0,32 | 0,90 | 230 | 1,54 |
| FM6-P Centralino C4 | U62.2.6 | F+N+PE | 1,6 | 0,90 | 230 | 7,72 |
| FM7-P Centralino C3 | U62.2.7 | F+N+PE | 0,96 | 0,90 | 230 | 4,63 |
| FM8-P Centralino C2 | U62.2.8 | F+N+PE | 0,32 | 0,90 | 230 | 1,54 |
| Blindo Lato DX Sez. Preferenziale |  | 3F+N+PE | 5,76 | 0,89 | 400 | 12,36 |
| FM9-P Centralino C1 | U62.2.9 | F+N+PE | 1,28 | 0,90 | 230 | 6,18 |
| FM10-P Centralino C17 | U62.2.10 | F+N+PE | 0,64 | 0,90 | 230 | 3,09 |
| FM11-P Centralino C16 | U62.2.11 | F+N+PE | 0,32 | 0,90 | 230 | 1,54 |
| FM12-P Centralino C15 | U62.2.12 | F+N+PE | 0,32 | 0,90 | 230 | 1,54 |
| FM13-P Centralino C14 | U62.2.13 | F+N+PE | 0,32 | 0,90 | 230 | 1,54 |
| FM14-P Centralino C13 | U62.2.14 | F+N+PE | 0,32 | 0,90 | 230 | 1,54 |
| FM15-P Centralino C12 | U62.2.15 | F+N+PE | 0,32 | 0,90 | 230 | 1,54 |
| FM16-P Centralino C11 | U62.2.16 | F+N+PE | 0,32 | 0,90 | 230 | 1,54 |
| FM17-P Centralino C10 | U62.2.17 | F+N+PE | 1,92 | 0,90 | 230 | 9,27 |
| L1-P Ill. Corridoio |  | F+N+PE | 1,52 | 0,90 | 230 | 7,34 |
| Corridoio 1 | U62.2.18 | F+N+PE | 0,8 | 0,90 | 230 | 3,86 |
| Corridoio 2 | U62.2.19 | F+N+PE | 0,72 | 0,90 | 230 | 3,47 |
| L2-P Loc. Tecnico | U62.1.5 | F+N+PE | 2 | 0,90 | 230 | 9,66 |
| Quadro: [QCDZ] CDZ Copertura |  |  |  |  |  |  |
| UTA 01 | U63.1.1 | 3F+N+PE | 9,44 | 0,90 | 400 | 15,15 |
| EXT 01 | U63.1.2 | 3F+N+PE | 3 | 0,90 | 400 | 4,81 |
| UTA 02 | U63.1.3 | 3F+N+PE | 9,44 | 0,90 | 400 | 15,15 |
| EXT 02 | U63.1.4 | 3F+N+PE | 3 | 0,90 | 400 | 4,81 |
| UTA 03 | U63.1.5 | 3F+N+PE | 73 | 0,90 | 400 | 117,07 |
| EXT 03 | U63.1.6 | 3F+N+PE | 3,84 | 0,90 | 400 | 6,17 |
| UTA 04 | U63.1.7 | 3F+N+PE | 73 | 0,90 | 400 | 117,07 |
| EXT 04 | U63.1.8 | 3F+N+PE | 3,84 | 0,90 | 400 | 6,17 |
| GF1 | U63.1.9 | 3F+N+PE | 118,99 | 0,90 | 400 | 190,84 |
| RIS. Riserva |  | 3F+N+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| UTA 07 | U63.1.11 | 3F+N+PE | 51,09 | 0,90 | 400 | 81,95 |
| EXT 07 | U63.1.12 | 3F+N+PE | 3,84 | 0,90 | 400 | 6,17 |
| UTA 08 | U63.1.13 | 3F+N+PE | 7 | 0,90 | 400 | 11,22 |
| EXT 08 | U63.1.14 | 3F+N+PE | 3,5 | 0,90 | 400 | 5,61 |
| RIS. Riserva |  | 3F+N+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| RIS. Riserva |  | 3F+N+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| RIS. Riserva |  | 3F+N+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| RIS. Riserva |  | 3F+N+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| AUX. Ausiliari |  | 2F+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| AUX. Ausiliari |  | 2F+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| Quadro: [QAI-1] Spegnimento 1 |  |  |  |  |  |  |
| POMPA 1 Gruppo Pompe Spegnimento | U64.1.1 | 3F+N+PE | 11 | 0,90 | 400 | 17,64 |
| POMPA 2 Gruppo Pompe Spegnimento | U64.1.2 | 3F+N+PE | 1,1 | 0,90 | 400 | 1,76 |
| Pompa Jolly Spegnimento | U64.1.3 | 3F+N+PE | 0,08 | 0,90 | 400 | 0,12 |
| AUX. Ausiliari |  | F+N+PE | 0 |  | 230 | 0 |
| Quadro: [QAI-2] Spegnimento 2 |  |  |  |  |  |  |
| Gruppo Pompe Spegnimento | U65.1.1 | 3F+N+PE | 15 | 0,90 | 400 | 24,05 |
| Pompa Jolly Spegnimento | U65.1.2 | 3F+N+PE | 0,08 | 0,90 | 400 | 0,12 |
| AUX. Ausiliari |  | F+N+PE | 0 |  | 230 | 0 |
| Quadro: [QCA] Serv. Centr. AI |  |  |  |  |  |  |
| Presenza Tensione |  | 3F+N+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| L1 Illuminazione | U66.1.2 | F+N+PE | 0,8 | 0,90 | 230 | 3,86 |
| FM1 FM di Servizio | U66.1.3 | 3F+N+PE | 0,89 | 0,90 | 400 | 1,44 |
| EM Emergenze | U66.1.4 | F+N+PE | 0,16 | 0,90 | 230 | 0,77 |
| GP GRUPPO POMPE | U66.1.5 | 3F+N+PE | 12 | 0,90 | 400 | 19,24 |
| RIS. Riserva |  | F+N+PE | 0 |  | 230 | 0 |
| Quadro: [QSC] Servizi Cabina |  |  |  |  |  |  |
| Presenza Tensione |  | 3F+N+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| L1 Illuminazione | U67.1.2 | F+N+PE | 0,8 | 0,90 | 230 | 3,86 |
| FM1 FM di Servizio | U67.1.3 | 3F+N+PE | 0,89 | 0,90 | 400 | 1,44 |
| EM Emergenze | U67.1.4 | F+N+PE | 0,16 | 0,90 | 230 | 0,77 |
| RIS. Riserva |  | F+N+PE | 0 |  | 230 | 0 |
| Quadro: [QLE] Loc. a Disposizione |  |  |  |  |  |  |
| Presenza Tensione |  | 3F+N+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| L1 Illuminazione | U68.1.2 | F+N+PE | 0,8 | 0,90 | 230 | 3,86 |
| FM1 FM di Servizio | U68.1.3 | 3F+N+PE | 0,89 | 0,90 | 400 | 1,44 |
| RIS. Riserva |  | F+N+PE | 0 |  | 230 | 0 |

Rifasamento

| Utenza | Siglatura | P [kW] | Q [kvar] | Cos  Da rifasare | Cos  rifasato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro: [Q0] Quadro Generale |  |  |  |  |  |
| 16 | R0.1.15 | 1827,58 | 137,73 | 0,92 | 0,92 |

Coordinamento motori

| PMotore [kW] | Tipo Avv. | Int. Di Macchina | Siglatura Int. | Avviatore | Contattore | Siglatura Contattore | Termico | Siglatura Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro: [QCT-N] Quadro Centr. Termica Normale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1N | GV2 | Q21.2.1 |  | LC1D09 | Ct21.2.1 |  |  | 6 | 10 |
| 3 | 1N | GV2 | Q21.2.2 |  | LC1D09 | Ct21.2.2 |  |  | 6 | 10 |
| 3 | 1N | GV2 | Q21.2.3 |  | LC1D09 | Ct21.2.3 |  |  | 6 | 10 |
| 3 | 1N | GV2 | Q21.2.4 |  | LC1D09 | Ct21.2.4 |  |  | 6 | 10 |
| 5,5 | 1N | NSX100B | Q21.2.5 |  | LC1D32 | Ct21.2.5 |  |  | 0 | 0 |
| 5,5 | 1N | NSX100B | Q21.2.6 |  | LC1D32 | Ct21.2.6 |  |  | 0 | 0 |
| 2,2 | 1N | GV2 | Q21.2.7 |  | LC1D09 | Ct21.2.7 |  |  | 4 | 6,3 |
| 1,5 | 1N | GV2 | Q21.2.8 |  | LC1D09 | Ct21.2.8 |  |  | 2,5 | 4 |
| 1,5 | 1N | GV2 | Q21.2.9 |  | LC1D09 | Ct21.2.9 |  |  | 2,5 | 4 |
| 3 | 1N | GV2 | Q21.2.10 |  | LC1D09 | Ct21.2.10 |  |  | 6 | 10 |
| 3 | 1N | GV2 | Q21.2.11 |  | LC1D09 | Ct21.2.11 |  |  | 6 | 10 |
| 1,5 | 1N | GV2 | Q21.2.12 |  | LC1D09 | Ct21.2.12 |  |  | 2,5 | 4 |
| 2,2 | 1N | GV2 | Q21.2.13 |  | LC1D09 | Ct21.2.13 |  |  | 4 | 6,3 |
| 0,55 | 1N | GV2 | Q21.2.14 |  | LC1D09 | Ct21.2.14 |  |  | 1 | 1,6 |
| 5,5 | 1N | NSX100B | Q21.2.15 |  | LC1D32 | Ct21.2.15 |  |  | 0 | 0 |
| Quadro: [QC-N] Quadro Compressori Normale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 2N | NSX250B | Q23.1.2 |  | LC1F185 | Ct23.1.2 | LR9F5371 | Lr23.1.2 | 132 | 220 |
| 90 | 2N | NSX250B | Q23.1.3 |  | LC1F185 | Ct23.1.3 | LR9F5371 | Lr23.1.3 | 132 | 220 |

Regolazioni

| Utenza | Interruttore | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] | Tsd [s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Poli | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Quadro: [Q0] Quadro Generale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRAFO 2 Trasformatore 2 | MTZ2-40 H1 | MicroL2.0X | 4000 | 3026 | 2 | 30,26 | 30,26 x10 | - |
| Q1 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| QH1-N Quadro 1 Hangar Sez. Normale | NSX630 H | MicroL2.3 | 630 | 598,5 | - x0,95 | 5,99 | 5,99 x10 | - |
| Q0.1.1 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| QP1-N Quadro Piano Primo Sez. Normale | NSXm H | TM-D | 25 | 25 | - x1 | 0,6 | 0,6 | - |
| Q0.1.2 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| QP2-N Quadro Piano Secondo Sez. Normale | NSXm H | TM-D | 32 | 28,8 | - x0,9 | 0,6 | 0,6 | - |
| Q0.1.3 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| QGO-N Quadro Officine Sez. Normale | NSX250 H | TM-D | 200 | 200 | - x1 | 2 | 2 x10 | - |
| Q0.1.4 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| QCT-N QE Centrale Termica Sez. Normale | NSXm H | TM-D | 100 | 100 | - x1 | 1,25 | 1,25 | - |
| Q0.1.5 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| QLV-N Lavaggio Veicoli Sez. Normale | NSXm H | TM-D | 125 | 125 | - x1 | 1,25 | 1,25 | - |
| Q0.1.6 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| QC-N Quadro Compressori Sez. Normale | NSX400 H | MicroL2.3 | 400 | 360 | - x1 | 3,6 | 3,6 x10 | - |
| Q0.1.7 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| QC01-N Convertitore 1 Sez. Normale | NSX160 L | TM-D | 100 | 100 | - x1 | 0,8 | 0,8 | - |
| Q0.1.8 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| QC02-N Convertitore 2 Sez. Normale | NSX160 L | TM-D | 100 | 100 | - x1 | 0,8 | 0,8 | - |
| Q0.1.9 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| QC03-N Convertitore 3 Sez. Normale | NSX160 L | TM-D | 100 | 100 | - x1 | 0,8 | 0,8 | - |
| Q0.1.10 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| QC04-N Convertitore 4 Sez. Normale | NSX160 L | TM-D | 100 | 100 | - x1 | 0,8 | 0,8 | - |
| Q0.1.11 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| QCDZ Copertura Sez. Normale | NSX630 H | MicroL2.3 | 630 | 630 | - x1 | 6,3 | 6,3 x10 | - |
| Q0.1.12 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| QAI Antincendio Sez. Normale | NSXm H | TM-D | 25 | 25 | - x1 | 0,6 | 0,6 | - |
| Q0.1.13 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| QLE Loc. a Disposizione Sez. Normale | NSXm H | TM-D | 16 | 11,2 | - x0,7 | 0,5 | 0,5 | - |
| Q0.1.14 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| 16 | NSX400 H | MicroL2.3 | 400 | 320 | - x1 | 3,2 | 3,2 x10 | - |
| Q0.1.15 | 3 | - | - | - |  |  |  |  |
| 17 | NS1000 H | MicroL2.0 | 1000 | 950 | 8 x0,95 | 9,5 | 9,5 x10 | - |
| Q0.1.16 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| 18 | NS1250 N | MicroL2.0 | 1250 | 1125 | 8 x0,9 | 11,25 | 11,25 x10 | - |
| Q0.2.1 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| QH1-P Quadro 1 Hangar Sez. Preferenziale | NSX400 H | MicroL2.3 | 400 | 266 | - x0,95 | 2,66 | 2,66 x10 | - |
| Q0.2.2 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| QP1-P Quadro Piano Primo Sez. Preferenziale | NSXm H | TM-D | 50 | 50 | - x1 | 0,6 | 0,6 | - |
| Q0.2.3 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| QP2-P Quadro Piano Secondo Sez. Preferenziale | NSXm H | TM-D | 32 | 32 | - x1 | 0,6 | 0,6 | - |
| Q0.2.4 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| QGO-P Quadro Officine Sez. Preferenziale | NSXm H | TM-D | 80 | 80 | - x1 | 1 | 1 | - |
| Q0.2.5 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| QSC-P Quadro Serv. Cabina Sez. Preferenziale | NSXm H | TM-D | 16 | 11,2 | - x0,7 | 0,5 | 0,5 | - |
| Q0.2.6 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| QASC1-P Quadro Ascensore 1 Sez. Preferenziale | NSXm H | TM-D | 16 | 11,2 | - x0,7 | 0,5 | 0,5 | - |
| Q0.2.7 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| QASC2-P Quadro Ascensore 2 Sez. Preferenziale | NSXm H | TM-D | 16 | 11,2 | - x0,7 | 0,5 | 0,5 | - |
| Q0.2.8 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| QPAC1-P Pompe Acque Chiare 1 Sez. Preferenziale | NSX250 H | TM-D | 200 | 200 | - x1 | 2 | 2 x10 | - |
| Q0.2.9 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| QPAC2-P Pompe Acque Chiare 2 Sez. Preferenziale | NSX250 H | TM-D | 200 | 200 | - x1 | 2 | 2 x10 | - |
| Q0.2.10 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| UPS UPS Sez. Preferenziale | NSXm H | TM-D | 160 | 160 | - x1 | 1,25 | 1,25 | - |
| Q0.2.11 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| BYPASS UPS UPS Sez. Preferenziale | NSXm H | TM-D | 125 | 125 | - x1 | 1,25 | 1,25 | - |
| Q0.2.12 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| Gruppo Pompe Spegnimento Sez. Preferenziale | NSXm H | TM-D | 25 | 25 | - x1 | 0,6 | 0,6 | - |
| Q0.2.13 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| Gruppo Pompe Spegnimento Sez. Preferenziale | NSXm H | TM-D | 25 | 25 | - x1 | 0,6 | 0,6 | - |
| Q0.2.14 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| Quadro: [QP1-N] Quadro Piano Primo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FM1-N Centralini C9-C8-C7 | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q8.1.2 | 1+N | - | - | - |  |  |  |  |
| FM2-N Centralini C6-C5-C4 | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q8.1.3 | 1+N | - | - | - |  |  |  |  |
| FM3-N Centralini C3-C2 | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q8.1.4 | 1+N | - | - | - |  |  |  |  |
| FM4-N Centralini C1-C15-C14 | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q8.1.5 | 1+N | - | - | - |  |  |  |  |
| FM5-N Centralini C13-C12-C11 | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q8.1.6 | 1+N | - | - | - |  |  |  |  |
| FM6-N Centralini C10 | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q8.1.7 | 1+N | - | - | - |  |  |  |  |
| FM7-N FM Corridoio | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q8.1.8 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| L1-N Ill. W.C-Arch. Ill. Loc. Tecnico | iC40 a | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q8.1.9 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| FM W.C - FM8-N FM Archivio FM Loc. Tecnico | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q8.1.10 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| L2-N Ill. Magazzino Ill. Attrezzatura | iC40 a | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q8.1.11 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| FM9-N FM Magazzino FM Attrezzatura | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q8.1.12 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| FC-N Fancoils Corridoio | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q8.1.13 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| L3-N Ill. Loc. Tecnico Ill. Centro Stella | iC40 a | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q8.1.14 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| FM10-N FM Loc. Tecnico FM Centro Stella | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q8.1.15 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| L4-N Ill. Spogliatoio Uomini | iC40 a | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q8.1.16 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| FM11-N FM Spogliatoio Uomini | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q8.1.17 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| L5-N Ill. Spogliatoio Donne | iC40 a | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q8.1.18 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| FM12-N FM Spogliatoio Donne | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q8.1.19 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| EM Emergenze | iC40 a | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q8.1.20 | 1+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |
| AUX Ausiliari | iC40 a | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q8.1.21 | 1+N | - | - | - |  |  |  |  |
| Quadro: [QGO-N] Quadro Officine Normale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QSAC-N Sett. Normale | iC60 L | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 | - |
| Q9.1.2 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| QSG-N Sett. Normale | iC60 L | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 | - |
| Q9.1.3 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| QSM-N Sett. Normale | NG125 N | C | 50 | 50 | - | 0,5 | 0,5 | - |
| Q9.1.4 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| QSE-N Sett. Normale | NG125 N | C | 50 | 50 | - | 0,5 | 0,5 | - |
| Q9.1.5 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| QSMN-N Sett. Normale | NG125 N | C | 50 | 50 | - | 0,5 | 0,5 | - |
| Q9.1.6 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| QSA-N Sett. Normale | iC60 L | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 | - |
| Q9.1.7 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| QSAR-N Sett. Normale | iC60 L | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 | - |
| Q9.1.8 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| QSEMB-N Sett. Normale | iC60 L | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 | - |
| Q9.1.9 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| QSAV-N Sett. Normale | iC60 L | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 | - |
| Q9.1.10 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| QSB-N Sett. Normale | iC60 L | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 | - |
| Q9.1.11 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| QSP-N Sett. Normale | iC60 L | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 | - |
| Q9.1.12 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| Pompa Innaffiamento | iC60 N | C | 4 | 4 | - | 0,04 | 0,04 | - |
| Q9.1.13 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,3 | Ist. |
| L1 Ill. Corridoio | iC60 N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q9.1.14 | 2 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| AUX Ausiliari | iC60 N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q9.1.15 | 2 | - | - | - |  |  |  |  |
| Quadro: [QSAC-N] Sala Compressori - Normale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partenza Prese 1 | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q10.1.2 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Partenza Prese 2 | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q10.1.3 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| RIS. Riserva | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q10.1.4 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| LP1 Circuito LP1 | iC40 a | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q10.1.5 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Quadro: [QSG-N] Sala Gomme - Normale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partenza Prese 1 | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q11.1.2 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Partenza Prese 2 | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q11.1.3 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| RIS. Riserva | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q11.1.4 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| L1 Illuminazione Circuito L1 | iC40 a | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q11.1.5 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Quadro: [QSM-N] Sala Motori |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partenza Prese 1 | iC40 N | C | 6 | 6 | - | 0,06 | 0,06 | - |
| Q12.1.2 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Partenza Prese 2 | iC40 N | C | 6 | 6 | - | 0,06 | 0,06 | - |
| Q12.1.3 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Partenza Prese 3 | iC40 N | C | 6 | 6 | - | 0,06 | 0,06 | - |
| Q12.1.4 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Partenza Prese 4 | iC40 N | C | 6 | 6 | - | 0,06 | 0,06 | - |
| Q12.1.5 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Partenza Carroponte | iC40 N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q12.1.6 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Partenza Banco Idraulico | iC40 N | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 | - |
| Q12.1.7 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| RIS. Riserva | iC40 N | C | 6 | 6 | - | 0,06 | 0,06 | - |
| Q12.1.8 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Illuminazione Circuito L1 | iC40 a | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q12.1.9 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Quadro: [QSE-N] Sala Eliche - Normale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partenza Prese 1 | iC40 N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q13.1.2 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Partenza Prese 2 | iC40 N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q13.1.3 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Partenza Prese 3 | iC40 N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q13.1.4 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Partenza Prese 4 | iC40 N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q13.1.5 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Partenza Carroponte | iC40 N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q13.1.6 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Partenza Banco Idraulico | iC40 N | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 | - |
| Q13.1.7 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| RIS. Riserva | iC40 N | C | 6 | 6 | - | 0,06 | 0,06 | - |
| Q13.1.8 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Illuminazione Circuito L1 | iC40 a | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q13.1.9 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Quadro: [QSMN-N] Sala Motori - Normale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partenza Prese 1 | iC40 N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q14.1.2 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Partenza Prese 2 | iC40 N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q14.1.3 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Partenza Prese 3 | iC40 N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q14.1.4 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Partenza Prese 4 | iC40 N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q14.1.5 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Partenza Carroponte | iC40 N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q14.1.6 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Partenza Banco Idraulico | iC40 N | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 | - |
| Q14.1.7 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| RIS. Riserva | iC40 N | C | 6 | 6 | - | 0,06 | 0,06 | - |
| Q14.1.8 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Illuminazione Circuito L1 | iC40 a | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q14.1.9 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Quadro: [QSA-N] Attrezzisti - Normale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partenza Prese 1 | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q15.1.2 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Partenza Prese 2 | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q15.1.3 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| RIS. Riserva | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q15.1.4 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| L1 Illuminazione Circuito L1 | iC40 a | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q15.1.5 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Quadro: [QSAR-N] Sala Ar. - Normale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partenza Prese 1 | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q16.1.2 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Partenza Prese 2 | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q16.1.3 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| RIS. Riserva | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q16.1.4 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| L1 Illuminazione Circuito L1 | iC40 a | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q16.1.5 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Quadro: [QSEM-N] Sala Emb. - Normale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partenza Prese 1 | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q17.1.2 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Partenza Prese 2 | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q17.1.3 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| RIS. Riserva | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q17.1.4 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| L1 Illuminazione Circuito L1 | iC40 a | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q17.1.5 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Quadro: [QSAV-N] Sala Avio - Normale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partenza Prese 1 | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q18.1.2 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Partenza Prese 2 | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q18.1.3 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| RIS. Riserva | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q18.1.4 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| L1 Illuminazione Circuito L1 | iC40 a | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q18.1.5 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Quadro: [QSB-N] Sala Batterie - Normale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partenza Prese 1 | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q19.1.2 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Partenza Prese 2 | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q19.1.3 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| RIS. Riserva | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q19.1.4 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| L1 Illuminazione Circuito L1 | iC40 a | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q19.1.5 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Quadro: [QSP-N] Spogliatoi - Normale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L1-N Luce Spogliatoio Uomini | iC40 a | C | 6 | 6 | - | 0,06 | 0,06 | - |
| Q20.1.2 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| L2-N Luce Spogliatoio Donne | iC40 a | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q20.1.3 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Prese Spogliatoio Uomini | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q20.1.4 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Prese Spogliatoio Donne | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q20.1.5 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Prese Atrio | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q20.1.6 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| FC Fancoil | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q20.1.7 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| L3-N | iC40 a | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q20.1.8 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Luci Esterne | iC40 a | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q20.1.9 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Quadro: [QCT-N] Quadro Centr. Termica Normale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L1-N Illuminazione | iC40 N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q21.1.2 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| L-EM Emergenze | iC40 N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q21.1.3 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| FM1-N Prese di Servizio | iC60 N | C | 4 | 4 | - | 0,04 | 0,04 | - |
| Q21.1.4 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| 6 | NG125 N | C | 125 | 125 | - | 1,25 | 1,25 | - |
| Q21.1.5 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| RIS. Riserva | iC60 N | C | 4 | 4 | - | 0,04 | 0,04 | - |
| Q21.2.16 | 3 | - | - | - |  |  |  |  |
| RIS. Riserva | iC60 N | C | 4 | 4 | - | 0,04 | 0,04 | - |
| Q21.2.17 | 3 | - | - | - |  |  |  |  |
| RIS. Riserva | iC60 N | C | 4 | 4 | - | 0,04 | 0,04 | - |
| Q21.2.18 | 3 | - | - | - |  |  |  |  |
| RIS. Riserva | iC60 N | C | 4 | 4 | - | 0,04 | 0,04 | - |
| Q21.2.19 | 3 | - | - | - |  |  |  |  |
| RIS. Riserva | iC60 N | C | 4 | 4 | - | 0,04 | 0,04 | - |
| Q21.2.20 | 3 | - | - | - |  |  |  |  |
| RIS. Riserva | iC60 N | C | 4 | 4 | - | 0,04 | 0,04 | - |
| Q21.2.21 | 3 | - | - | - |  |  |  |  |
| AUX Ausiliari | iC40 N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q21.2.22 | 1+N | - | - | - |  |  |  |  |
| Quadro: [QLV-N] Lavaggio Veicoli Normale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | C120 N | C | 125 | 125 | - | 1,25 | 1,25 | - |
| Q1 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| Quadro: [QC-N] Quadro Compressori Normale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estrazione Aria | iC60 N | C | 4 | 4 | - | 0,04 | 0,04 | - |
| Q23.1.4 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| AUX. Ausiliari | iC40 N | C | 6 | 6 | - | 0,06 | 0,06 | - |
| Q23.1.5 | 1+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |
| AUX. Ausiliari | iC40 N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q23.1.6 | 1+N | - | - | - |  |  |  |  |
| Quadro: [QASC1-P] Ascensore 1 Preferenziale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | iC40 a | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q1 | 3+N | - | - | - |  |  |  |  |
| Quadro: [QASC2-P] Ascensore 2 Preferenziale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | iC40 a | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q1 | 3+N | - | - | - |  |  |  |  |
| Quadro: [QPAC1-P] Pompa Acque Chiare Preferenziale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | NSX250 B | TM-D | 200 | 180 | - x0,9 | 1,8 | 1,8 x10 | - |
| Q1 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| Quadro: [QPAC2-P] Pompa Acque Chiare Preferenziale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | NSX250 B | TM-D | 200 | 180 | - x0,9 | 1,8 | 1,8 x10 | - |
| Q1 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| Quadro: [QGBT-C] QGBT Sez. Continuità |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QP1-C Piano Primo Continuità | NG125 L | C | 50 | 50 | - | 0,5 | 0,5 | - |
| Q33.1.1 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| QP2-C Piano Secondo Continuità | NG125 L | C | 40 | 40 | - | 0,4 | 0,4 | - |
| Q33.1.2 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| QO-C Officine Continuità | NG125 L | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 | - |
| Q33.1.3 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| RIS. Riserva | iC60 N | C | 4 | 4 | - | 0,04 | 0,04 | - |
| Q33.1.4 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| Quadro: [QO-C] Officine Continuità |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JOB Control | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q34.1.1 | 3+N | - | - | - |  |  |  |  |
| QMON-C | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q34.1.2 | 3+N | - | - | - |  |  |  |  |
| Quadro: [QSJC-C] JOB Control Continuità |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partenza Prese FC1 | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q35.1.2 | 1+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |
| Partenza Prese FC2 | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q35.1.3 | 1+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |
| Circuito Luce LC1 | iC40 a | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q35.1.4 | 1+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |
| RIS. Riserva | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q35.1.5 | 1+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |
| Quadro: [QSM-C] Monitoraggio Continuità |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partenza Prese FC1 | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q36.1.2 | 1+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |
| Partenza Prese FC2 | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q36.1.3 | 1+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |
| Alimentazione Rack | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q36.1.4 | 1+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |
| Circuito Luce LC1 | iC40 a | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q36.1.5 | 1+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |
| RIS. Riserva | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q36.1.6 | 1+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |
| Quadro: [QP1-C] Primo Continuità |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Blindo Lato SX Sez. Continuità | iC60 N | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 | - |
| Q37.1.2 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| Blindo Lato DX Sez. Continuità | iC60 N | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 | - |
| Q37.1.3 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| Locale Tecnico | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q37.1.4 | 1+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |
| Centro Stella | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q37.1.5 | 1+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |
| Quadro: [CEN-C] Centralino Continuità |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LINEA 1 Torretta Continuità | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q38.1.1 | 1+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |
| LINEA 2 Torretta Continuità | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q38.1.2 | 1+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |
| Quadro: [QP2-C] Secondo Continuità |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Blindo Lato SX Sez. Continuità | iC60 N | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 | - |
| Q39.1.2 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| Blindo Lato DX Sez. Continuità | iC60 N | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 | - |
| Q39.1.3 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| Locale Tecnico | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q39.1.4 | 1+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |
| Quadro: [QGO-P] Officine Preferenziale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QSAC-P Sett. Preferenziale | iC40 N | C | 20 | 20 | - | 0,2 | 0,2 | - |
| Q45.1.2 | 3+N | - | - | - |  |  |  |  |
| QSG-P Sett. Preferenziale | iC40 N | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 | - |
| Q45.1.3 | 3+N | - | - | - |  |  |  |  |
| QSM-P Sett. Preferenziale | iC40 N | C | 20 | 20 | - | 0,2 | 0,2 | - |
| Q45.1.4 | 3+N | - | - | - |  |  |  |  |
| QSE-P Sett. Preferenziale | iC40 N | C | 20 | 20 | - | 0,2 | 0,2 | - |
| Q45.1.5 | 3+N | - | - | - |  |  |  |  |
| QSMN-P Sett. Preferenziale | iC40 N | C | 20 | 20 | - | 0,2 | 0,2 | - |
| Q45.1.6 | 3+N | - | - | - |  |  |  |  |
| QSA-P Sett. Preferenziale | iC40 N | C | 20 | 20 | - | 0,2 | 0,2 | - |
| Q45.1.7 | 3+N | - | - | - |  |  |  |  |
| QSAR-P Sett. Preferenziale | iC40 N | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 | - |
| Q45.1.8 | 3+N | - | - | - |  |  |  |  |
| QSEMB-P Sett. Preferenziale | iC40 N | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 | - |
| Q45.1.9 | 3+N | - | - | - |  |  |  |  |
| QSAV-P Sett. Preferenziale | iC40 N | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 | - |
| Q45.1.10 | 3+N | - | - | - |  |  |  |  |
| QSB-P Sett. Preferenziale | iC40 N | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 | - |
| Q45.1.11 | 3+N | - | - | - |  |  |  |  |
| QSP-P Sett. Preferenziale | iC40 N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q45.1.12 | 3+N | - | - | - |  |  |  |  |
| QSJC Job Control | iC40 N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q45.1.13 | 3+N | - | - | - |  |  |  |  |
| QSMO-P Sett. Preferenziale | iC40 N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q45.1.14 | 3+N | - | - | - |  |  |  |  |
| L1.P Ill. Corridoio | iC40 a | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q45.1.15 | 1+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |
| Pompa Acque Nere | iC60 N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q45.1.16 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,3 | Ist. |
| L2.P Luce Scale | iC40 a | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q45.1.17 | 1+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |
| EM-S Emergenza Scale | iC40 a | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q45.1.18 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Luce Atrio | iC40 a | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q45.1.19 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Quadro: [QSAC-P] Aria Compressa Preferenziale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partenza Prese 1 | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q46.1.2 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| LP2 Circuito Luce | iC40 a | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q46.1.3 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Circuito Luce Emergenza | iC40 a | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q46.1.4 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| RIS. Riserva | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q46.1.5 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Quadro: [QSG-P] Gomme Preferenziale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partenza Prese 1 | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q47.1.2 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| LP2 Circuito Luce | iC40 a | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q47.1.3 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Circuito Luce Emergenza | iC40 a | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q47.1.4 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| RIS. Riserva | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q47.1.5 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Quadro: [QSM-P] Motori Preferenziale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partenza Prese 1 | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q48.1.2 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| LP2 Circuito Luce | iC40 a | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q48.1.3 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Circuito Luce Emergenza | iC40 a | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q48.1.4 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| RIS. Riserva | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q48.1.5 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Quadro: [QSE-P] Eliche Preferenziale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partenza Prese 1 | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q49.1.2 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| LP2 Circuito Luce | iC40 a | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q49.1.3 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Circuito Luce Emergenza | iC40 a | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q49.1.4 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| RIS. Riserva | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q49.1.5 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Quadro: [QSMN-P] Montatori Preferenziale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partenza Prese 1 | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q50.1.2 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Partenza Prese 2 | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q50.1.3 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| LP2 Circuito Luce | iC40 a | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q50.1.4 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Circuito Luce Emergenza | iC40 a | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q50.1.5 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| RIS. Riserva | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q50.1.6 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Quadro: [QSA-P] Attrezzeria Preferenziale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partenza Prese 1 | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q51.1.2 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| LP2 Circuito Luce | iC40 a | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q51.1.3 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Circuito Luce Emergenza | iC40 a | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q51.1.4 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| RIS. Riserva | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q51.1.5 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Quadro: [QSAR-P] Sala A.R. Preferenziale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partenza Prese 1 | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q52.1.2 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| LP2 Circuito Luce | iC40 a | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q52.1.3 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Circuito Luce Emergenza | iC40 a | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q52.1.4 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| RIS. Riserva | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q52.1.5 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Quadro: [QSEM-P] EMB Preferenziale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partenza Prese 1 | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q53.1.2 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| LP2 Circuito Luce | iC40 a | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q53.1.3 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Circuito Luce Emergenza | iC40 a | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q53.1.4 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| RIS. Riserva | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q53.1.5 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Quadro: [QSAV-P] Avionica Preferenziale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partenza Prese 1 | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q54.1.2 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| LP2 Circuito Luce | iC40 a | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q54.1.3 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Circuito Luce Emergenza | iC40 a | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q54.1.4 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Quadro: [QSB-P] Batterie Preferenziale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LP2 Circuito Luce | iC40 a | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q55.1.2 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Estrattore 1 | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q55.1.3 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Estrattore 2 | iC60 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q55.1.4 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Circuito Luce Emergenza | iC40 a | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q55.1.5 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| RIS. Riserva | iC40 a | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q55.1.6 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Quadro: [QSP-P] Spogliatoi Preferenziale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Luce Spogliatoio Uomini | iC40 a | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q56.1.2 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Luce Spogliatoio Donne | iC40 a | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q56.1.3 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Luce 3 | iC40 a | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q56.1.4 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Emergenze | iC40 a | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q56.1.5 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| RIS. Riserva | iC40 a | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q56.1.6 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Quadro: [QSJC-P] Job Control Preferenziale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partenza Prese FP1 | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q57.1.2 | 1+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |
| Partenza Prese FP2 | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q57.1.3 | 1+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |
| LP1 Circuito Luce | iC40 a | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q57.1.4 | 1+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |
| Circuito Luce Emergenza | iC40 a | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q57.1.5 | 1+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |
| RIS. Riserva | iC40 a | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q57.1.6 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Quadro: [QSM-P] Monitoraggio Preferenziale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partenza Prese FP1 | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q58.1.2 | 1+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |
| Partenza Prese FP2 | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q58.1.3 | 1+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |
| LP1 Circuito Luce | iC40 a | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q58.1.4 | 1+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |
| Circuito Luce Emergenza | iC40 a | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q58.1.5 | 1+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |
| RIS. Riserva | iC40 a | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q58.1.6 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Quadro: [QP1-P] Primo Preferenziale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Blindo Lato SX Sez. Preferenziale | iC60 N | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 | - |
| Q59.1.2 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| Blindo Lato DX Sez. Preferenziale | iC60 N | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 | - |
| Q59.1.3 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| L1-P Ill. Corridoio | iC40 a | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q59.1.4 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| FM16-P Locale Tecnico | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q59.1.5 | 1+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |
| FM17-P Centro Stella | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q59.1.6 | 1+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |
| Quadro: [CEN-P] Centralino Preferenziale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Illuminazione Ufficio | iC40 a | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q60.1.1 | 1+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |
| LINEA 1 Torrette Preferenziale | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q60.1.2 | 1+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |
| LINEA 2 Torrette Preferenziale | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q60.1.3 | 1+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |
| Quadro: [QP2-N] Secondo Normale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FM1-N Centralini C9-C8-C7 | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q61.1.2 | 1+N | - | - | - |  |  |  |  |
| FM2-N Centralini C6-C5-C4 | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q61.1.3 | 1+N | - | - | - |  |  |  |  |
| FM3-N Centralini C3-C2 | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q61.1.4 | 1+N | - | - | - |  |  |  |  |
| FM4-N Centralini C1-C17-C16-C15 | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q61.1.5 | 1+N | - | - | - |  |  |  |  |
| FM5-N Centralini C14-C13-C12-C11 | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q61.1.6 | 1+N | - | - | - |  |  |  |  |
| FM6-N Centralini C10 | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q61.1.7 | 1+N | - | - | - |  |  |  |  |
| FM7-N FM Corridoio | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q61.1.8 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| L1-N Ill. Loc. Tecnico Ill. Archivio | iC40 a | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q61.1.9 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| FM8-N FM Archivio FM Loc. Tecnico | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q61.1.10 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| FC-N Fancoil Corridoio | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q61.1.11 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| FM8-N FM Loc. Tecnico FM Centro Stella | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q61.1.12 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| L4-N Ill. Spogliatoio Uomini | iC40 a | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q61.1.13 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| FM9-N FM Spogliatoio Uomini | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q61.1.14 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| L5-N Ill. Spogliatoio Donne | iC40 a | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q61.1.15 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| FM10-N FM Spogliatoio Donne | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q61.1.16 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| EM Emergenze | iC40 a | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q61.1.17 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| AUX. Ausiliari | iC40 a | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q61.1.18 | 1+N | - | - | - |  |  |  |  |
| Quadro: [QP2-P] Secondo Preferenziale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Blindo Lato SX Sez. Preferenziale | iC60 N | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 | - |
| Q62.1.2 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| Blindo Lato DX Sez. Preferenziale | iC60 N | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 | - |
| Q62.1.3 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| L1-P Ill. Corridoio | iC40 a | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q62.1.4 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| L2-P Loc. Tecnico | iC40 a | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q62.1.5 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Quadro: [QCDZ] CDZ Copertura |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UTA 01 | NG125 L | C | 40 | 40 | - | 0,4 | 0,4 | - |
| Q63.1.1 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,3 | Ist. |
| EXT 01 | NG125 L | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q63.1.2 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| UTA 02 | NG125 L | C | 40 | 40 | - | 0,4 | 0,4 | - |
| Q63.1.3 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,3 | Ist. |
| EXT 02 | NG125 L | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q63.1.4 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,3 | Ist. |
| UTA 03 | NSXm N | MicroL4.1 Vigi | 160 | 145 | - | 1,45 | 1,45 x10 | - |
| Q63.1.5 | 4 | - | - | - | Micrologic Vigi | AC | 0,5 | 0 |
| EXT 03 | NG125 L | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q63.1.6 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,3 | Ist. |
| UTA 04 | NSXm N | MicroL4.1 Vigi | 160 | 145 | - | 1,45 | 1,45 x10 | - |
| Q63.1.7 | 4 | - | - | - | Micrologic Vigi | AC | 0,5 | 0 |
| EXT 04 | NG125 L | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q63.1.8 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,3 | Ist. |
| GF1 | NSX250 N | TM-D | 200 | 200 | - x1 | 2 | 2 x10 | - |
| Q63.1.9 | 4 | - | - | - | RH21M | A | 0,03 | Ist. |
| RIS. Riserva | iC60 N | C | 4 | 4 | - | 0,04 | 0,04 | - |
| Q63.1.10 | 4 | - | - | - | RH21M | A | 0,03 | Ist. |
| UTA 07 | NSXm N | MicroL4.1 Vigi | 160 | 145 | - | 1,45 | 1,45 x10 | - |
| Q63.1.11 | 4 | - | - | - | Micrologic Vigi | AC | 0,5 | 0 |
| EXT 07 | NG125 L | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q63.1.12 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,3 | Ist. |
| UTA 08 | NG125 L | C | 40 | 40 | - | 0,4 | 0,4 | - |
| Q63.1.13 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,3 | Ist. |
| EXT 08 | NG125 L | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q63.1.14 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,3 | Ist. |
| RIS. Riserva | iC60 N | C | 4 | 4 | - | 0,04 | 0,04 | - |
| Q63.1.15 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| RIS. Riserva | iC60 N | C | 4 | 4 | - | 0,04 | 0,04 | - |
| Q63.1.16 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| RIS. Riserva | iC60 N | C | 4 | 4 | - | 0,04 | 0,04 | - |
| Q63.1.17 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| RIS. Riserva | iC60 N | C | 4 | 4 | - | 0,04 | 0,04 | - |
| Q63.1.18 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| AUX. Ausiliari | iC60 N | C | 4 | 4 | - | 0,04 | 0,04 | - |
| Q63.1.19 | 2 | - | - | - |  |  |  |  |
| AUX. Ausiliari | iC60 N | C | 4 | 4 | - | 0,04 | 0,04 | - |
| Q63.1.20 | 2 | - | - | - |  |  |  |  |
| Quadro: [QAI-1] Spegnimento 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | NSX250 L | TM-D | 25 | 25 | - x1 | 0,3 | 0,3 | - |
| Q1 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| Pompa Jolly Spegnimento | iC60 L | Z | 10 | 10 | - | 0,04 | 0,04 | - |
| Q64.1.3 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| AUX. Ausiliari | iC40 a | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q64.1.4 | 1+N | - | - | - |  |  |  |  |
| Quadro: [QAI-2] Spegnimento 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | NSX250 L | TM-D | 250 | 250 | - x1 | 2,5 | 2,5 x10 | - |
| Q1 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| Pompa Jolly Spegnimento | iC60 L | Z | 10 | 10 | - | 0,04 | 0,04 | - |
| Q65.1.2 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| AUX. Ausiliari | iC40 a | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q65.1.3 | 1+N | - | - | - |  |  |  |  |
| Quadro: [QCA] Serv. Centr. AI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L1 Illuminazione | iC40 a | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q66.1.2 | 1+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |
| FM1 FM di Servizio | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q66.1.3 | 3+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |
| EM Emergenze | iC40 a | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q66.1.4 | 1+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |
| GP GRUPPO POMPE | iC60 N | C | 32 | 32 | - | 0,32 | 0,32 | - |
| Q66.1.5 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| RIS. Riserva | iC40 a | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q66.1.6 | 1+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |
| Quadro: [QSC] Servizi Cabina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L1 Illuminazione | iC40 a | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q67.1.2 | 1+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |
| FM1 FM di Servizio | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q67.1.3 | 3+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |
| EM Emergenze | iC40 a | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q67.1.4 | 1+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |
| RIS. Riserva | iC40 a | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q67.1.5 | 1+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |
| Quadro: [QLE] Loc. a Disposizione |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L1 Illuminazione | iC40 a | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q68.1.2 | 1+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |
| FM1 FM di Servizio | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q68.1.3 | 3+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |
| RIS. Riserva | iC40 a | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q68.1.4 | 1+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |

UPS

| Collocazione | Fasi ingresso | An [kVA] | THDi [%] | η | In rete 1 [A] | Tipo batteria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione UPS | Fasi uscita | cos  | Tecnologia |  | In rete 2 [A] | Autonomia [min] |
| UPS: [UPS] UPS |  |  |  |  |  |  |
| [UPS] | 3 | 80 | 3 | 0,94 | 151,83 |  |
| GALAXY 5500 80 kVA (400V in 400V out) | 3 | 0,99 | on-line | - | 115,47 | 30 |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q0] Quadro Generale

# Linea:	TRAFO 2 Trasformatore 2

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1827,58 | 3025,49 | 3025,49 | 2824,82 | 2786,66 | 0,92 |  | 1 |  |

Condotto

| Siglatura | Derivazione | Tipo | IP | Lungh. [m] | Tipo di Posa | Distribuzione Carichi | Temp. [°C] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cs1 | 3F+N+PE | KTA4000 | IP55 | 10 | Verticale di costa | Equamente distrib. | 35 |

| RFase [mm] | XFase [mm] | RAnello FN [mm] | XAnello FN [mm] | RAnello Fpe [mm] | XAnello Fpe [mm] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcondotto [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,017 | 0,006 | 0,066 | 0,028 | 0,256 | 0,131 | 0,7894 | 4,1854 | 0,11 | 0,11 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3025,49 | 4000 | 55,51 | 54,22 | 44,02 | 25,64 |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| TRAFO 2 Trasformatore 2 | MTZ2-40 H1 | 4 | MicroL2.0X | 4000 | 3026 | 2 | 30,26 | 30,26 |
| Q1 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | - | - | - |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q0] Quadro Generale

# Linea:	QH1-N Quadro 1 Hangar Sez. Normale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 342,24 | 595,89 | 595,89 | 535,26 | 522,22 | 0,9 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0.1.1 | 3F+N+PE | uni | 40 | 12 | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2x 150 2x 150 1x 150 | 2,4 | 1,86 | 3,19 | 6,04 | 0,91 | 1,03 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 595,89 | 621,59 | 54,22 | 33,8 | 17,5 | 10,63 |

Designazione / Conduttore

FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QH1-N Quadro 1 Hangar Sez. Normale | NSX630 H | 4 | MicroL2.3 | 630 | 598,5 | - | 5,99 | 5,99 |
| Q0.1.1 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q0] Quadro Generale

# Linea:	QP1-N Quadro Piano Primo Sez. Normale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13,46 | 24,25 | 24,25 | 17 | 23,76 | 0,9 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0.1.2 | 3F+N+PE | multi | 30 | 13 | 30 | 1 |  | - | ravv. | 10 | 1,1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 16 1x 16 1x 16 | 33,75 | 2,45 | 34,54 | 6,64 | 0,41 | 0,53 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24,25 | 65,45 | 54,22 | 6,56 | 2,1 | 2,01 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QP1-N Quadro Piano Primo Sez. Normale | NSXm H | 4 | TM-D | 25 | 25 | - | 0,6 | 0,6 |
| Q0.1.2 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q0] Quadro Generale

# Linea:	QP2-N Quadro Piano Secondo Sez. Normale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12,34 | 27,53 | 27,53 | 14,1 | 17,97 | 0,9 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0.1.3 | 3F+N+PE | multi | 55 | 13 | 30 | 1 |  | - | ravv. | 10 | 1,1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 10 1x 10 1x 10 | 99,0 | 4,74 | 99,79 | 8,92 | 1,36 | 1,48 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27,53 | 49,09 | 54,22 | 2,3 | 0,72 | 0,71 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QP2-N Quadro Piano Secondo Sez. Normale | NSXm H | 4 | TM-D | 32 | 28,8 | - | 0,6 | 0,6 |
| Q0.1.3 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q0] Quadro Generale

# Linea:	QGO-N Quadro Officine Sez. Normale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 104,33 | 181,11 | 181,11 | 163,47 | 159,42 | 0,9 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0.1.4 | 3F+N+PE | uni | 40 | 13 | 30 | 1 |  | - | ravv. | 10 | 1,1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 95 1x 95 1x 50 | 7,58 | 3,9 | 8,37 | 8,09 | 0,79 | 0,91 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 181,11 | 223,85 | 54,22 | 19,84 | 7,84 | 5,23 |

Designazione / Conduttore

FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QGO-N Quadro Officine Sez. Normale | NSX250 H | 4 | TM-D | 200 | 200 | - | 2 | 2 |
| Q0.1.4 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q0] Quadro Generale

# Linea:	QCT-N QE Centrale Termica Sez. Normale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44,91 | 83,03 | 83,03 | 80,37 | 79,99 | 0,8 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0.1.5 | 3F+N+PE | multi | 40 | 13 | 30 | 1 |  | - | ravv. | 10 | 1,1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 70 1x 35 1x 35 | 10,29 | 3,0 | 11,08 | 7,19 | 0,44 | 0,56 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 83,03 | 161,01 | 54,22 | 17,49 | 4,39 | 4,03 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QCT-N QE Centrale Termica Sez. Normale | NSXm H | 4 | TM-D | 100 | 100 | - | 1,25 | 1,25 |
| Q0.1.5 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q0] Quadro Generale

# Linea:	QLV-N Lavaggio Veicoli Sez. Normale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | 112,72 | 112,72 | 112,72 | 112,72 | 0,9 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0.1.6 | 3F+N+PE | uni | 250 | 61 | 30 |  | 1,08 | 1,2 | dist. | 5 | 1,1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 95 1x 50 1x 50 | 47,37 | 24,38 | 48,16 | 28,56 | 3,11 | 3,22 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112,72 | 190,21 | 54,22 | 4,12 | 1,01 | 0,99 |

Designazione / Conduttore

FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QLV-N Lavaggio Veicoli Sez. Normale | NSXm H | 4 | TM-D | 125 | 125 | - | 1,25 | 1,25 |
| Q0.1.6 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | NO |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q0] Quadro Generale

# Linea:	QC-N Quadro Compressori Sez. Normale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 181,5 | 328,77 | 328,77 | 328,3 | 328,3 | 0,8 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0.1.7 | 3F+N+PE | uni | 70 | 13 | 30 | 1 |  | - | ravv. | 10 | 1,1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 240 1x 120 1x 120 | 5,25 | 6,31 | 6,04 | 10,5 | 1,29 | 1,4 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 328,77 | 414,98 | 54,22 | 19,06 | 7,01 | 6,18 |

Designazione / Conduttore

FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QC-N Quadro Compressori Sez. Normale | NSX400 H | 4 | MicroL2.3 | 400 | 360 | - | 3,6 | 3,6 |
| Q0.1.7 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q0] Quadro Generale

# Linea:	QC01-N Convertitore 1 Sez. Normale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 64,41 | 64,41 | 64,41 | 64,41 | 0,9 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0.1.8 | 3F+N+PE | multi | 15 | 13 | 30 | 1 |  | - | ravv. | 10 | 1,1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 95 1x 95 1x 50 | 2,84 | 1,14 | 3,63 | 5,33 | 0,1 | 0,22 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64,41 | 195,05 | 54,22 | 35,81 | 17,18 | 10,68 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QC01-N Convertitore 1 Sez. Normale | NSX160 L | 4 | TM-D | 100 | 100 | - | 0,8 | 0,8 |
| Q0.1.8 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q0] Quadro Generale

# Linea:	QC02-N Convertitore 2 Sez. Normale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 0,89 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0.1.9 | 3F+N+PE | multi | 15 | 13 | 30 | 1 |  | - | ravv. | 10 | 1,1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 95 1x 95 1x 50 | 2,84 | 1,14 | 3,63 | 5,33 | 0,07 | 0,19 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48,3 | 195,05 | 54,22 | 35,81 | 17,18 | 10,68 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QC02-N Convertitore 2 Sez. Normale | NSX160 L | 4 | TM-D | 100 | 100 | - | 0,8 | 0,8 |
| Q0.1.9 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q0] Quadro Generale

# Linea:	QC03-N Convertitore 3 Sez. Normale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 0,89 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0.1.10 | 3F+N+PE | multi | 15 | 13 | 30 | 1 |  | - | ravv. | 10 | 1,1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 95 1x 95 1x 50 | 2,84 | 1,14 | 3,63 | 5,33 | 0,07 | 0,19 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48,3 | 195,05 | 54,22 | 35,81 | 17,18 | 10,68 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QC03-N Convertitore 3 Sez. Normale | NSX160 L | 4 | TM-D | 100 | 100 | - | 0,8 | 0,8 |
| Q0.1.10 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q0] Quadro Generale

# Linea:	QC04-N Convertitore 4 Sez. Normale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 0,89 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0.1.11 | 3F+N+PE | multi | 15 | 13 | 30 | 1 |  | - | ravv. | 10 | 1,1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 95 1x 95 1x 50 | 2,84 | 1,14 | 3,63 | 5,33 | 0,07 | 0,19 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48,3 | 195,05 | 54,22 | 35,81 | 17,18 | 10,68 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QC04-N Convertitore 4 Sez. Normale | NSX160 L | 4 | TM-D | 100 | 100 | - | 0,8 | 0,8 |
| Q0.1.11 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q0] Quadro Generale

# Linea:	QCDZ Copertura Sez. Normale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363,04 | 584,62 | 584,62 | 584,62 | 584,62 | 0,89 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0.1.12 | 3F+N+PE | uni | 30 | 13 | 30 | 1 |  | - | ravv. | 10 | 1,1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2x 185 1x 185 1x 185 | 1,46 | 1,36 | 2,25 | 5,55 | 0,57 | 0,68 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 584,62 | 697,74 | 54,22 | 38,58 | 17,81 | 13,47 |

Designazione / Conduttore

FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QCDZ Copertura Sez. Normale | NSX630 H | 4 | MicroL2.3 | 630 | 630 | - | 6,3 | 6,3 |
| Q0.1.12 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q0] Quadro Generale

# Linea:	QAI Antincendio Sez. Normale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13,86 | 24,63 | 24,63 | 21,54 | 20,77 | 0,9 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0.1.13 | 3F+N+PE | multi | 30 | 11 | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 135,0 | 3,03 | 135,79 | 7,22 | 1,65 | 1,76 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24,63 | 40 | 54,22 | 1,69 | 0,53 | 0,53 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QAI Antincendio Sez. Normale | NSXm H | 4 | TM-D | 25 | 25 | - | 0,6 | 0,6 |
| Q0.1.13 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | NO |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q0] Quadro Generale

# Linea:	QLE Loc. a Disposizione Sez. Normale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,7 | 5,31 | 5,31 | 1,44 | 1,44 | 0,9 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0.1.14 | 3F+N+PE | multi | 30 | 11 | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 135,0 | 3,03 | 135,79 | 7,22 | 0,35 | 0,47 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,31 | 40 | 54,22 | 1,69 | 0,53 | 0,53 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QLE Loc. a Disposizione Sez. Normale | NSXm H | 4 | TM-D | 16 | 11,2 | - | 0,5 | 0,5 |
| Q0.1.14 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q0] Quadro Generale

# Linea:	16

# Caratteristiche generali della linea

| Q [kvar] | Ib [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 137,73 | 284,29 | 0 | 0 | 0 | 0,92 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0.1.15 | 3F+PE | multi | 10 | 11 | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 150 1x 95 | 1,2 | 0,75 | 1,99 | 4,93 | 0,21 | 0,33 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 284,29 | 371 | 54,22 | 43,43 |  | 16,57 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| 16 | NSX400 H | 3 | MicroL2.3 | 400 | 320 | - | 3,2 | 3,2 |
| Q0.1.15 | 3 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q0] Quadro Generale

# Linea:	17

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 550,18 | 940,17 | 940,17 | 848,44 | 817,89 | 0,91 |  | 1 |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| 17 | NS1000 H | 4 | MicroL2.0 | 1000 | 950 | 8 | 9,5 | 9,5 |
| Q0.1.16 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q0] Quadro Generale

# Linea:	18

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 550,18 | 940,17 | 940,17 | 848,44 | 817,89 | 0,91 |  | 1 |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0.2.1 | 3F+N+PE | uni | 10 | 43 | 30 |  |  | - | dist. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2x 240 1x 240 1x 240 | 0,38 | 0,45 | 0,0 | 20,0 | 0,24 | 0,24 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 940,17 | 1214 | 13,32 | 11,54 | 10,92 | 10,92 |

Designazione / Conduttore

FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| 18 | NS1250 N | 4 | MicroL2.0 | 1250 | 1125 | 8 | 11,25 | 11,25 |
| Q0.2.1 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | - | - | - |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q0] Quadro Generale

# Linea:	QH1-P Quadro 1 Hangar Sez. Preferenziale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 144,19 | 263,92 | 263,92 | 216,34 | 216,34 | 0,9 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0.2.2 | 3F+N+PE | uni | 40 | 13 | 30 | 1 |  | - | ravv. | 10 | 1,2 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 150 1x 95 1x 95 | 4,8 | 3,71 | 5,59 (5,18) | 7,9 (24,16) | 0,81 | 0,93 (1,06) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 263,92 | 278,39 | 54,22 (11,54) | 23,86 (9,34) | 9,07 (6,18) | 7,71 (6,18) |

Designazione / Conduttore

FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QH1-P Quadro 1 Hangar Sez. Preferenziale | NSX400 H | 4 | MicroL2.3 | 400 | 266 | - | 2,66 | 2,66 |
| Q0.2.2 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q0] Quadro Generale

# Linea:	QP1-P Quadro Piano Primo Sez. Preferenziale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23,66 | 48,88 | 48,88 | 39,42 | 25,99 | 0,9 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0.2.3 | 3F+N+PE | multi | 30 | 13 | 30 | 1 |  | - | ravv. | 10 | 1,2 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 16 1x 16 1x 16 | 33,75 | 2,45 | 34,54 (34,13) | 6,64 (22,9) | 0,83 | 0,95 (1,08) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48,88 | 60 | 54,22 (11,54) | 6,56 (5,61) | 2,1 (2,05) | 2,01 (2,05) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QP1-P Quadro Piano Primo Sez. Preferenziale | NSXm H | 4 | TM-D | 50 | 50 | - | 0,6 | 0,6 |
| Q0.2.3 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q0] Quadro Generale

# Linea:	QP2-P Quadro Piano Secondo Sez. Preferenziale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16,92 | 30,33 | 30,33 | 26,66 | 24,73 | 0,89 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0.2.4 | 3F+N+PE | multi | 55 | 13 | 30 | 1 |  | - | ravv. | 10 | 1,2 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 6 1x 6 1x 6 | 165,0 | 5,25 | 165,79 (165,38) | 9,44 (25,7) | 2,48 | 2,6 (2,73) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30,33 | 32,4 | 54,22 (11,54) | 1,39 (1,37) | 0,43 (0,43) | 0,43 (0,43) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QP2-P Quadro Piano Secondo Sez. Preferenziale | NSXm H | 4 | TM-D | 32 | 32 | - | 0,6 | 0,6 |
| Q0.2.4 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | NO |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q0] Quadro Generale

# Linea:	QGO-P Quadro Officine Sez. Preferenziale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34,93 | 79,72 | 79,72 | 51,73 | 37,29 | 0,89 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0.2.5 | 3F+N+PE | uni | 40 | 13 | 30 | 1 |  | - | ravv. | 10 | 1,2 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 25 1x 16 1x 16 | 28,8 | 4,24 | 29,59 (29,18) | 8,43 (24,69) | 1,16 | 1,28 (1,41) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79,72 | 84,6 | 54,22 (11,54) | 7,5 (6,04) | 1,92 (1,87) | 1,84 (1,87) |

Designazione / Conduttore

FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QGO-P Quadro Officine Sez. Preferenziale | NSXm H | 4 | TM-D | 80 | 80 | - | 1 | 1 |
| Q0.2.5 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q0] Quadro Generale

# Linea:	QSC-P Quadro Serv. Cabina Sez. Preferenziale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,86 | 5,31 | 5,31 | 2,22 | 1,44 | 0,9 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0.2.6 | 3F+N+PE | multi | 40 | 13 | 30 | 1 |  | - | ravv. | 10 | 1,2 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 180,0 | 4,04 | 180,79 (180,38) | 8,23 (24,49) | 0,47 | 0,59 (0,72) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,31 | 25,2 | 54,22 (11,54) | 1,27 (1,26) | 0,4 (0,4) | 0,39 (0,4) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QSC-P Quadro Serv. Cabina Sez. Preferenziale | NSXm H | 4 | TM-D | 16 | 11,2 | - | 0,5 | 0,5 |
| Q0.2.6 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | NO |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q0] Quadro Generale

# Linea:	QASC1-P Quadro Ascensore 1 Sez. Preferenziale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,19 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 0,9 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0.2.7 | 3F+N+PE | multi | 40 | 13 | 30 | 1 |  | - | ravv. | 10 | 1,2 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 480,0 | 4,72 | 480,79 (480,38) | 8,91 (25,17) | 1,59 | 1,71 (1,84) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,76 | 13,8 | 54,22 (11,54) | 0,48 (0,48) | 0,15 (0,15) | 0,15 (0,15) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QASC1-P Quadro Ascensore 1 Sez. Preferenziale | NSXm H | 4 | TM-D | 16 | 11,2 | - | 0,5 | 0,5 |
| Q0.2.7 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | NO |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q0] Quadro Generale

# Linea:	QASC2-P Quadro Ascensore 2 Sez. Preferenziale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,19 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 0,9 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0.2.8 | 3F+N+PE | multi | 40 | 13 | 30 | 1 |  | - | ravv. | 10 | 1,2 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 480,0 | 4,72 | 480,79 (480,38) | 8,91 (25,17) | 1,59 | 1,71 (1,84) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,76 | 13,8 | 54,22 (11,54) | 0,48 (0,48) | 0,15 (0,15) | 0,15 (0,15) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QASC2-P Quadro Ascensore 2 Sez. Preferenziale | NSXm H | 4 | TM-D | 16 | 11,2 | - | 0,5 | 0,5 |
| Q0.2.8 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | NO |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q0] Quadro Generale

# Linea:	QPAC1-P Pompe Acque Chiare 1 Sez. Preferenziale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105 | 169,08 | 169,08 | 169,08 | 169,08 | 0,9 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0.2.9 | 3F+N+PE | uni | 100 | 13 | 30 | 1 |  | - | ravv. | 10 | 1,2 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 95 1x 95 1x 50 | 18,95 | 9,75 | 19,74 (19,32) | 13,94 (30,2) | 1,86 | 1,98 (2,11) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 169,08 | 205,2 | 54,22 (11,54) | 9,55 (6,44) | 3,42 (3,06) | 2,36 (2,33) |

Designazione / Conduttore

FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QPAC1-P Pompe Acque Chiare 1 Sez. Preferenziale | NSX250 H | 4 | TM-D | 200 | 200 | - | 2 | 2 |
| Q0.2.9 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q0] Quadro Generale

# Linea:	QPAC2-P Pompe Acque Chiare 2 Sez. Preferenziale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105 | 169,08 | 169,08 | 169,08 | 169,08 | 0,9 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0.2.10 | 3F+N+PE | uni | 200 | 13 | 30 | 1 |  | - | ravv. | 10 | 1,2 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2x 95 2x 95 1x 95 | 18,95 | 9,75 | 19,74 (19,32) | 13,94 (30,2) | 1,86 | 1,98 (2,11) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 169,08 | 410,4 | 54,22 (11,54) | 9,55 (6,44) | 3,42 (3,06) | 2,22 (2,17) |

Designazione / Conduttore

FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QPAC2-P Pompe Acque Chiare 2 Sez. Preferenziale | NSX250 H | 4 | TM-D | 200 | 200 | - | 2 | 2 |
| Q0.2.10 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q0] Quadro Generale

# Linea:	UPS UPS Sez. Preferenziale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82,94 | 121,43 | 121,43 | 121,43 | 121,43 | 0,99 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0.2.11 | 3F+N+PE | multi | 10 | 13 | 30 | 1 |  | - | ravv. | 10 | 1,2 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 95 1x 50 1x 50 | 1,89 | 0,76 | 2,68 (2,27) | 4,95 (21,21) | 0,13 | 0,24 (0,38) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 121,43 | 178,8 | 54,22 (11,54) | 41,02 (10,82) | 18,06 (8,75) | 13,35 (8,75) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| UPS UPS Sez. Preferenziale | NSXm H | 4 | TM-D | 160 | 160 | - | 1,25 | 1,25 |
| Q0.2.11 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q0] Quadro Generale

# Linea:	BYPASS UPS UPS Sez. Preferenziale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82,94 | 121,43 | 121,43 | 121,43 | 121,43 | 0,99 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0.2.12 | 3F+N+PE | multi | 10 | 13 | 30 | 1 |  | - | ravv. | 10 | 1,2 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 70 1x 35 1x 35 | 2,57 | 0,75 | 3,36 (2,95) | 4,94 (21,2) | 0,17 | 0,29 (0,42) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 121,43 | 147,6 | 54,22 (11,54) | 38,67 (10,78) | 14,49 (8,26) | 11,24 (8,26) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| BYPASS UPS UPS Sez. Preferenziale | NSXm H | 4 | TM-D | 125 | 125 | - | 1,25 | 1,25 |
| Q0.2.12 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q0] Quadro Generale

# Linea:	Gruppo Pompe Spegnimento Sez. Preferenziale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12,18 | 19,61 | 19,61 | 19,61 | 19,61 | 0,9 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0.2.13 | 3F+N+PE | uni | 21 | 11 | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 16 1x 16 1x 16 | 23,63 | 2,35 | 24,41 (24,0) | 6,54 (22,8) | 0,23 | 0,35 (0,48) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19,61 | 107 | 54,22 (11,54) | 9,13 (6,97) | 2,96 (2,83) | 2,79 (2,83) |

Designazione / Conduttore

FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Gruppo Pompe Spegnimento Sez. Preferenziale | NSXm H | 4 | TM-D | 25 | 25 | - | 0,6 | 0,6 |
| Q0.2.13 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q0] Quadro Generale

# Linea:	Gruppo Pompe Spegnimento Sez. Preferenziale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15,08 | 24,28 | 24,28 | 24,28 | 24,28 | 0,9 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0.2.14 | 3F+N+PE | uni | 200 | 11 | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 95 1x 50 1x 50 | 37,89 | 19,5 | 38,68 (38,27) | 23,69 (39,95) | 0,53 | 0,65 (0,78) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24,28 | 328 | 54,22 (11,54) | 5,09 (4,17) | 1,26 (1,23) | 1,23 (1,23) |

Designazione / Conduttore

FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Gruppo Pompe Spegnimento Sez. Preferenziale | NSXm H | 4 | TM-D | 25 | 25 | - | 0,6 | 0,6 |
| Q0.2.14 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP1-N] Quadro Piano Primo

# Linea:	1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13,46 | 24,25 | 24,25 | 17 | 23,76 | 0,9 |  | 1 |  |

Sezionatore

| Siglatura | Modello | In [A] | Uimp [kV] | Icm [kA cresta] | Icw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | NG125NA | 125 | 8 | 0,00 | 0,00 | 70 |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP1-N] Quadro Piano Primo

# Linea:	 Presenza Tensione

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP1-N] Quadro Piano Primo

# Linea:	FM1-N Centralini C9-C8-C7

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,6 | 2,89 | 2,89 | 0 | 0 | 0,9 | 0,3 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L8.1.2 | F+N+PE | multi | 45 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 15 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 202,5 | 4,55 | 237,04 | 11,18 | 0,58 | 1,11 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,89 | 16,39 | 3,16 | 0,48 | 0,3 | 0,3 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| FM1-N Centralini C9-C8-C7 | iC40 a | 1+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q8.1.2 | 1+N | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP1-N] Quadro Piano Primo

# Linea:	FM2-N Centralini C6-C5-C4

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,6 | 2,89 | 0 | 2,89 | 0 | 0,9 | 0,3 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L8.1.3 | F+N+PE | multi | 45 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 15 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 202,5 | 4,55 | 237,04 | 11,18 | 0,58 | 1,11 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,89 | 16,39 | 3,16 | 0,48 | 0,3 | 0,3 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| FM2-N Centralini C6-C5-C4 | iC40 a | 1+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q8.1.3 | 1+N | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP1-N] Quadro Piano Primo

# Linea:	FM3-N Centralini C3-C2

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,6 | 2,89 | 0 | 0 | 2,89 | 0,9 | 0,3 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L8.1.4 | F+N+PE | multi | 45 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 15 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 202,5 | 4,55 | 237,04 | 11,18 | 0,58 | 1,11 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,89 | 16,39 | 3,16 | 0,48 | 0,3 | 0,3 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| FM3-N Centralini C3-C2 | iC40 a | 1+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q8.1.4 | 1+N | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP1-N] Quadro Piano Primo

# Linea:	FM4-N Centralini C1-C15-C14

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,6 | 2,89 | 2,89 | 0 | 0 | 0,9 | 0,3 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L8.1.5 | F+N+PE | multi | 45 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 15 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 202,5 | 4,55 | 237,04 | 11,18 | 0,58 | 1,11 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,89 | 16,39 | 3,16 | 0,48 | 0,3 | 0,3 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| FM4-N Centralini C1-C15-C14 | iC40 a | 1+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q8.1.5 | 1+N | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP1-N] Quadro Piano Primo

# Linea:	FM5-N Centralini C13-C12-C11

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,6 | 2,89 | 0 | 2,89 | 0 | 0,9 | 0,3 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L8.1.6 | F+N+PE | multi | 45 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 15 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 202,5 | 4,55 | 237,04 | 11,18 | 0,58 | 1,11 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,89 | 16,39 | 3,16 | 0,48 | 0,3 | 0,3 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| FM5-N Centralini C13-C12-C11 | iC40 a | 1+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q8.1.6 | 1+N | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP1-N] Quadro Piano Primo

# Linea:	FM6-N Centralini C10

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,6 | 2,89 | 0 | 0 | 2,89 | 0,9 | 0,3 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L8.1.7 | F+N+PE | multi | 45 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 15 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 202,5 | 4,55 | 237,04 | 11,18 | 0,58 | 1,11 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,89 | 16,39 | 3,16 | 0,48 | 0,3 | 0,3 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| FM6-N Centralini C10 | iC40 a | 1+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q8.1.7 | 1+N | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP1-N] Quadro Piano Primo

# Linea:	FM7-N FM Corridoio

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 | 5,79 | 5,79 | 0 | 0 | 0,9 |  | 1 |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| FM7-N FM Corridoio | iC40 a | 1+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q8.1.8 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP1-N] Quadro Piano Primo

# Linea:	 Corridoio 1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,6 | 2,89 | 2,89 | 0 | 0 | 0,9 | 0,3 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L8.2.1 | F+N+PE | uni | 45 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 202,5 | 6,43 | 237,04 | 13,07 | 0,57 | 1,11 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,89 | 20,8 | 3,16 | 0,48 | 0,3 | 0,3 |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP1-N] Quadro Piano Primo

# Linea:	 Corridoio 2

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,6 | 2,89 | 2,89 | 0 | 0 | 0,9 | 0,3 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L8.2.2 | F+N+PE | uni | 45 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 202,5 | 6,43 | 237,04 | 13,07 | 0,57 | 1,11 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,89 | 20,8 | 3,16 | 0,48 | 0,3 | 0,3 |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP1-N] Quadro Piano Primo

# Linea:	L1-N Ill. W.C-Arch. Ill. Loc. Tecnico

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,4 | 1,93 | 0 | 1,93 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L8.1.9 | F+N+PE | multi | 45 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 15 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 324,0 | 4,91 | 358,54 | 11,54 | 0,62 | 1,15 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,93 | 12,3 | 3,16 | 0,32 | 0,2 | 0,2 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| L1-N Ill. W.C-Arch. Ill. Loc. Tecnico | iC40 a | 1+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q8.1.9 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP1-N] Quadro Piano Primo

# Linea:	FM W.C - FM8-N FM Archivio FM Loc. Tecnico

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,89 | 4,34 | 0 | 0 | 4,34 | 0,9 | 0,3 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L8.1.10 | F+N+PE | multi | 45 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 15 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 202,5 | 4,55 | 237,04 | 11,18 | 0,87 | 1,41 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,34 | 16,39 | 3,16 | 0,48 | 0,3 | 0,3 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| FM W.C - FM8-N FM Archivio FM Loc. Tecnico | iC40 a | 1+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q8.1.10 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP1-N] Quadro Piano Primo

# Linea:	L2-N Ill. Magazzino Ill. Attrezzatura

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,12 | 0,57 | 0,57 | 0 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L8.1.11 | F+N+PE | multi | 45 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 15 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 324,0 | 4,91 | 358,54 | 11,54 | 0,18 | 0,72 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,57 | 12,3 | 3,16 | 0,32 | 0,2 | 0,2 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| L2-N Ill. Magazzino Ill. Attrezzatura | iC40 a | 1+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q8.1.11 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP1-N] Quadro Piano Primo

# Linea:	FM9-N FM Magazzino FM Attrezzatura

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,6 | 2,89 | 0 | 2,89 | 0 | 0,9 | 0,3 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L8.1.12 | F+N+PE | multi | 45 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 15 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 202,5 | 4,55 | 237,04 | 11,18 | 0,58 | 1,11 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,89 | 16,39 | 3,16 | 0,48 | 0,3 | 0,3 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| FM9-N FM Magazzino FM Attrezzatura | iC40 a | 1+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q8.1.12 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP1-N] Quadro Piano Primo

# Linea:	FC-N Fancoils Corridoio

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 | 5,79 | 0 | 0 | 5,79 | 0,9 |  | 1 |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| FC-N Fancoils Corridoio | iC40 a | 1+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q8.1.13 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP1-N] Quadro Piano Primo

# Linea:	 Corridoio 1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,6 | 2,89 | 0 | 0 | 2,89 | 0,9 | 0,6 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L8.2.3 | F+N+PE | uni | 45 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 202,5 | 6,43 | 237,04 | 13,07 | 0,57 | 1,11 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,89 | 20,8 | 3,16 | 0,48 | 0,3 | 0,3 |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP1-N] Quadro Piano Primo

# Linea:	 Corridoio 2

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,6 | 2,89 | 0 | 0 | 2,89 | 0,9 | 0,6 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L8.2.4 | F+N+PE | uni | 45 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 202,5 | 6,43 | 237,04 | 13,07 | 0,57 | 1,11 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,89 | 20,8 | 3,16 | 0,48 | 0,3 | 0,3 |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP1-N] Quadro Piano Primo

# Linea:	L3-N Ill. Loc. Tecnico Ill. Centro Stella

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,4 | 1,93 | 1,93 | 0 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L8.1.14 | F+N+PE | multi | 45 | 15 | 30 | 1 |  | - | ravv. | 15 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 324,0 | 4,91 | 358,54 | 11,54 | 0,62 | 1,15 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,93 | 28,08 | 3,16 | 0,32 | 0,2 | 0,2 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| L3-N Ill. Loc. Tecnico Ill. Centro Stella | iC40 a | 1+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q8.1.14 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP1-N] Quadro Piano Primo

# Linea:	FM10-N FM Loc. Tecnico FM Centro Stella

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,6 | 2,89 | 0 | 2,89 | 0 | 0,9 | 0,3 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L8.1.15 | F+N+PE | multi | 45 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 15 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 202,5 | 4,55 | 237,04 | 11,18 | 0,58 | 1,11 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,89 | 16,39 | 3,16 | 0,48 | 0,3 | 0,3 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| FM10-N FM Loc. Tecnico FM Centro Stella | iC40 a | 1+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q8.1.15 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP1-N] Quadro Piano Primo

# Linea:	L4-N Ill. Spogliatoio Uomini

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,72 | 3,47 | 0 | 0 | 3,47 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L8.1.16 | F+N+PE | multi | 45 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 15 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 324,0 | 4,91 | 358,54 | 11,54 | 1,11 | 1,65 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,47 | 12,3 | 3,16 | 0,32 | 0,2 | 0,2 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| L4-N Ill. Spogliatoio Uomini | iC40 a | 1+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q8.1.16 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP1-N] Quadro Piano Primo

# Linea:	FM11-N FM Spogliatoio Uomini

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,89 | 4,34 | 4,34 | 0 | 0 | 0,9 | 0,3 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L8.1.17 | F+N+PE | multi | 45 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 15 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 202,5 | 4,55 | 237,04 | 11,18 | 0,87 | 1,41 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,34 | 16,39 | 3,16 | 0,48 | 0,3 | 0,3 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| FM11-N FM Spogliatoio Uomini | iC40 a | 1+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q8.1.17 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP1-N] Quadro Piano Primo

# Linea:	L5-N Ill. Spogliatoio Donne

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,72 | 3,47 | 0 | 3,47 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L8.1.18 | F+N+PE | multi | 45 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 15 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 324,0 | 4,91 | 358,54 | 11,54 | 1,11 | 1,65 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,47 | 12,3 | 3,16 | 0,32 | 0,2 | 0,2 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| L5-N Ill. Spogliatoio Donne | iC40 a | 1+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q8.1.18 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP1-N] Quadro Piano Primo

# Linea:	FM12-N FM Spogliatoio Donne

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,89 | 4,34 | 0 | 0 | 4,34 | 0,9 | 0,3 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L8.1.19 | F+N+PE | multi | 45 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 15 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 202,5 | 4,55 | 237,04 | 11,18 | 0,87 | 1,41 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,34 | 16,39 | 3,16 | 0,48 | 0,3 | 0,3 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| FM12-N FM Spogliatoio Donne | iC40 a | 1+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q8.1.19 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP1-N] Quadro Piano Primo

# Linea:	EM Emergenze

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 | 5,79 | 5,79 | 0 | 0 | 0,9 |  | 1 |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| EM Emergenze | iC40 a | 1+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q8.1.20 | 1+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP1-N] Quadro Piano Primo

# Linea:	 Corridoio 1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,6 | 2,89 | 2,89 | 0 | 0 | 0,9 | 0,6 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L8.2.5 | F+N+PE | uni | 45 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 540,0 | 7,56 | 574,54 | 14,2 | 1,51 | 2,05 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,89 | 11,37 | 3,16 | 0,2 | 0,12 | 0,12 |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP1-N] Quadro Piano Primo

# Linea:	 Corridoio 2

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,6 | 2,89 | 2,89 | 0 | 0 | 0,9 | 0,6 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L8.2.6 | F+N+PE | uni | 45 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 540,0 | 7,56 | 574,54 | 14,2 | 1,51 | 2,05 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,89 | 11,37 | 3,16 | 0,2 | 0,12 | 0,12 |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP1-N] Quadro Piano Primo

# Linea:	AUX Ausiliari

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| AUX Ausiliari | iC40 a | 1+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q8.1.21 | 1+N | - | - | - |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QGO-N] Quadro Officine Normale

# Linea:	1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 104,33 | 181,11 | 181,11 | 163,47 | 159,42 | 0,9 |  | 1 |  |

Sezionatore

| Siglatura | Modello | In [A] | Uimp [kV] | Icm [kA cresta] | Icw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | NSX250NA | 250 | 8 | 4,90 | 3,50 | 70 |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QGO-N] Quadro Officine Normale

# Linea:	 Presenza Tensione

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QGO-N] Quadro Officine Normale

# Linea:	QSAC-N Sett. Normale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,36 | 6,57 | 6,57 | 4,83 | 4,83 | 0,9 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L9.1.2 | 3F+N+PE | multi | 40 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 10 1x 10 1x 10 | 72,0 | 3,44 | 80,37 | 11,53 | 0,23 | 1,15 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,57 | 27 | 19,84 | 2,84 | 0,9 | 0,85 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QSAC-N Sett. Normale | iC60 L | 4 | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 |
| Q9.1.2 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QGO-N] Quadro Officine Normale

# Linea:	QSG-N Sett. Normale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,36 | 6,57 | 6,57 | 4,83 | 4,83 | 0,9 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L9.1.3 | 3F+N+PE | multi | 28 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 10 1x 10 1x 10 | 50,4 | 2,41 | 58,77 | 10,5 | 0,16 | 1,08 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,57 | 27 | 19,84 | 3,86 | 1,23 | 1,14 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QSG-N Sett. Normale | iC60 L | 4 | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 |
| Q9.1.3 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QGO-N] Quadro Officine Normale

# Linea:	QSM-N Sett. Normale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 43,47 | 43,47 | 38,64 | 38,64 | 0,9 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L9.1.4 | 3F+N+PE | multi | 26 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 35 1x 35 1x 16 | 13,37 | 2,04 | 21,74 | 10,12 | 0,3 | 1,22 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43,47 | 57,6 | 19,84 | 9,63 | 3,25 | 2,08 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QSM-N Sett. Normale | NG125 N | 4 | C | 50 | 50 | - | 0,5 | 0,5 |
| Q9.1.4 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QGO-N] Quadro Officine Normale

# Linea:	QSE-N Sett. Normale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 43,47 | 43,47 | 38,64 | 38,64 | 0,9 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L9.1.5 | 3F+N+PE | multi | 45 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 35 1x 35 1x 16 | 23,14 | 3,52 | 31,51 | 11,61 | 0,52 | 1,44 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43,47 | 57,6 | 19,84 | 6,87 | 2,26 | 1,44 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QSE-N Sett. Normale | NG125 N | 4 | C | 50 | 50 | - | 0,5 | 0,5 |
| Q9.1.5 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QGO-N] Quadro Officine Normale

# Linea:	QSMN-N Sett. Normale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 43,47 | 43,47 | 38,64 | 38,64 | 0,9 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L9.1.6 | 3F+N+PE | multi | 47 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 35 1x 35 1x 16 | 24,17 | 3,68 | 32,54 | 11,77 | 0,55 | 1,46 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43,47 | 57,6 | 19,84 | 6,67 | 2,19 | 1,39 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QSMN-N Sett. Normale | NG125 N | 4 | C | 50 | 50 | - | 0,5 | 0,5 |
| Q9.1.6 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QGO-N] Quadro Officine Normale

# Linea:	QSA-N Sett. Normale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,09 | 5,26 | 5,26 | 4,83 | 4,83 | 0,9 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L9.1.7 | 3F+N+PE | multi | 20 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 10 1x 10 1x 10 | 36,0 | 1,72 | 44,37 | 9,81 | 0,09 | 1,01 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,26 | 27 | 19,84 | 5,08 | 1,63 | 1,47 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QSA-N Sett. Normale | iC60 L | 4 | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 |
| Q9.1.7 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QGO-N] Quadro Officine Normale

# Linea:	QSAR-N Sett. Normale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,09 | 5,26 | 5,26 | 4,83 | 4,83 | 0,9 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L9.1.8 | 3F+N+PE | multi | 24 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 10 1x 10 1x 10 | 43,2 | 2,07 | 51,57 | 10,15 | 0,11 | 1,03 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,26 | 27 | 19,84 | 4,39 | 1,4 | 1,28 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QSAR-N Sett. Normale | iC60 L | 4 | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 |
| Q9.1.8 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QGO-N] Quadro Officine Normale

# Linea:	QSEMB-N Sett. Normale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,09 | 5,26 | 5,26 | 4,83 | 4,83 | 0,9 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L9.1.9 | 3F+N+PE | multi | 32 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 10 1x 10 1x 10 | 57,6 | 2,76 | 65,97 | 10,84 | 0,15 | 1,06 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,26 | 27 | 19,84 | 3,45 | 1,1 | 1,02 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QSEMB-N Sett. Normale | iC60 L | 4 | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 |
| Q9.1.9 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QGO-N] Quadro Officine Normale

# Linea:	QSAV-N Sett. Normale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,09 | 5,26 | 5,26 | 4,83 | 4,83 | 0,9 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L9.1.10 | 3F+N+PE | multi | 40 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 10 1x 10 1x 10 | 72,0 | 3,44 | 80,37 | 11,53 | 0,18 | 1,1 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,26 | 27 | 19,84 | 2,84 | 0,9 | 0,85 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QSAV-N Sett. Normale | iC60 L | 4 | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 |
| Q9.1.10 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QGO-N] Quadro Officine Normale

# Linea:	QSB-N Sett. Normale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,09 | 5,26 | 5,26 | 4,83 | 4,83 | 0,9 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L9.1.11 | 3F+N+PE | uni | 50 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 10 1x 10 1x 10 | 90,0 | 5,95 | 98,37 | 14,04 | 0,23 | 1,15 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,26 | 29,7 | 19,84 | 2,32 | 0,73 | 0,7 |

Designazione / Conduttore

FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QSB-N Sett. Normale | iC60 L | 4 | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 |
| Q9.1.11 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QGO-N] Quadro Officine Normale

# Linea:	QSP-N Sett. Normale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 10,82 | 6,57 | 10,82 | 6,76 | 0,9 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L9.1.12 | 3F+N+PE | multi | 20 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 10 1x 10 1x 10 | 36,0 | 1,72 | 44,37 | 9,81 | 0,19 | 1,11 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,82 | 27 | 19,84 | 5,08 | 1,63 | 1,47 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QSP-N Sett. Normale | iC60 L | 4 | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 |
| Q9.1.12 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QGO-N] Quadro Officine Normale

# Linea:	 Pompa Innaffiamento

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,79 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 0,9 | 0,6 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L9.1.13 | 3F+N+PE | multi | 100 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 6 1x 6 1x 6 | 300,0 | 9,55 | 308,37 | 17,64 | 0,43 | 1,34 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,88 | 19,8 | 19,84 | 0,74 | 0,23 | 0,23 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Pompa Innaffiamento | iC60 N | 4 | C | 4 | 4 | - | 0,04 | 0,04 |
| Q9.1.13 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,3 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QGO-N] Quadro Officine Normale

# Linea:	L1 Ill. Corridoio

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,36 | 1,73 | 1,73 | 0 | 0 | 0,9 | 0,6 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L9.1.14 | F+N+PE | multi | 50 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 360,0 | 5,45 | 368,37 | 13,54 | 0,62 | 1,53 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,73 | 13,5 | 10,38 | 0,31 | 0,19 | 0,19 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| L1 Ill. Corridoio | iC60 N | 2 | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q9.1.14 | 2 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct9.1.14 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QGO-N] Quadro Officine Normale

# Linea:	AUX Ausiliari

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| AUX Ausiliari | iC60 N | 2 | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q9.1.15 | 2 | - | - | - |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSAC-N] Sala Compressori - Normale

# Linea:	1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,36 | 6,57 | 6,57 | 4,83 | 4,83 | 0,9 |  | 1 |  |

Sezionatore

| Siglatura | Modello | In [A] | Uimp [kV] | Icm [kA cresta] | Icw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | iSW | 40 | 6 | 0,00 | 0,00 | 5 |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSAC-N] Sala Compressori - Normale

# Linea:	 Presenza Tensione

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSAC-N] Sala Compressori - Normale

# Linea:	 Partenza Prese 1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 0,9 | 0,5 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L10.1.2 | 3F+N+PE | multi | 15 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 67,5 | 1,52 | 147,87 | 13,04 | 0,08 | 1,23 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,4 | 22,75 | 2,84 | 1,55 | 0,49 | 0,47 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Partenza Prese 1 | iC40 a | 3+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q10.1.2 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSAC-N] Sala Compressori - Normale

# Linea:	 Partenza Prese 2

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 0,9 | 0,5 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L10.1.3 | 3F+N+PE | multi | 15 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 67,5 | 1,52 | 147,87 | 13,04 | 0,08 | 1,23 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,4 | 22,75 | 2,84 | 1,55 | 0,49 | 0,47 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Partenza Prese 2 | iC40 a | 3+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q10.1.3 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSAC-N] Sala Compressori - Normale

# Linea:	RIS. Riserva

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,5 |  |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| RIS. Riserva | iC40 a | 3+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q10.1.4 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSAC-N] Sala Compressori - Normale

# Linea:	LP1 Circuito  LP1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,36 | 1,73 | 1,73 | 0 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L10.1.5 | F+N+PE | uni | 15 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 180,0 | 2,52 | 260,37 | 14,05 | 0,3 | 1,45 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,73 | 11,37 | 1,38 | 0,43 | 0,27 | 0,27 |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| LP1 Circuito LP1 | iC40 a | 1+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q10.1.5 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSG-N] Sala Gomme - Normale

# Linea:	1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,36 | 6,57 | 6,57 | 4,83 | 4,83 | 0,9 |  | 1 |  |

Sezionatore

| Siglatura | Modello | In [A] | Uimp [kV] | Icm [kA cresta] | Icw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | iSW | 40 | 6 | 0,00 | 0,00 | 5 |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSG-N] Sala Gomme - Normale

# Linea:	 Presenza Tensione

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSG-N] Sala Gomme - Normale

# Linea:	 Partenza Prese 1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 0,9 | 0,5 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L11.1.2 | 3F+N+PE | multi | 15 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 67,5 | 1,52 | 126,27 | 12,01 | 0,08 | 1,16 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,4 | 22,75 | 3,86 | 1,82 | 0,57 | 0,55 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Partenza Prese 1 | iC40 a | 3+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q11.1.2 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSG-N] Sala Gomme - Normale

# Linea:	 Partenza Prese 2

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 0,9 | 0,5 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L11.1.3 | 3F+N+PE | multi | 15 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 67,5 | 1,52 | 126,27 | 12,01 | 0,08 | 1,16 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,4 | 22,75 | 3,86 | 1,82 | 0,57 | 0,55 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Partenza Prese 2 | iC40 a | 3+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q11.1.3 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSG-N] Sala Gomme - Normale

# Linea:	RIS. Riserva

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,5 |  |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| RIS. Riserva | iC40 a | 3+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q11.1.4 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSG-N] Sala Gomme - Normale

# Linea:	L1 Illuminazione Circuito L1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,36 | 1,73 | 1,73 | 0 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L11.1.5 | F+N+PE | uni | 15 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 180,0 | 2,52 | 238,77 | 13,02 | 0,3 | 1,38 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,73 | 11,37 | 1,87 | 0,47 | 0,3 | 0,29 |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| L1 Illuminazione Circuito L1 | iC40 a | 1+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q11.1.5 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSM-N] Sala Motori

# Linea:	1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 43,47 | 43,47 | 38,64 | 38,64 | 0,9 |  | 1 |  |

Sezionatore

| Siglatura | Modello | In [A] | Uimp [kV] | Icm [kA cresta] | Icw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | iSW | 100 | 6 | 0,00 | 0,00 | 10 |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSM-N] Sala Motori

# Linea:	 Presenza Tensione

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSM-N] Sala Motori

# Linea:	 Partenza  Prese 1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 0,9 | 0,5 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L12.1.2 | 3F+N+PE | multi | 15 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 67,5 | 1,52 | 89,24 | 11,64 | 0,08 | 1,3 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,4 | 22,75 | 9,63 | 2,56 | 0,81 | 0,71 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Partenza Prese 1 | iC40 N | 3+N | C | 6 | 6 | - | 0,06 | 0,06 |
| Q12.1.2 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSM-N] Sala Motori

# Linea:	 Partenza  Prese 2

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 0,9 | 0,5 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L12.1.3 | 3F+N+PE | multi | 15 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 67,5 | 1,52 | 89,24 | 11,64 | 0,08 | 1,3 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,4 | 22,75 | 9,63 | 2,56 | 0,81 | 0,71 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Partenza Prese 2 | iC40 N | 3+N | C | 6 | 6 | - | 0,06 | 0,06 |
| Q12.1.3 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSM-N] Sala Motori

# Linea:	 Partenza  Prese 3

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 0,9 | 0,5 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L12.1.4 | 3F+N+PE | multi | 15 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 67,5 | 1,52 | 89,24 | 11,64 | 0,08 | 1,3 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,4 | 22,75 | 9,63 | 2,56 | 0,81 | 0,71 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Partenza Prese 3 | iC40 N | 3+N | C | 6 | 6 | - | 0,06 | 0,06 |
| Q12.1.4 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSM-N] Sala Motori

# Linea:	 Partenza  Prese 4

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 0,9 | 0,5 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L12.1.5 | 3F+N+PE | multi | 15 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 67,5 | 1,52 | 89,24 | 11,64 | 0,08 | 1,3 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,4 | 22,75 | 9,63 | 2,56 | 0,81 | 0,71 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Partenza Prese 4 | iC40 N | 3+N | C | 6 | 6 | - | 0,06 | 0,06 |
| Q12.1.5 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSM-N] Sala Motori

# Linea:	 Partenza Carroponte

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 0,9 | 0,5 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L12.1.6 | 3F+N+PE | multi | 15 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 108,0 | 1,64 | 129,74 | 11,76 | 0,25 | 1,47 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,81 | 16,9 | 9,63 | 1,77 | 0,56 | 0,51 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Partenza Carroponte | iC40 N | 3+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q12.1.6 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSM-N] Sala Motori

# Linea:	 Partenza Banco Idraulico

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 24,05 | 24,05 | 24,05 | 24,05 | 0,9 | 0,5 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L12.1.7 | 3F+N+PE | multi | 15 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 10 1x 10 1x 10 | 27,0 | 1,29 | 48,74 | 11,41 | 0,32 | 1,54 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24,05 | 39 | 9,63 | 4,61 | 1,48 | 1,17 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Partenza Banco Idraulico | iC40 N | 3+N | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 |
| Q12.1.7 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSM-N] Sala Motori

# Linea:	RIS. Riserva

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| RIS. Riserva | iC40 N | 3+N | C | 6 | 6 | - | 0,06 | 0,06 |
| Q12.1.8 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSM-N] Sala Motori

# Linea:	 Illuminazione Circuito L1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,83 | 4,83 | 0 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L12.1.9 | F+N+PE | uni | 15 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 180,0 | 2,52 | 201,74 | 12,64 | 0,84 | 2,06 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,83 | 11,37 | 4,68 | 0,56 | 0,36 | 0,33 |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Illuminazione Circuito L1 | iC40 a | 1+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q12.1.9 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct12.1.9 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSE-N] Sala Eliche - Normale

# Linea:	1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 43,47 | 43,47 | 38,64 | 38,64 | 0,9 |  | 1 |  |

Sezionatore

| Siglatura | Modello | In [A] | Uimp [kV] | Icm [kA cresta] | Icw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | iSW | 100 | 6 | 0,00 | 0,00 | 10 |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSE-N] Sala Eliche - Normale

# Linea:	 Presenza Tensione

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSE-N] Sala Eliche - Normale

# Linea:	 Partenza  Prese 1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 0,9 | 0,5 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L13.1.2 | 3F+N+PE | multi | 15 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 67,5 | 1,52 | 99,01 | 13,12 | 0,08 | 1,52 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,4 | 22,75 | 6,87 | 2,31 | 0,73 | 0,61 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Partenza Prese 1 | iC40 N | 3+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q13.1.2 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSE-N] Sala Eliche - Normale

# Linea:	 Partenza  Prese 2

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 0,9 | 0,5 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L13.1.3 | 3F+N+PE | multi | 15 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 67,5 | 1,52 | 99,01 | 13,12 | 0,08 | 1,52 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,4 | 22,75 | 6,87 | 2,31 | 0,73 | 0,61 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Partenza Prese 2 | iC40 N | 3+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q13.1.3 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSE-N] Sala Eliche - Normale

# Linea:	 Partenza  Prese 3

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 0,9 | 0,5 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L13.1.4 | 3F+N+PE | multi | 15 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 67,5 | 1,52 | 99,01 | 13,12 | 0,08 | 1,52 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,4 | 22,75 | 6,87 | 2,31 | 0,73 | 0,61 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Partenza Prese 3 | iC40 N | 3+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q13.1.4 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSE-N] Sala Eliche - Normale

# Linea:	 Partenza  Prese 4

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 0,9 | 0,5 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L13.1.5 | 3F+N+PE | multi | 15 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 67,5 | 1,52 | 99,01 | 13,12 | 0,08 | 1,52 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,4 | 22,75 | 6,87 | 2,31 | 0,73 | 0,61 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Partenza Prese 4 | iC40 N | 3+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q13.1.5 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSE-N] Sala Eliche - Normale

# Linea:	 Partenza Carroponte

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 0,9 | 0,5 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L13.1.6 | 3F+N+PE | multi | 15 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 108,0 | 1,64 | 139,51 | 13,24 | 0,25 | 1,7 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,81 | 16,9 | 6,87 | 1,64 | 0,52 | 0,46 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Partenza Carroponte | iC40 N | 3+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q13.1.6 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSE-N] Sala Eliche - Normale

# Linea:	 Partenza Banco Idraulico

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 24,05 | 24,05 | 24,05 | 24,05 | 0,9 | 0,5 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L13.1.7 | 3F+N+PE | multi | 15 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 10 1x 10 1x 10 | 27,0 | 1,29 | 58,51 | 12,9 | 0,32 | 1,77 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24,05 | 39 | 6,87 | 3,85 | 1,23 | 0,94 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Partenza Banco Idraulico | iC40 N | 3+N | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 |
| Q13.1.7 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSE-N] Sala Eliche - Normale

# Linea:	RIS. Riserva

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| RIS. Riserva | iC40 N | 3+N | C | 6 | 6 | - | 0,06 | 0,06 |
| Q13.1.8 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSE-N] Sala Eliche - Normale

# Linea:	 Illuminazione Circuito L1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,83 | 4,83 | 0 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L13.1.9 | F+N+PE | uni | 15 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 180,0 | 2,52 | 211,51 | 14,13 | 0,84 | 2,28 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,83 | 11,37 | 3,34 | 0,53 | 0,34 | 0,31 |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Illuminazione Circuito L1 | iC40 a | 1+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q13.1.9 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct13.1.9 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSMN-N] Sala Motori - Normale

# Linea:	1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 43,47 | 43,47 | 38,64 | 38,64 | 0,9 |  | 1 |  |

Sezionatore

| Siglatura | Modello | In [A] | Uimp [kV] | Icm [kA cresta] | Icw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | iSW | 100 | 6 | 0,00 | 0,00 | 10 |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSMN-N] Sala Motori - Normale

# Linea:	 Presenza Tensione

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSMN-N] Sala Motori - Normale

# Linea:	 Partenza  Prese 1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 0,9 | 0,5 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L14.1.2 | 3F+N+PE | multi | 15 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 67,5 | 1,52 | 100,04 | 13,28 | 0,08 | 1,54 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,4 | 22,75 | 6,67 | 2,28 | 0,72 | 0,6 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Partenza Prese 1 | iC40 N | 3+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q14.1.2 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSMN-N] Sala Motori - Normale

# Linea:	 Partenza  Prese 2

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 0,9 | 0,5 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L14.1.3 | 3F+N+PE | multi | 15 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 67,5 | 1,52 | 100,04 | 13,28 | 0,08 | 1,54 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,4 | 22,75 | 6,67 | 2,28 | 0,72 | 0,6 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Partenza Prese 2 | iC40 N | 3+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q14.1.3 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSMN-N] Sala Motori - Normale

# Linea:	 Partenza  Prese 3

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 0,9 | 0,5 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L14.1.4 | 3F+N+PE | multi | 15 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 67,5 | 1,52 | 100,04 | 13,28 | 0,08 | 1,54 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,4 | 22,75 | 6,67 | 2,28 | 0,72 | 0,6 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Partenza Prese 3 | iC40 N | 3+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q14.1.4 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSMN-N] Sala Motori - Normale

# Linea:	 Partenza  Prese 4

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 0,9 | 0,5 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L14.1.5 | 3F+N+PE | multi | 15 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 67,5 | 1,52 | 100,04 | 13,28 | 0,08 | 1,54 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,4 | 22,75 | 6,67 | 2,28 | 0,72 | 0,6 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Partenza Prese 4 | iC40 N | 3+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q14.1.5 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSMN-N] Sala Motori - Normale

# Linea:	 Partenza Carroponte

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 0,9 | 0,5 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L14.1.6 | 3F+N+PE | multi | 15 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 108,0 | 1,64 | 140,54 | 13,4 | 0,25 | 1,72 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,81 | 16,9 | 6,67 | 1,63 | 0,51 | 0,45 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Partenza Carroponte | iC40 N | 3+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q14.1.6 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSMN-N] Sala Motori - Normale

# Linea:	 Partenza Banco Idraulico

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 24,05 | 24,05 | 24,05 | 24,05 | 0,9 | 0,5 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L14.1.7 | 3F+N+PE | multi | 15 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 10 1x 10 1x 10 | 27,0 | 1,29 | 59,54 | 13,06 | 0,32 | 1,79 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24,05 | 39 | 6,67 | 3,78 | 1,21 | 0,92 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Partenza Banco Idraulico | iC40 N | 3+N | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 |
| Q14.1.7 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSMN-N] Sala Motori - Normale

# Linea:	RIS. Riserva

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| RIS. Riserva | iC40 N | 3+N | C | 6 | 6 | - | 0,06 | 0,06 |
| Q14.1.8 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSMN-N] Sala Motori - Normale

# Linea:	 Illuminazione Circuito L1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,83 | 4,83 | 0 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L14.1.9 | F+N+PE | uni | 15 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 180,0 | 2,52 | 212,54 | 14,29 | 0,84 | 2,31 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,83 | 11,37 | 3,24 | 0,53 | 0,34 | 0,31 |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Illuminazione Circuito L1 | iC40 a | 1+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q14.1.9 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct14.1.9 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSA-N] Attrezzisti - Normale

# Linea:	1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,09 | 5,26 | 5,26 | 4,83 | 4,83 | 0,9 |  | 1 |  |

Sezionatore

| Siglatura | Modello | In [A] | Uimp [kV] | Icm [kA cresta] | Icw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | iSW-NA | 40 | 6 | 0,00 | 0,00 | 20 |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSA-N] Attrezzisti - Normale

# Linea:	 Presenza Tensione

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSA-N] Attrezzisti - Normale

# Linea:	 Partenza Prese 1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 0,9 | 0,5 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L15.1.2 | 3F+N+PE | multi | 15 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 67,5 | 1,52 | 111,87 | 11,32 | 0,08 | 1,09 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,4 | 22,75 | 5,08 | 2,05 | 0,65 | 0,62 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Partenza Prese 1 | iC40 a | 3+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q15.1.2 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSA-N] Attrezzisti - Normale

# Linea:	 Partenza Prese 2

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 0,9 | 0,5 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L15.1.3 | 3F+N+PE | multi | 15 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 67,5 | 1,52 | 111,87 | 11,32 | 0,08 | 1,09 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,4 | 22,75 | 5,08 | 2,05 | 0,65 | 0,62 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Partenza Prese 2 | iC40 a | 3+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q15.1.3 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSA-N] Attrezzisti - Normale

# Linea:	RIS. Riserva

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,5 |  |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| RIS. Riserva | iC40 a | 3+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q15.1.4 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSA-N] Attrezzisti - Normale

# Linea:	L1 Illuminazione Circuito L1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,09 | 0,43 | 0,43 | 0 | 0 | 0,9 | 0,3 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L15.1.5 | F+N+PE | uni | 15 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 180,0 | 2,52 | 224,37 | 12,33 | 0,07 | 1,08 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,43 | 11,37 | 2,44 | 0,5 | 0,32 | 0,31 |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| L1 Illuminazione Circuito L1 | iC40 a | 1+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q15.1.5 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSAR-N] Sala Ar. - Normale

# Linea:	1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,09 | 5,26 | 5,26 | 4,83 | 4,83 | 0,9 |  | 1 |  |

Sezionatore

| Siglatura | Modello | In [A] | Uimp [kV] | Icm [kA cresta] | Icw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | iSW | 40 | 6 | 0,00 | 0,00 | 5 |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSAR-N] Sala Ar. - Normale

# Linea:	 Presenza Tensione

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSAR-N] Sala Ar. - Normale

# Linea:	 Partenza Prese 1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 0,9 | 0,5 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L16.1.2 | 3F+N+PE | multi | 15 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 67,5 | 1,52 | 119,07 | 11,67 | 0,08 | 1,11 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,4 | 22,75 | 4,39 | 1,93 | 0,61 | 0,58 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Partenza Prese 1 | iC40 a | 3+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q16.1.2 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSAR-N] Sala Ar. - Normale

# Linea:	 Partenza Prese 2

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 0,9 | 0,5 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L16.1.3 | 3F+N+PE | multi | 15 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 67,5 | 1,52 | 119,07 | 11,67 | 0,08 | 1,11 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,4 | 22,75 | 4,39 | 1,93 | 0,61 | 0,58 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Partenza Prese 2 | iC40 a | 3+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q16.1.3 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSAR-N] Sala Ar. - Normale

# Linea:	RIS. Riserva

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,5 |  |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| RIS. Riserva | iC40 a | 3+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q16.1.4 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSAR-N] Sala Ar. - Normale

# Linea:	L1 Illuminazione Circuito L1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,09 | 0,43 | 0,43 | 0 | 0 | 0,9 | 0,3 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L16.1.5 | F+N+PE | uni | 15 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 180,0 | 2,52 | 231,57 | 12,67 | 0,07 | 1,1 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,43 | 11,37 | 2,12 | 0,49 | 0,31 | 0,3 |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| L1 Illuminazione Circuito L1 | iC40 a | 1+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q16.1.5 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSEM-N] Sala Emb. - Normale

# Linea:	1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,09 | 5,26 | 5,26 | 4,83 | 4,83 | 0,9 |  | 1 |  |

Sezionatore

| Siglatura | Modello | In [A] | Uimp [kV] | Icm [kA cresta] | Icw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | iSW | 40 | 6 | 0,00 | 0,00 | 5 |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSEM-N] Sala Emb. - Normale

# Linea:	 Presenza Tensione

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSEM-N] Sala Emb. - Normale

# Linea:	 Partenza Prese 1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 0,9 | 0,5 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L17.1.2 | 3F+N+PE | multi | 15 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 67,5 | 1,52 | 133,47 | 12,36 | 0,08 | 1,14 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,4 | 22,75 | 3,45 | 1,72 | 0,54 | 0,52 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Partenza Prese 1 | iC40 a | 3+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q17.1.2 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSEM-N] Sala Emb. - Normale

# Linea:	 Partenza Prese 2

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 0,9 | 0,5 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L17.1.3 | 3F+N+PE | multi | 15 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 67,5 | 1,52 | 133,47 | 12,36 | 0,08 | 1,14 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,4 | 22,75 | 3,45 | 1,72 | 0,54 | 0,52 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Partenza Prese 2 | iC40 a | 3+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q17.1.3 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSEM-N] Sala Emb. - Normale

# Linea:	RIS. Riserva

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,5 |  |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| RIS. Riserva | iC40 a | 3+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q17.1.4 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSEM-N] Sala Emb. - Normale

# Linea:	L1 Illuminazione Circuito L1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,09 | 0,43 | 0,43 | 0 | 0 | 0,9 | 0,3 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L17.1.5 | F+N+PE | uni | 15 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 180,0 | 2,52 | 245,97 | 13,36 | 0,07 | 1,14 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,43 | 11,37 | 1,67 | 0,46 | 0,29 | 0,29 |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| L1 Illuminazione Circuito L1 | iC40 a | 1+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q17.1.5 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSAV-N] Sala Avio - Normale

# Linea:	1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,09 | 5,26 | 5,26 | 4,83 | 4,83 | 0,9 |  | 1 |  |

Sezionatore

| Siglatura | Modello | In [A] | Uimp [kV] | Icm [kA cresta] | Icw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | iSW | 40 | 6 | 0,00 | 0,00 | 5 |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSAV-N] Sala Avio - Normale

# Linea:	 Presenza Tensione

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSAV-N] Sala Avio - Normale

# Linea:	 Partenza Prese 1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 0,9 | 0,5 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L18.1.2 | 3F+N+PE | multi | 15 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 67,5 | 1,52 | 147,87 | 13,04 | 0,08 | 1,18 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,4 | 22,75 | 2,84 | 1,55 | 0,49 | 0,47 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Partenza Prese 1 | iC40 a | 3+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q18.1.2 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSAV-N] Sala Avio - Normale

# Linea:	 Partenza Prese 2

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 0,9 | 0,5 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L18.1.3 | 3F+N+PE | multi | 15 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 67,5 | 1,52 | 147,87 | 13,04 | 0,08 | 1,18 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,4 | 22,75 | 2,84 | 1,55 | 0,49 | 0,47 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Partenza Prese 2 | iC40 a | 3+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q18.1.3 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSAV-N] Sala Avio - Normale

# Linea:	RIS. Riserva

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,5 |  |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| RIS. Riserva | iC40 a | 3+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q18.1.4 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSAV-N] Sala Avio - Normale

# Linea:	L1 Illuminazione Circuito L1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,09 | 0,43 | 0,43 | 0 | 0 | 0,9 | 0,3 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L18.1.5 | F+N+PE | uni | 15 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 180,0 | 2,52 | 260,37 | 14,05 | 0,07 | 1,18 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,43 | 11,37 | 1,38 | 0,43 | 0,27 | 0,27 |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| L1 Illuminazione Circuito L1 | iC40 a | 1+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q18.1.5 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSB-N] Sala Batterie - Normale

# Linea:	1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,09 | 5,26 | 5,26 | 4,83 | 4,83 | 0,9 |  | 1 |  |

Sezionatore

| Siglatura | Modello | In [A] | Uimp [kV] | Icm [kA cresta] | Icw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | iSW | 40 | 6 | 0,00 | 0,00 | 5 |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSB-N] Sala Batterie - Normale

# Linea:	 Presenza Tensione

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSB-N] Sala Batterie - Normale

# Linea:	 Partenza Prese 1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 0,9 | 0,5 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L19.1.2 | 3F+N+PE | multi | 15 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 67,5 | 1,52 | 165,87 | 15,55 | 0,08 | 1,23 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,4 | 22,75 | 2,32 | 1,38 | 0,43 | 0,42 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Partenza Prese 1 | iC40 a | 3+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q19.1.2 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSB-N] Sala Batterie - Normale

# Linea:	 Partenza Prese 2

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 0,9 | 0,5 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L19.1.3 | 3F+N+PE | multi | 15 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 67,5 | 1,52 | 165,87 | 15,55 | 0,08 | 1,23 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,4 | 22,75 | 2,32 | 1,38 | 0,43 | 0,42 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Partenza Prese 2 | iC40 a | 3+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q19.1.3 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSB-N] Sala Batterie - Normale

# Linea:	RIS. Riserva

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,5 |  |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| RIS. Riserva | iC40 a | 3+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q19.1.4 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSB-N] Sala Batterie - Normale

# Linea:	L1 Illuminazione Circuito L1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,09 | 0,43 | 0,43 | 0 | 0 | 0,9 | 0,3 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L19.1.5 | F+N+PE | uni | 15 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 180,0 | 2,52 | 278,37 | 16,56 | 0,07 | 1,22 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,43 | 11,37 | 1,13 | 0,41 | 0,26 | 0,25 |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| L1 Illuminazione Circuito L1 | iC40 a | 1+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q19.1.5 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSP-N] Spogliatoi - Normale

# Linea:	1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 10,82 | 6,57 | 10,82 | 6,76 | 0,9 |  | 1 |  |

Sezionatore

| Siglatura | Modello | In [A] | Uimp [kV] | Icm [kA cresta] | Icw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | iSW-NA | 40 | 6 | 0,00 | 0,00 | 20 |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSP-N] Spogliatoi - Normale

# Linea:	 Presenza Tensione

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSP-N] Spogliatoi - Normale

# Linea:	L1-N Luce Spogliatoio Uomini

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,36 | 1,73 | 1,73 | 0 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L20.1.2 | F+N+PE | uni | 15 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 180,0 | 2,52 | 224,37 | 12,33 | 0,3 | 1,41 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,73 | 17,5 | 2,44 | 0,5 | 0,32 | 0,31 |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| L1-N Luce Spogliatoio Uomini | iC40 a | 1+N | C | 6 | 6 | - | 0,06 | 0,06 |
| Q20.1.2 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSP-N] Spogliatoi - Normale

# Linea:	L2-N Luce Spogliatoio Donne

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,24 | 1,15 | 0 | 1,15 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L20.1.3 | F+N+PE | uni | 15 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 180,0 | 2,52 | 224,37 | 12,33 | 0,2 | 1,31 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,15 | 17,5 | 2,44 | 0,5 | 0,32 | 0,31 |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| L2-N Luce Spogliatoio Donne | iC40 a | 1+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q20.1.3 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSP-N] Spogliatoi - Normale

# Linea:	 Prese Spogliatoio Uomini

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,89 | 4,34 | 0 | 0 | 4,34 | 0,9 | 0,3 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L20.1.4 | F+N+PE | uni | 15 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 67,5 | 2,15 | 111,87 | 11,95 | 0,28 | 1,4 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,34 | 32 | 2,44 | 1 | 0,65 | 0,62 |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Prese Spogliatoio Uomini | iC40 a | 1+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q20.1.4 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSP-N] Spogliatoi - Normale

# Linea:	 Prese Spogliatoio Donne

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,89 | 4,34 | 4,34 | 0 | 0 | 0,9 | 0,3 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L20.1.5 | F+N+PE | uni | 15 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 67,5 | 2,15 | 111,87 | 11,95 | 0,28 | 1,4 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,34 | 32 | 2,44 | 1 | 0,65 | 0,62 |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Prese Spogliatoio Donne | iC40 a | 1+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q20.1.5 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSP-N] Spogliatoi - Normale

# Linea:	 Prese Atrio

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,6 | 2,89 | 0 | 2,89 | 0 | 0,9 | 0,3 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L20.1.6 | F+N+PE | uni | 15 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 67,5 | 2,15 | 111,87 | 11,95 | 0,19 | 1,3 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,89 | 32 | 2,44 | 1 | 0,65 | 0,62 |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Prese Atrio | iC40 a | 1+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q20.1.6 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSP-N] Spogliatoi - Normale

# Linea:	FC Fancoil

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5 | 2,41 | 0 | 0 | 2,41 | 0,9 | 0,5 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L20.1.7 | F+N+PE | uni | 15 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 67,5 | 2,15 | 111,87 | 11,95 | 0,15 | 1,27 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,41 | 32 | 2,44 | 1 | 0,65 | 0,62 |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| FC Fancoil | iC40 a | 1+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q20.1.7 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSP-N] Spogliatoi - Normale

# Linea:	L3-N

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 0,48 | 0,48 | 0 | 0 | 0,9 | 0,1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L20.1.8 | F+N+PE | uni | 1 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 7,2 | 0,16 | 51,57 | 9,96 | 0 | 1,11 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,48 | 24 | 2,44 | 2,12 | 1,4 | 1,28 |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| L3-N | iC40 a | 1+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q20.1.8 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSP-N] Spogliatoi - Normale

# Linea:	 Luci Esterne

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,4 | 6,76 | 0 | 6,76 | 0 | 0,9 |  | 1 |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Luci Esterne | iC40 a | 1+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q20.1.9 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct20.1.9 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSP-N] Spogliatoi - Normale

# Linea:	LES-1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,7 | 3,38 | 0 | 3,38 | 0 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L20.2.1 | F+N+PE | uni | 70 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. | 1 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 840,0 | 11,76 | 884,37 | 21,57 | 2,75 | 3,86 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,38 | 14 | 2,44 | 0,13 | 0,08 | 0,08 |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSP-N] Spogliatoi - Normale

# Linea:	LES-2

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,7 | 3,38 | 0 | 3,38 | 0 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L20.2.2 | F+N+PE | uni | 70 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. | 1 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 840,0 | 11,76 | 884,37 | 21,57 | 2,75 | 3,86 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,38 | 14 | 2,44 | 0,13 | 0,08 | 0,08 |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QCT-N] Quadro Centr. Termica Normale

# Linea:	1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44,91 | 83,03 | 83,03 | 80,37 | 79,99 | 0,8 |  | 1 |  |

Sezionatore

| Siglatura | Modello | In [A] | Uimp [kV] | Icm [kA cresta] | Icw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | NG125NA | 125 | 8 | 0,00 | 0,00 | 70 |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QCT-N] Quadro Centr. Termica Normale

# Linea:	 Presenza Tensione

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QCT-N] Quadro Centr. Termica Normale

# Linea:	L1-N Illuminazione

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,64 | 3,09 | 3,09 | 0 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L21.1.2 | F+N+PE | uni | 1 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. | 2 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 12,0 | 0,17 | 23,08 | 7,36 | 0,03 | 0,6 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,09 | 12,25 | 6,29 | 3,8 | 2,56 | 2,43 |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| L1-N Illuminazione | iC40 N | 1+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q21.1.2 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct21.1.2 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QCT-N] Quadro Centr. Termica Normale

# Linea:	L-EM Emergenze

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,08 | 0,38 | 0 | 0,38 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L21.1.3 | F+N+PE | uni | 1 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. | 2 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 12,0 | 0,17 | 23,08 | 7,36 | 0 | 0,57 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,38 | 12,25 | 6,29 | 3,8 | 2,56 | 2,43 |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| L-EM Emergenze | iC40 N | 1+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q21.1.3 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QCT-N] Quadro Centr. Termica Normale

# Linea:	FM1-N Prese di  Servizio

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,24 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,9 | 0,3 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L21.1.4 | 3F+N+PE | uni | 1 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. | 2 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 12,0 | 0,17 | 23,08 | 7,36 | 0 | 0,56 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,38 | 10,85 | 17,49 | 9,53 | 2,56 | 2,43 |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| FM1-N Prese di Servizio | iC60 N | 4 | C | 4 | 4 | - | 0,04 | 0,04 |
| Q21.1.4 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QCT-N] Quadro Centr. Termica Normale

# Linea:	6

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43,95 | 79,61 | 79,61 | 79,61 | 79,61 | 0,8 |  | 1 |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| 6 | NG125 N | 4 | C | 125 | 125 | - | 1,25 | 1,25 |
| Q21.1.5 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QCT-N] Quadro Centr. Termica Normale

# Linea:	FM2-N Pompa 1 A C-01

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 0,8 | 1 |  | 1 |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L21.2.1 | 3F+PE | multi | 15 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 5 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 | 180,0 | 1,77 | 191,08 | 8,96 | 0,42 | 0,99 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,41 | 11,11 | 17,49 | 1,2 |  | 0,36 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct21.2.1 | LC1D09 |  | 9 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QCT-N] Quadro Centr. Termica Normale

# Linea:	FM3-N Pompa 2 A C-02

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 0,8 | 1 |  | 1 |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L21.2.2 | 3F+PE | multi | 15 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 5 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 | 180,0 | 1,77 | 191,08 | 8,96 | 0,42 | 0,99 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,41 | 11,11 | 17,49 | 1,2 |  | 0,36 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct21.2.2 | LC1D09 |  | 9 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QCT-N] Quadro Centr. Termica Normale

# Linea:	FM4-N Pompa 3 Batteria UTA-04/06

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 0,8 | 1 |  | 1 |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L21.2.3 | 3F+PE | multi | 15 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 5 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 | 180,0 | 1,77 | 191,08 | 8,96 | 0,42 | 0,99 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,41 | 11,11 | 17,49 | 1,2 |  | 0,36 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct21.2.3 | LC1D09 |  | 9 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QCT-N] Quadro Centr. Termica Normale

# Linea:	FM5-N Pompa 4 Batteria UTA-05/07

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 0,8 | 1 |  | 1 |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L21.2.4 | 3F+PE | multi | 15 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 5 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 | 180,0 | 1,77 | 191,08 | 8,96 | 0,42 | 0,99 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,41 | 11,11 | 17,49 | 1,2 |  | 0,36 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct21.2.4 | LC1D09 |  | 9 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QCT-N] Quadro Centr. Termica Normale

# Linea:	FM6-N Pompa 5 A batteria UTA-01/02

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,5 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 0,8 | 1 |  | 1 |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L21.2.5 | 3F+PE | multi | 15 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 5 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 25 1x 16 | 10,8 | 1,22 | 21,88 | 8,41 | 0,04 | 0,61 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,92 | 59,84 | 17,49 | 9,85 |  | 2,29 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct21.2.5 | LC1D32 |  | 32 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QCT-N] Quadro Centr. Termica Normale

# Linea:	FM7-N Pompa 6 A batteria UTA-03

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,5 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 0,8 | 1 |  | 1 |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L21.2.6 | 3F+PE | multi | 15 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 5 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 25 1x 16 | 10,8 | 1,22 | 21,88 | 8,41 | 0,04 | 0,61 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,92 | 59,84 | 17,49 | 9,85 |  | 2,29 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct21.2.6 | LC1D32 |  | 32 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QCT-N] Quadro Centr. Termica Normale

# Linea:	FM8-N Pompa 7 A batteria UTA-08

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,2 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 0,8 | 1 |  | 1 |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L21.2.7 | 3F+PE | multi | 15 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 5 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 | 180,0 | 1,77 | 191,08 | 8,96 | 0,31 | 0,88 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,96 | 11,11 | 17,49 | 1,2 |  | 0,36 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct21.2.7 | LC1D09 |  | 9 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QCT-N] Quadro Centr. Termica Normale

# Linea:	FM9-N Pompa 8 da P.d.c. 02

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 0,8 | 1 |  | 1 |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L21.2.8 | 3F+PE | multi | 15 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 5 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 | 180,0 | 1,77 | 191,08 | 8,96 | 0,21 | 0,78 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,7 | 11,11 | 17,49 | 1,2 |  | 0,36 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct21.2.8 | LC1D09 |  | 9 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QCT-N] Quadro Centr. Termica Normale

# Linea:	FM10-N Pompa 9 da P.d.c. 01

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 0,8 | 1 |  | 1 |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L21.2.9 | 3F+PE | multi | 15 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 5 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 | 180,0 | 1,77 | 191,08 | 8,96 | 0,21 | 0,78 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,7 | 11,11 | 17,49 | 1,2 |  | 0,36 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct21.2.9 | LC1D09 |  | 9 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QCT-N] Quadro Centr. Termica Normale

# Linea:	FM11-N Pompa 10 Batteria UTA-08

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 0,8 | 1 |  | 1 |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L21.2.10 | 3F+PE | multi | 15 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 5 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 | 180,0 | 1,77 | 191,08 | 8,96 | 0,42 | 0,99 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,41 | 11,11 | 17,49 | 1,2 |  | 0,36 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct21.2.10 | LC1D09 |  | 9 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QCT-N] Quadro Centr. Termica Normale

# Linea:	FM12-N Pompa 11 Circuito Fancoil

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 0,8 | 1 |  | 1 |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L21.2.11 | 3F+PE | multi | 15 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 5 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 | 180,0 | 1,77 | 191,08 | 8,96 | 0,42 | 0,99 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,41 | 11,11 | 17,49 | 1,2 |  | 0,36 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct21.2.11 | LC1D09 |  | 9 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QCT-N] Quadro Centr. Termica Normale

# Linea:	FM13-N Pompa 12 Batteria UTA-01/02

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 0,8 | 1 |  | 1 |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L21.2.12 | 3F+PE | multi | 15 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 5 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 | 180,0 | 1,77 | 191,08 | 8,96 | 0,21 | 0,78 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,7 | 11,11 | 17,49 | 1,2 |  | 0,36 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct21.2.12 | LC1D09 |  | 9 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QCT-N] Quadro Centr. Termica Normale

# Linea:	FM14-N Pompa 13 Batteria UTA-03

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,2 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 0,8 | 1 |  | 1 |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L21.2.13 | 3F+PE | multi | 15 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 5 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 | 180,0 | 1,77 | 191,08 | 8,96 | 0,31 | 0,88 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,96 | 11,11 | 17,49 | 1,2 |  | 0,36 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct21.2.13 | LC1D09 |  | 9 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QCT-N] Quadro Centr. Termica Normale

# Linea:	FM15-N Pompa 14 da P.d.c. 01

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,55 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,8 | 1 |  | 1 |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L21.2.14 | 3F+PE | multi | 15 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 5 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 | 180,0 | 1,77 | 191,08 | 8,96 | 0,07 | 0,64 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,99 | 11,11 | 17,49 | 1,2 |  | 0,36 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct21.2.14 | LC1D09 |  | 9 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QCT-N] Quadro Centr. Termica Normale

# Linea:	FM16-N Pompa 15 da P.d.c. 02

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,5 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 0,8 | 1 |  | 1 |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L21.2.15 | 3F+PE | multi | 15 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 5 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 25 1x 16 | 10,8 | 1,22 | 21,88 | 8,41 | 0,04 | 0,61 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,92 | 59,84 | 17,49 | 9,85 |  | 2,29 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct21.2.15 | LC1D32 |  | 32 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QCT-N] Quadro Centr. Termica Normale

# Linea:	RIS. Riserva

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| RIS. Riserva | iC60 N | 3 | C | 4 | 4 | - | 0,04 | 0,04 |
| Q21.2.16 | 3 | - | - | - |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QCT-N] Quadro Centr. Termica Normale

# Linea:	RIS. Riserva

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| RIS. Riserva | iC60 N | 3 | C | 4 | 4 | - | 0,04 | 0,04 |
| Q21.2.17 | 3 | - | - | - |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QCT-N] Quadro Centr. Termica Normale

# Linea:	RIS. Riserva

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| RIS. Riserva | iC60 N | 3 | C | 4 | 4 | - | 0,04 | 0,04 |
| Q21.2.18 | 3 | - | - | - |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QCT-N] Quadro Centr. Termica Normale

# Linea:	RIS. Riserva

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| RIS. Riserva | iC60 N | 3 | C | 4 | 4 | - | 0,04 | 0,04 |
| Q21.2.19 | 3 | - | - | - |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QCT-N] Quadro Centr. Termica Normale

# Linea:	RIS. Riserva

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| RIS. Riserva | iC60 N | 3 | C | 4 | 4 | - | 0,04 | 0,04 |
| Q21.2.20 | 3 | - | - | - |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QCT-N] Quadro Centr. Termica Normale

# Linea:	RIS. Riserva

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| RIS. Riserva | iC60 N | 3 | C | 4 | 4 | - | 0,04 | 0,04 |
| Q21.2.21 | 3 | - | - | - |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QCT-N] Quadro Centr. Termica Normale

# Linea:	AUX Ausiliari

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| AUX Ausiliari | iC40 N | 1+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q21.2.22 | 1+N | - | - | - |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QLV-N] Lavaggio Veicoli Normale

# Linea:	1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | 112,72 | 112,72 | 112,72 | 112,72 | 0,9 |  | 1 |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| 1 | C120 N | 4 | C | 125 | 125 | - | 1,25 | 1,25 |
| Q1 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QLV-N] Lavaggio Veicoli Normale

# Linea:	2

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | 112,26 | 112,26 | 112,26 | 112,26 | 0,9 | 0,7 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L22.1.1 | 3F+N+PE | multi | 1 | 11 | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 50 1x 25 1x 25 | 0,36 | 0,08 | 48,52 | 28,64 | 0,02 | 3,25 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112,26 | 125,3 | 4,12 | 4,09 | 1 | 0,98 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | NO |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QC-N] Quadro Compressori Normale

# Linea:	1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 181,5 | 328,77 | 328,77 | 328,3 | 328,3 | 0,8 |  | 1 |  |

Sezionatore

| Siglatura | Modello | In [A] | Uimp [kV] | Icm [kA cresta] | Icw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | NSX400NA | 400 | 8 | 7,10 | 5,00 | 70 |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QC-N] Quadro Compressori Normale

# Linea:	 Presenza Tensione

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QC-N] Quadro Compressori Normale

# Linea:	 Compressore 1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 | 162,37 | 162,37 | 162,37 | 162,37 | 0,8 | 1 |  | 1 |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L23.1.2 | 3F+PE | uni | 15 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 70 1x 35 | 3,86 | 1,45 | 9,9 | 11,95 | 0,33 | 1,74 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 162,37 | 222 | 19,06 | 14,88 |  | 4,19 |

Designazione / Conduttore

FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct23.1.2 | LC1F185 |  | 185 | LR9F5371 | 132 | 220 |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QC-N] Quadro Compressori Normale

# Linea:	 Compressore 2

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 | 162,37 | 162,37 | 162,37 | 162,37 | 0,8 | 1 |  | 1 |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L23.1.3 | 3F+PE | uni | 70 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 70 1x 35 | 18,0 | 6,76 | 24,04 | 17,25 | 1,57 | 2,98 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 162,37 | 222 | 19,06 | 7,8 |  | 1,88 |

Designazione / Conduttore

FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct23.1.3 | LC1F185 |  | 185 | LR9F5371 | 132 | 220 |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QC-N] Quadro Compressori Normale

# Linea:	 Estrazione Aria

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,4 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 0,9 | 0,7 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L23.1.4 | 3F+N+PE | uni | 15 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 180,0 | 2,52 | 186,04 | 13,02 | 0,19 | 1,6 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,24 | 15,5 | 19,06 | 1,23 | 0,38 | 0,38 |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Estrazione Aria | iC60 N | 4 | C | 4 | 4 | - | 0,04 | 0,04 |
| Q23.1.4 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct23.1.4 | iCT 20A Na (6A - AC7b) |  | 20 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QC-N] Quadro Compressori Normale

# Linea:	AUX. Ausiliari

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 0,48 | 0,48 | 0 | 0 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L23.1.5 | F+N+PE | uni | 1 | 13 | 30 | 1 |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 12,0 | 0,17 | 18,04 | 10,67 | 0 | 1,41 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,48 | 27 | 8,95 | 4,63 | 3,39 | 3,17 |

Designazione / Conduttore

FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| AUX. Ausiliari | iC40 N | 1+N | C | 6 | 6 | - | 0,06 | 0,06 |
| Q23.1.5 | 1+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QC-N] Quadro Compressori Normale

# Linea:	AUX. Ausiliari

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| AUX. Ausiliari | iC40 N | 1+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q23.1.6 | 1+N | - | - | - |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QCO-1] Convertitore 1

# Linea:	1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 64,41 | 64,41 | 64,41 | 64,41 | 0,9 |  | 1 |  |

Sezionatore

| Siglatura | Modello | In [A] | Uimp [kV] | Icm [kA cresta] | Icw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | INS100 | 100 | 8 | 20,00 | 5,50 | 70 |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QCO-1] Convertitore 1

# Linea:	2

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 64,15 | 64,15 | 64,15 | 64,15 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L24.1.1 | 3F+N+PE | uni | 1 | 61 | 30 |  | 1,08 | 0,8 | ravv. | 4 | 1,5 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 120 1x 70 1x 70 | 0,15 | 0,09 | 3,78 | 5,42 | 0 | 0,22 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64,15 | 100,84 | 35,81 | 34,93 | 16,38 | 10,36 |

Designazione / Conduttore

FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QCO-2] Convertitore 2

# Linea:	1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 0,89 |  | 1 |  |

Sezionatore

| Siglatura | Modello | In [A] | Uimp [kV] | Icm [kA cresta] | Icw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | INS100 | 100 | 8 | 20,00 | 5,50 | 70 |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QCO-2] Convertitore 2

# Linea:	2

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 48,11 | 48,11 | 48,11 | 48,11 | 0,9 | 0,6 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L25.1.1 | 3F+N+PE | uni | 1 | 61 | 30 |  | 1,08 | 0,8 | ravv. | 4 | 1,3 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 95 1x 50 1x 50 | 0,19 | 0,1 | 3,82 | 5,43 | 0 | 0,2 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48,11 | 100,59 | 35,81 | 34,79 | 16,15 | 10,26 |

Designazione / Conduttore

FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QCO-3] Convertitore 3

# Linea:	1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 0,89 |  | 1 |  |

Sezionatore

| Siglatura | Modello | In [A] | Uimp [kV] | Icm [kA cresta] | Icw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | INS100 | 100 | 8 | 20,00 | 5,50 | 70 |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QCO-3] Convertitore 3

# Linea:	2

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 48,11 | 48,11 | 48,11 | 48,11 | 0,9 | 0,6 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L26.1.1 | 3F+N+PE | uni | 1 | 61 | 30 |  | 1,08 | 0,8 | ravv. | 4 | 1,3 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 95 1x 50 1x 50 | 0,19 | 0,1 | 3,82 | 5,43 | 0 | 0,2 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48,11 | 100,59 | 35,81 | 34,79 | 16,15 | 10,26 |

Designazione / Conduttore

FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QCO-4] Convertitore 4

# Linea:	1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 0,89 |  | 1 |  |

Sezionatore

| Siglatura | Modello | In [A] | Uimp [kV] | Icm [kA cresta] | Icw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | INS100 | 100 | 8 | 20,00 | 5,50 | 70 |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QCO-4] Convertitore 4

# Linea:	2

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 48,11 | 48,11 | 48,11 | 48,11 | 0,9 | 0,6 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L27.1.1 | 3F+N+PE | uni | 1 | 61 | 30 |  | 1,08 | 0,8 | ravv. | 4 | 1,3 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 95 1x 50 1x 50 | 0,19 | 0,1 | 3,82 | 5,43 | 0 | 0,2 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48,11 | 100,59 | 35,81 | 34,79 | 16,15 | 10,26 |

Designazione / Conduttore

FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QASC1-P] Ascensore 1 Preferenziale

# Linea:	1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,19 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 0,9 |  | 1 |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| 1 | iC40 a | 3+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q1 | 3+N | - | - | - |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QASC1-P] Ascensore 1 Preferenziale

# Linea:	2

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,19 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 0,9 | 0,7 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L28.1.1 | 3F+N+PE | multi | 50 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 15 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 360,0 | 5,45 | 840,79 (840,38) | 14,36 (30,62) | 1,19 | 2,91 (3,04) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,73 | 10,66 | 0,48 (0,48) | 0,27 (0,27) | 0,08 (0,08) | 0,08 (0,08) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | NO |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QASC2-P] Ascensore 2 Preferenziale

# Linea:	1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,19 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 0,9 |  | 1 |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| 1 | iC40 a | 3+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q1 | 3+N | - | - | - |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QASC2-P] Ascensore 2 Preferenziale

# Linea:	2

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,19 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 0,9 | 0,7 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L29.1.1 | 3F+N+PE | multi | 50 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 15 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 360,0 | 5,45 | 840,79 (840,38) | 14,36 (30,62) | 1,19 | 2,91 (3,04) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,73 | 10,66 | 0,48 (0,48) | 0,27 (0,27) | 0,08 (0,08) | 0,08 (0,08) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | NO |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QPAC1-P] Pompa Acque Chiare Preferenziale

# Linea:	1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105 | 169,08 | 169,08 | 169,08 | 169,08 | 0,9 |  | 1 |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| 1 | NSX250 B | 4 | TM-D | 200 | 180 | - | 1,8 | 1,8 |
| Q1 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QPAC1-P] Pompa Acque Chiare Preferenziale

# Linea:	2

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105 | 168,39 | 168,39 | 168,39 | 168,39 | 0,9 | 0,6 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L30.1.1 | 3F+N+PE | uni | 25 | 11 | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 50 1x 25 1x 25 | 9,0 | 2,53 | 28,74 (28,32) | 16,46 (32,73) | 0,85 | 2,84 (2,97) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 168,39 | 207 | 9,55 (6,44) | 6,97 (5,33) | 2,1 (2) | 1,64 (1,64) |

Designazione / Conduttore

FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | NO |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QPAC2-P] Pompa Acque Chiare Preferenziale

# Linea:	1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105 | 169,08 | 169,08 | 169,08 | 169,08 | 0,9 |  | 1 |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| 1 | NSX250 B | 4 | TM-D | 200 | 180 | - | 1,8 | 1,8 |
| Q1 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QPAC2-P] Pompa Acque Chiare Preferenziale

# Linea:	2

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105 | 168,39 | 168,39 | 168,39 | 168,39 | 0,9 | 0,6 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L31.1.1 | 3F+N+PE | uni | 25 | 11 | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 50 1x 25 1x 25 | 9,0 | 2,53 | 28,74 (28,32) | 16,46 (32,73) | 0,85 | 2,84 (2,97) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 168,39 | 207 | 9,55 (6,44) | 6,97 (5,33) | 2,1 (2) | 1,58 (1,57) |

Designazione / Conduttore

FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | NO |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QGBT-C] QGBT Sez. Continuità

# Linea:	1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44,62 | 96,42 | 96,42 | 75,74 | 43,38 | 0,9 |  | 1 |  |

Sezionatore

| Siglatura | Modello | In [A] | Uimp [kV] | Icm [kA cresta] | Icw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | NG125NA | 125 | 8 | 0,00 | 0,00 |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QGBT-C] QGBT Sez. Continuità

# Linea:	QP1-C Piano Primo Continuità

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20,64 | 46,37 | 46,37 | 39,42 | 13,91 | 0,9 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L33.1.1 | 3F+N+PE | multi | 50 | 13 | 30 | 1 |  | - | ravv. |  | 1,5 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 16 1x 16 1x 16 | 56,25 | 4,09 | 61,51 (745,52) | 10,0 (520,07) | 1,32 | 1,75 (1,5) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46,37 | 66,66 | 29,19 (0,26) | 3,7 (0,25) | 1,16 (0,16) | 1,13 (0,16) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QP1-C Piano Primo Continuità | NG125 L | 4 | C | 50 | 50 | - | 0,5 | 0,5 |
| Q33.1.1 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | NO |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QGBT-C] QGBT Sez. Continuità

# Linea:	QP2-C Piano Secondo Continuità

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 30,72 | 30,72 | 17 | 24,73 | 0,89 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L33.1.2 | 3F+N+PE | multi | 55 | 13 | 30 | 1 |  | - | ravv. |  | 1,5 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 16 1x 16 1x 16 | 61,88 | 4,49 | 67,13 (751,14) | 10,41 (520,48) | 0,96 | 1,39 (1,14) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30,72 | 66,66 | 29,19 (0,26) | 3,39 (0,25) | 1,06 (0,16) | 1,04 (0,16) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QP2-C Piano Secondo Continuità | NG125 L | 4 | C | 40 | 40 | - | 0,4 | 0,4 |
| Q33.1.2 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | NO |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QGBT-C] QGBT Sez. Continuità

# Linea:	QO-C Officine Continuità

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,98 | 19,32 | 19,32 | 19,32 | 4,73 | 0,9 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L33.1.3 | 3F+N+PE | multi | 40 | 13 | 30 | 1 |  | - | ravv. |  | 1,5 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 16 1x 16 1x 16 | 45,0 | 3,27 | 50,26 (734,27) | 9,18 (519,25) | 0,44 | 0,86 (0,61) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19,32 | 66,66 | 29,19 (0,26) | 4,52 (0,25) | 1,41 (0,17) | 1,38 (0,17) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QO-C Officine Continuità | NG125 L | 4 | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 |
| Q33.1.3 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | NO |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QGBT-C] QGBT Sez. Continuità

# Linea:	RIS. Riserva

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,1 |  |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| RIS. Riserva | iC60 N | 4 | C | 4 | 4 | - | 0,04 | 0,04 |
| Q33.1.4 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QO-C] Officine Continuità

# Linea:	1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,98 | 19,32 | 19,32 | 19,32 | 4,73 | 0,9 |  | 1 |  |

Sezionatore

| Siglatura | Modello | In [A] | Uimp [kV] | Icm [kA cresta] | Icw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | iSW | 40 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QO-C] Officine Continuità

# Linea:	 JOB Control

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,24 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 1,15 | 0,9 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L34.1.1 | 3F+N+PE | multi | 30 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 6 1x 6 1x 6 | 90,0 | 2,87 | 140,26 (824,27) | 12,05 (522,12) | 0,43 | 1,3 (1,05) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,66 | 19,8 | 4,52 (0,25) | 1,64 (0,23) | 0,51 (0,14) | 0,51 (0,14) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| JOB Control | iC40 a | 3+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q34.1.1 | 3+N | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | NO |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QO-C] Officine Continuità

# Linea:	QMON-C

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,74 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 3,57 | 0,9 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L34.1.2 | 3F+N+PE | multi | 30 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 6 1x 6 1x 6 | 90,0 | 2,87 | 140,26 (824,27) | 12,05 (522,12) | 0,43 | 1,3 (1,05) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,66 | 19,8 | 4,52 (0,25) | 1,64 (0,23) | 0,51 (0,14) | 0,51 (0,14) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QMON-C | iC40 a | 3+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q34.1.2 | 3+N | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | NO |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSJC-C] JOB Control Continuità

# Linea:	1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,24 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 1,15 | 0,9 |  | 1 |  |

Sezionatore

| Siglatura | Modello | In [A] | Uimp [kV] | Icm [kA cresta] | Icw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | iSW | 40 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSJC-C] JOB Control Continuità

# Linea:	 Presenza Tensione

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSJC-C] JOB Control Continuità

# Linea:	 Partenza Prese FC1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 9,66 | 9,66 | 0 | 0 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L35.1.2 | F+N+PE | multi | 15 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 108,0 | 1,64 | 248,26 (932,27) | 13,68 (523,75) | 1,03 | 2,33 (2,08) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,66 | 19,5 | 0,8 (0,2) | 0,45 (0,17) | 0,29 (0,11) | 0,29 (0,11) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Partenza Prese FC1 | iC40 a | 1+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q35.1.2 | 1+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSJC-C] JOB Control Continuità

# Linea:	 Partenza Prese FC2

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 9,66 | 0 | 9,66 | 0 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L35.1.3 | F+N+PE | multi | 15 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 10 1x 10 1x 10 | 27,0 | 1,29 | 167,26 (851,27) | 13,34 (523,41) | 0,26 | 1,56 (1,31) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,66 | 44,85 | 0,8 (0,2) | 0,67 (0,19) | 0,43 (0,13) | 0,42 (0,13) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Partenza Prese FC2 | iC40 a | 1+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q35.1.3 | 1+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSJC-C] JOB Control Continuità

# Linea:	 Circuito  Luce LC1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,24 | 1,15 | 0 | 0 | 1,15 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L35.1.4 | F+N+PE | uni | 15 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 180,0 | 2,52 | 320,26 (1004,27) | 14,57 (524,64) | 0,2 | 1,5 (1,25) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,15 | 11,37 | 0,8 (0,2) | 0,35 (0,15) | 0,22 (0,1) | 0,22 (0,1) |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Circuito Luce LC1 | iC40 a | 1+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q35.1.4 | 1+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSJC-C] JOB Control Continuità

# Linea:	RIS. Riserva

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| RIS. Riserva | iC40 a | 1+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q35.1.5 | 1+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSM-C] Monitoraggio Continuità

# Linea:	1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,74 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 3,57 | 0,9 |  | 1 |  |

Sezionatore

| Siglatura | Modello | In [A] | Uimp [kV] | Icm [kA cresta] | Icw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | iSW | 40 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSM-C] Monitoraggio Continuità

# Linea:	 Presenza Tensione

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSM-C] Monitoraggio Continuità

# Linea:	 Partenza Prese FC1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 9,66 | 9,66 | 0 | 0 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L36.1.2 | F+N+PE | multi | 15 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 108,0 | 1,64 | 248,26 (932,27) | 13,68 (523,75) | 1,03 | 2,33 (2,08) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,66 | 19,5 | 0,8 (0,2) | 0,45 (0,17) | 0,29 (0,11) | 0,29 (0,11) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Partenza Prese FC1 | iC40 a | 1+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q36.1.2 | 1+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSM-C] Monitoraggio Continuità

# Linea:	 Partenza Prese FC2

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 9,66 | 0 | 9,66 | 0 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L36.1.3 | F+N+PE | multi | 15 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 10 1x 10 1x 10 | 27,0 | 1,29 | 167,26 (851,27) | 13,34 (523,41) | 0,26 | 1,56 (1,31) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,66 | 44,85 | 0,8 (0,2) | 0,67 (0,19) | 0,43 (0,13) | 0,42 (0,13) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Partenza Prese FC2 | iC40 a | 1+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q36.1.3 | 1+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSM-C] Monitoraggio Continuità

# Linea:	 Alimentazione Rack

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5 | 2,41 | 0 | 0 | 2,41 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L36.1.4 | F+N+PE | multi | 15 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 108,0 | 1,64 | 248,26 (932,27) | 13,68 (523,75) | 0,25 | 1,55 (1,31) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,41 | 19,5 | 0,8 (0,2) | 0,45 (0,17) | 0,29 (0,11) | 0,29 (0,11) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Alimentazione Rack | iC40 a | 1+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q36.1.4 | 1+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSM-C] Monitoraggio Continuità

# Linea:	 Circuito  Luce LC1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,24 | 1,15 | 0 | 0 | 1,15 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L36.1.5 | F+N+PE | uni | 15 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 180,0 | 2,52 | 320,26 (1004,27) | 14,57 (524,64) | 0,2 | 1,5 (1,25) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,15 | 11,37 | 0,8 (0,2) | 0,35 (0,15) | 0,22 (0,1) | 0,22 (0,1) |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Circuito Luce LC1 | iC40 a | 1+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q36.1.5 | 1+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSM-C] Monitoraggio Continuità

# Linea:	RIS. Riserva

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| RIS. Riserva | iC40 a | 1+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q36.1.6 | 1+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP1-C] Primo Continuità

# Linea:	1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20,64 | 46,37 | 46,37 | 39,42 | 13,91 | 0,9 |  | 1 |  |

Sezionatore

| Siglatura | Modello | In [A] | Uimp [kV] | Icm [kA cresta] | Icw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | iSW | 63 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP1-C] Primo Continuità

# Linea:	 Presenza Tensione

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP1-C] Primo Continuità

# Linea:	 Blindo Lato SX Sez. Continuità

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,68 | 20,09 | 20,09 | 17,39 | 9,27 | 0,9 |  | 1 |  |

Condotto

| Siglatura | Derivazione | Tipo | IP | Lungh. [m] | Tipo di Posa | Distribuzione Carichi | Temp. [°C] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cs37.1.2 | 3F+N+PE | KN40 | IP55 | 45 | Orizzontale di costa | Equamente distrib. | 35 |

| RFase [mm] | XFase [mm] | RAnello FN [mm] | XAnello FN [mm] | RAnello Fpe [mm] | XAnello Fpe [mm] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcondotto [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,96 | 0,24 | 11,9 | 0,79 | 6,24 | 1,13 | 463,8055 (1147,8167) | 20,7974 (530,8715) | 1,07 | 2,82 (2,57) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20,09 | 40 | 3,7 (0,25) | 0,49 (0,18) | 0,15 (0,08) | 0,26 (0,11) |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Blindo Lato SX Sez. Continuità | iC60 N | 4 | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 |
| Q37.1.2 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP1-C] Primo Continuità

# Linea:	FM1-C Centralino C9

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,6 | 7,72 | 7,72 | 0 | 0 | 0,9 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L37.2.1 | F+N+PE | multi | 5 | 03A | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 22,5 | 0,51 | 486,31 (1170,32) | 21,3 (531,38) | 0,17 | 2,99 (2,74) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,72 | 40 | 0,24 (0,12) | 0,23 (0,12) | 0,14 (0,08) | 0,24 (0,1) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | NO |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP1-C] Primo Continuità

# Linea:	FM2-C Centralino C8

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,6 | 7,72 | 0 | 7,72 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L37.2.2 | F+N+PE | multi | 5 | 03A | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 22,5 | 0,51 | 486,31 (1170,32) | 21,3 (531,38) | 0,17 | 2,99 (2,74) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,72 | 40 | 0,24 (0,12) | 0,23 (0,12) | 0,14 (0,08) | 0,24 (0,1) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | NO |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP1-C] Primo Continuità

# Linea:	FM3-C Centralino C7

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,96 | 4,63 | 0 | 0 | 4,63 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L37.2.3 | F+N+PE | multi | 5 | 03A | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 22,5 | 0,51 | 486,31 (1170,32) | 21,3 (531,38) | 0,1 | 2,92 (2,67) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,63 | 40 | 0,24 (0,12) | 0,23 (0,12) | 0,14 (0,08) | 0,24 (0,1) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | NO |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP1-C] Primo Continuità

# Linea:	FM4-C Centralino C6

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,6 | 7,72 | 7,72 | 0 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L37.2.4 | F+N+PE | multi | 5 | 03A | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 22,5 | 0,51 | 486,31 (1170,32) | 21,3 (531,38) | 0,17 | 2,99 (2,74) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,72 | 40 | 0,24 (0,12) | 0,23 (0,12) | 0,14 (0,08) | 0,24 (0,1) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | NO |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP1-C] Primo Continuità

# Linea:	FM5-C Centralino C5

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,4 | 1,93 | 0 | 1,93 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L37.2.5 | F+N+PE | multi | 5 | 03A | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 22,5 | 0,51 | 486,31 (1170,32) | 21,3 (531,38) | 0,04 | 2,86 (2,61) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,93 | 40 | 0,24 (0,12) | 0,23 (0,12) | 0,14 (0,08) | 0,24 (0,1) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | NO |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP1-C] Primo Continuità

# Linea:	FM6-C Centralino C4

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,96 | 4,63 | 0 | 0 | 4,63 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L37.2.6 | F+N+PE | multi | 5 | 03A | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 22,5 | 0,51 | 486,31 (1170,32) | 21,3 (531,38) | 0,1 | 2,92 (2,67) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,63 | 40 | 0,24 (0,12) | 0,23 (0,12) | 0,14 (0,08) | 0,24 (0,1) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | NO |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP1-C] Primo Continuità

# Linea:	FM7-C Centralino C3

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,96 | 4,63 | 4,63 | 0 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L37.2.7 | F+N+PE | multi | 5 | 03A | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 22,5 | 0,51 | 486,31 (1170,32) | 21,3 (531,38) | 0,1 | 2,92 (2,67) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,63 | 40 | 0,24 (0,12) | 0,23 (0,12) | 0,14 (0,08) | 0,24 (0,1) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | NO |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP1-C] Primo Continuità

# Linea:	FM8-C Centralino C2

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,6 | 7,72 | 0 | 7,72 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L37.2.8 | F+N+PE | multi | 5 | 03A | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 22,5 | 0,51 | 486,31 (1170,32) | 21,3 (531,38) | 0,17 | 2,99 (2,74) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,72 | 40 | 0,24 (0,12) | 0,23 (0,12) | 0,14 (0,08) | 0,24 (0,1) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | NO |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP1-C] Primo Continuità

# Linea:	 Blindo Lato DX Sez. Continuità

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,36 | 18,55 | 18,55 | 12,36 | 4,63 | 0,9 |  | 1 |  |

Condotto

| Siglatura | Derivazione | Tipo | IP | Lungh. [m] | Tipo di Posa | Distribuzione Carichi | Temp. [°C] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cs37.1.3 | 3F+N+PE | KN40 | IP55 | 45 | Orizzontale di costa | Equamente distrib. | 35 |

| RFase [mm] | XFase [mm] | RAnello FN [mm] | XAnello FN [mm] | RAnello Fpe [mm] | XAnello Fpe [mm] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcondotto [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,96 | 0,24 | 11,9 | 0,79 | 6,24 | 1,13 | 463,8055 (1147,8167) | 20,7974 (530,8715) | 0,98 | 2,74 (2,49) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18,55 | 40 | 3,7 (0,25) | 0,49 (0,18) | 0,15 (0,08) | 0,26 (0,11) |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Blindo Lato DX Sez. Continuità | iC60 N | 4 | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 |
| Q37.1.3 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP1-C] Primo Continuità

# Linea:	FM9-C Centralino C1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,28 | 6,18 | 6,18 | 0 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L37.2.9 | F+N+PE | multi | 5 | 03A | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 22,5 | 0,51 | 486,31 (1170,32) | 21,3 (531,38) | 0,13 | 2,88 (2,63) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,18 | 40 | 0,24 (0,12) | 0,23 (0,12) | 0,14 (0,08) | 0,24 (0,1) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | NO |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP1-C] Primo Continuità

# Linea:	FM10-C Centralino C15

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,28 | 6,18 | 0 | 6,18 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L37.2.10 | F+N+PE | multi | 5 | 03A | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 22,5 | 0,51 | 486,31 (1170,32) | 21,3 (531,38) | 0,13 | 2,88 (2,63) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,18 | 40 | 0,24 (0,12) | 0,23 (0,12) | 0,14 (0,08) | 0,24 (0,1) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | NO |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP1-C] Primo Continuità

# Linea:	FM11-C Centralino C14

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,64 | 3,09 | 0 | 0 | 3,09 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L37.2.11 | F+N+PE | multi | 5 | 03A | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 22,5 | 0,51 | 486,31 (1170,32) | 21,3 (531,38) | 0,06 | 2,81 (2,56) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,09 | 40 | 0,24 (0,12) | 0,23 (0,12) | 0,14 (0,08) | 0,24 (0,1) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | NO |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP1-C] Primo Continuità

# Linea:	FM12-C Centralino C13

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,64 | 3,09 | 3,09 | 0 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L37.2.12 | F+N+PE | multi | 5 | 03A | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 22,5 | 0,51 | 486,31 (1170,32) | 21,3 (531,38) | 0,06 | 2,81 (2,56) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,09 | 40 | 0,24 (0,12) | 0,23 (0,12) | 0,14 (0,08) | 0,24 (0,1) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | NO |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP1-C] Primo Continuità

# Linea:	FM13-C Centralino C12

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,28 | 6,18 | 0 | 6,18 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L37.2.13 | F+N+PE | multi | 5 | 03A | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 22,5 | 0,51 | 486,31 (1170,32) | 21,3 (531,38) | 0,13 | 2,88 (2,63) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,18 | 40 | 0,24 (0,12) | 0,23 (0,12) | 0,14 (0,08) | 0,24 (0,1) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | NO |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP1-C] Primo Continuità

# Linea:	FM14-C Centralino C11

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,32 | 1,54 | 0 | 0 | 1,54 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L37.2.14 | F+N+PE | multi | 5 | 03A | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 22,5 | 0,51 | 486,31 (1170,32) | 21,3 (531,38) | 0,03 | 2,77 (2,52) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,54 | 40 | 0,24 (0,12) | 0,23 (0,12) | 0,14 (0,08) | 0,24 (0,1) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | NO |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP1-C] Primo Continuità

# Linea:	FM15-C Centralino C10

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,92 | 9,27 | 9,27 | 0 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L37.2.15 | F+N+PE | multi | 5 | 03A | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 22,5 | 0,51 | 486,31 (1170,32) | 21,3 (531,38) | 0,2 | 2,95 (2,7) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,27 | 40 | 0,24 (0,12) | 0,23 (0,12) | 0,14 (0,08) | 0,24 (0,1) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | NO |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP1-C] Primo Continuità

# Linea:	 Locale Tecnico

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,6 | 7,72 | 7,72 | 0 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L37.1.4 | F+N+PE | multi | 45 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 15 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 202,5 | 4,55 | 264,01 (948,02) | 14,54 (524,62) | 1,55 | 3,31 (3,06) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,72 | 16,39 | 1,78 (0,23) | 0,43 (0,16) | 0,27 (0,11) | 0,27 (0,11) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Locale Tecnico | iC40 a | 1+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q37.1.4 | 1+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP1-C] Primo Continuità

# Linea:	 Centro Stella

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 9,66 | 0 | 9,66 | 0 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L37.1.5 | F+N+PE | multi | 45 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 15 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 202,5 | 4,55 | 264,01 (948,02) | 14,54 (524,62) | 1,94 | 3,7 (3,45) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,66 | 16,39 | 1,78 (0,23) | 0,43 (0,16) | 0,27 (0,11) | 0,27 (0,11) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Centro Stella | iC40 a | 1+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q37.1.5 | 1+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[CEN-C] Centralino Continuità

# Linea:	1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,6 | 7,72 | 7,72 | 0 | 0 | 0,9 |  | 1 |  |

Sezionatore

| Siglatura | Modello | In [A] | Uimp [kV] | Icm [kA cresta] | Icw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | iSW | 40 | 6 | 0,00 | 0,00 | 5 |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[CEN-C] Centralino Continuità

# Linea:	LINEA 1 Torretta Continuità

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,8 | 3,86 | 3,86 | 0 | 0 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L38.1.1 | F+N+PE | multi | 5 | 11 | 30 |  |  | - | ravv. | 2 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 22,5 | 0,51 | 508,81 (1192,82) | 21,81 (531,88) | 0,08 | 3,08 (2,83) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,86 | 35,55 | 0,23 (0,12) | 0,22 (0,12) | 0,14 (0,08) | 0,22 (0,1) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| LINEA 1 Torretta Continuità | iC40 a | 1+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q38.1.1 | 1+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[CEN-C] Centralino Continuità

# Linea:	LINEA 2 Torretta Continuità

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,8 | 3,86 | 3,86 | 0 | 0 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L38.1.2 | F+N+PE | multi | 5 | 11 | 30 |  |  | - | ravv. | 2 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 22,5 | 0,51 | 508,81 (1192,82) | 21,81 (531,88) | 0,08 | 3,08 (2,83) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,86 | 35,55 | 0,23 (0,12) | 0,22 (0,12) | 0,14 (0,08) | 0,22 (0,1) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| LINEA 2 Torretta Continuità | iC40 a | 1+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q38.1.2 | 1+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP2-C] Secondo Continuità

# Linea:	1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 30,72 | 30,72 | 17 | 24,73 | 0,89 |  | 1 |  |

Sezionatore

| Siglatura | Modello | In [A] | Uimp [kV] | Icm [kA cresta] | Icw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | iSW | 40 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP2-C] Secondo Continuità

# Linea:	 Presenza Tensione

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP2-C] Secondo Continuità

# Linea:	 Blindo Lato SX Sez. Continuità

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,64 | 13,71 | 13,71 | 10,82 | 12,36 | 0,89 |  | 1 |  |

Condotto

| Siglatura | Derivazione | Tipo | IP | Lungh. [m] | Tipo di Posa | Distribuzione Carichi | Temp. [°C] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cs39.1.2 | 3F+N+PE | KN40 | IP55 | 45 | Orizzontale di costa | Equamente distrib. | 35 |

| RFase [mm] | XFase [mm] | RAnello FN [mm] | XAnello FN [mm] | RAnello Fpe [mm] | XAnello Fpe [mm] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcondotto [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,96 | 0,24 | 11,9 | 0,79 | 6,24 | 1,13 | 469,4305 (1153,4417) | 21,2059 (531,28) | 0,73 | 2,12 (1,87) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13,71 | 40 | 3,39 (0,25) | 0,49 (0,18) | 0,15 (0,08) | 0,25 (0,11) |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Blindo Lato SX Sez. Continuità | iC60 N | 4 | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 |
| Q39.1.2 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP2-C] Secondo Continuità

# Linea:	FM1-C Centralino C9

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,27 | 1,35 | 1,35 | 0 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L39.2.1 | F+N+PE | multi | 5 | 03A | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 22,5 | 0,51 | 491,93 (1175,94) | 21,71 (531,79) | 0,03 | 2,15 (1,9) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,35 | 40 | 0,24 (0,12) | 0,23 (0,12) | 0,14 (0,08) | 0,24 (0,1) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | NO |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP2-C] Secondo Continuità

# Linea:	FM2-C Centralino C8

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,6 | 7,72 | 0 | 7,72 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L39.2.2 | F+N+PE | multi | 5 | 03A | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 22,5 | 0,51 | 491,93 (1175,94) | 21,71 (531,79) | 0,17 | 2,29 (2,04) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,72 | 40 | 0,24 (0,12) | 0,23 (0,12) | 0,14 (0,08) | 0,24 (0,1) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | NO |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP2-C] Secondo Continuità

# Linea:	FM3-C Centralino C7

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,96 | 4,63 | 0 | 0 | 4,63 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L39.2.3 | F+N+PE | multi | 5 | 03A | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 22,5 | 0,51 | 491,93 (1175,94) | 21,71 (531,79) | 0,1 | 2,22 (1,97) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,63 | 40 | 0,24 (0,12) | 0,23 (0,12) | 0,14 (0,08) | 0,24 (0,1) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | NO |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP2-C] Secondo Continuità

# Linea:	FM4-C Centralino C6

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,6 | 7,72 | 7,72 | 0 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L39.2.4 | F+N+PE | multi | 5 | 03A | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 22,5 | 0,51 | 491,93 (1175,94) | 21,71 (531,79) | 0,17 | 2,29 (2,04) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,72 | 40 | 0,24 (0,12) | 0,23 (0,12) | 0,14 (0,08) | 0,24 (0,1) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | NO |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP2-C] Secondo Continuità

# Linea:	FM5-C Centralino C5

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,32 | 1,54 | 0 | 1,54 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L39.2.5 | F+N+PE | multi | 5 | 03A | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 22,5 | 0,51 | 491,93 (1175,94) | 21,71 (531,79) | 0,03 | 2,15 (1,91) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,54 | 40 | 0,24 (0,12) | 0,23 (0,12) | 0,14 (0,08) | 0,24 (0,1) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | NO |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP2-C] Secondo Continuità

# Linea:	FM6-C Centralino C4

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,6 | 7,72 | 0 | 0 | 7,72 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L39.2.6 | F+N+PE | multi | 5 | 03A | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 22,5 | 0,51 | 491,93 (1175,94) | 21,71 (531,79) | 0,17 | 2,29 (2,04) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,72 | 40 | 0,24 (0,12) | 0,23 (0,12) | 0,14 (0,08) | 0,24 (0,1) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | NO |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP2-C] Secondo Continuità

# Linea:	FM7-C Centralino C3

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,96 | 4,63 | 4,63 | 0 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L39.2.7 | F+N+PE | multi | 5 | 03A | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 22,5 | 0,51 | 491,93 (1175,94) | 21,71 (531,79) | 0,1 | 2,22 (1,97) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,63 | 40 | 0,24 (0,12) | 0,23 (0,12) | 0,14 (0,08) | 0,24 (0,1) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | NO |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP2-C] Secondo Continuità

# Linea:	FM8-C Centralino C2

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,32 | 1,54 | 0 | 1,54 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L39.2.8 | F+N+PE | multi | 5 | 03A | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 22,5 | 0,51 | 491,93 (1175,94) | 21,71 (531,79) | 0,03 | 2,15 (1,91) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,54 | 40 | 0,24 (0,12) | 0,23 (0,12) | 0,14 (0,08) | 0,24 (0,1) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | NO |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP2-C] Secondo Continuità

# Linea:	 Blindo Lato DX Sez. Continuità

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,76 | 12,36 | 9,27 | 6,18 | 12,36 | 0,89 |  | 1 |  |

Condotto

| Siglatura | Derivazione | Tipo | IP | Lungh. [m] | Tipo di Posa | Distribuzione Carichi | Temp. [°C] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cs39.1.3 | 3F+N+PE | KN40 | IP55 | 45 | Orizzontale di costa | Equamente distrib. | 35 |

| RFase [mm] | XFase [mm] | RAnello FN [mm] | XAnello FN [mm] | RAnello Fpe [mm] | XAnello Fpe [mm] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcondotto [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,96 | 0,24 | 11,9 | 0,79 | 6,24 | 1,13 | 469,4305 (1153,4417) | 21,2059 (531,28) | 0,65 | 2,05 (1,8) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12,36 | 40 | 3,39 (0,25) | 0,49 (0,18) | 0,15 (0,08) | 0,25 (0,11) |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Blindo Lato DX Sez. Continuità | iC60 N | 4 | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 |
| Q39.1.3 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP2-C] Secondo Continuità

# Linea:	FM9-C Centralino C1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,28 | 6,18 | 6,18 | 0 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L39.2.9 | F+N+PE | multi | 5 | 03A | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 22,5 | 0,51 | 491,93 (1175,94) | 21,71 (531,79) | 0,13 | 2,19 (1,94) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,18 | 40 | 0,24 (0,12) | 0,23 (0,12) | 0,14 (0,08) | 0,24 (0,1) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | NO |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP2-C] Secondo Continuità

# Linea:	FM10-C Centralino C17

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,64 | 3,09 | 0 | 3,09 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L39.2.10 | F+N+PE | multi | 5 | 03A | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 22,5 | 0,51 | 491,93 (1175,94) | 21,71 (531,79) | 0,06 | 2,12 (1,87) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,09 | 40 | 0,24 (0,12) | 0,23 (0,12) | 0,14 (0,08) | 0,24 (0,1) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | NO |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP2-C] Secondo Continuità

# Linea:	FM11-C Centralino C16

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,32 | 1,54 | 0 | 0 | 1,54 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L39.2.11 | F+N+PE | multi | 5 | 03A | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 22,5 | 0,51 | 491,93 (1175,94) | 21,71 (531,79) | 0,03 | 2,08 (1,83) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,54 | 40 | 0,24 (0,12) | 0,23 (0,12) | 0,14 (0,08) | 0,24 (0,1) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | NO |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP2-C] Secondo Continuità

# Linea:	FM12-C Centralino C15

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,32 | 1,54 | 1,54 | 0 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L39.2.12 | F+N+PE | multi | 5 | 03A | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 22,5 | 0,51 | 491,93 (1175,94) | 21,71 (531,79) | 0,03 | 2,08 (1,83) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,54 | 40 | 0,24 (0,12) | 0,23 (0,12) | 0,14 (0,08) | 0,24 (0,1) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | NO |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP2-C] Secondo Continuità

# Linea:	FM13-C Centralino C14

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,32 | 1,54 | 0 | 1,54 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L39.2.13 | F+N+PE | multi | 5 | 03A | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 22,5 | 0,51 | 491,93 (1175,94) | 21,71 (531,79) | 0,03 | 2,08 (1,83) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,54 | 40 | 0,24 (0,12) | 0,23 (0,12) | 0,14 (0,08) | 0,24 (0,1) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | NO |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP2-C] Secondo Continuità

# Linea:	FM14-C Centralino C13

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,32 | 1,54 | 0 | 0 | 1,54 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L39.2.14 | F+N+PE | multi | 5 | 03A | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 22,5 | 0,51 | 491,93 (1175,94) | 21,71 (531,79) | 0,03 | 2,08 (1,83) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,54 | 40 | 0,24 (0,12) | 0,23 (0,12) | 0,14 (0,08) | 0,24 (0,1) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | NO |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP2-C] Secondo Continuità

# Linea:	FM15-C Centralino C12

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,32 | 1,54 | 1,54 | 0 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L39.2.15 | F+N+PE | multi | 5 | 03A | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 22,5 | 0,51 | 491,93 (1175,94) | 21,71 (531,79) | 0,03 | 2,08 (1,83) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,54 | 40 | 0,24 (0,12) | 0,23 (0,12) | 0,14 (0,08) | 0,24 (0,1) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | NO |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP2-C] Secondo Continuità

# Linea:	FM16-C Centralino C11

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,32 | 1,54 | 0 | 1,54 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L39.2.16 | F+N+PE | multi | 5 | 03A | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 22,5 | 0,51 | 491,93 (1175,94) | 21,71 (531,79) | 0,03 | 2,08 (1,83) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,54 | 40 | 0,24 (0,12) | 0,23 (0,12) | 0,14 (0,08) | 0,24 (0,1) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | NO |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP2-C] Secondo Continuità

# Linea:	FM17-C Centralino C10

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,92 | 9,27 | 0 | 0 | 9,27 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L39.2.17 | F+N+PE | multi | 5 | 03A | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 22,5 | 0,51 | 491,93 (1175,94) | 21,71 (531,79) | 0,2 | 2,26 (2,01) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,27 | 40 | 0,24 (0,12) | 0,23 (0,12) | 0,14 (0,08) | 0,24 (0,1) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | NO |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP2-C] Secondo Continuità

# Linea:	 Locale Tecnico

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,6 | 7,72 | 7,72 | 0 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L39.1.4 | F+N+PE | multi | 45 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 15 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 202,5 | 4,55 | 269,63 (953,64) | 14,95 (525,03) | 1,55 | 2,95 (2,7) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,72 | 16,39 | 1,64 (0,23) | 0,42 (0,16) | 0,26 (0,11) | 0,26 (0,11) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Locale Tecnico | iC40 a | 1+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q39.1.4 | 1+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QGO-P] Officine Preferenziale

# Linea:	1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34,93 | 79,72 | 79,72 | 51,73 | 37,29 | 0,89 |  | 1 |  |

Sezionatore

| Siglatura | Modello | In [A] | Uimp [kV] | Icm [kA cresta] | Icw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | NG125NA | 125 | 8 | 0,00 | 0,00 | 70 |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QGO-P] Officine Preferenziale

# Linea:	 Presenza Tensione

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QGO-P] Officine Preferenziale

# Linea:	QSAC-P Sett. Preferenziale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,96 | 4,15 | 4,15 | 2,91 | 2,41 | 0,9 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L45.1.2 | 3F+N+PE | multi | 40 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 10 1x 10 1x 10 | 72,0 | 3,44 | 101,59 (101,18) | 11,87 (28,14) | 0,14 | 1,43 (1,56) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,15 | 27 | 7,5 (6,04) | 2,25 (2,19) | 0,66 (0,66) | 0,65 (0,66) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QSAC-P Sett. Preferenziale | iC40 N | 3+N | C | 20 | 20 | - | 0,2 | 0,2 |
| Q45.1.2 | 3+N | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QGO-P] Officine Preferenziale

# Linea:	QSG-P Sett. Preferenziale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,96 | 4,15 | 4,15 | 2,91 | 2,41 | 0,9 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L45.1.3 | 3F+N+PE | multi | 28 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 10 1x 10 1x 10 | 50,4 | 2,41 | 79,99 (79,58) | 10,84 (27,1) | 0,1 | 1,39 (1,52) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,15 | 27 | 7,5 (6,04) | 2,86 (2,74) | 0,82 (0,82) | 0,81 (0,82) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QSG-P Sett. Preferenziale | iC40 N | 3+N | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 |
| Q45.1.3 | 3+N | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QGO-P] Officine Preferenziale

# Linea:	QSM-P Sett. Preferenziale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,6 | 7,24 | 7,24 | 2,91 | 2,41 | 0,9 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L45.1.4 | 3F+N+PE | multi | 26 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 10 1x 10 1x 10 | 46,8 | 2,24 | 76,39 (75,98) | 10,66 (26,93) | 0,16 | 1,45 (1,58) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,24 | 27 | 7,5 (6,04) | 2,99 (2,86) | 0,86 (0,85) | 0,84 (0,85) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QSM-P Sett. Preferenziale | iC40 N | 3+N | C | 20 | 20 | - | 0,2 | 0,2 |
| Q45.1.4 | 3+N | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QGO-P] Officine Preferenziale

# Linea:	QSE-P Sett. Preferenziale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,6 | 7,24 | 7,24 | 2,91 | 2,41 | 0,9 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L45.1.5 | 3F+N+PE | multi | 45 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 10 1x 10 1x 10 | 81,0 | 3,87 | 110,59 (110,18) | 12,3 (28,57) | 0,29 | 1,58 (1,71) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,24 | 27 | 7,5 (6,04) | 2,07 (2,02) | 0,61 (0,61) | 0,6 (0,61) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QSE-P Sett. Preferenziale | iC40 N | 3+N | C | 20 | 20 | - | 0,2 | 0,2 |
| Q45.1.5 | 3+N | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QGO-P] Officine Preferenziale

# Linea:	QSMN-P Sett. Preferenziale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,1 | 9,66 | 9,66 | 5,33 | 4,83 | 0,9 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L45.1.6 | 3F+N+PE | multi | 47 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 10 1x 10 1x 10 | 84,6 | 4,05 | 114,19 (113,78) | 12,47 (28,74) | 0,4 | 1,69 (1,82) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,66 | 27 | 7,5 (6,04) | 2,01 (1,96) | 0,59 (0,59) | 0,58 (0,59) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QSMN-P Sett. Preferenziale | iC40 N | 3+N | C | 20 | 20 | - | 0,2 | 0,2 |
| Q45.1.6 | 3+N | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QGO-P] Officine Preferenziale

# Linea:	QSA-P Sett. Preferenziale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,84 | 3,57 | 3,57 | 2,91 | 2,41 | 0,9 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L45.1.7 | 3F+N+PE | multi | 20 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 10 1x 10 1x 10 | 36,0 | 1,72 | 65,59 (65,18) | 10,15 (26,41) | 0,06 | 1,35 (1,48) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,57 | 27 | 7,5 (6,04) | 3,47 (3,28) | 0,98 (0,98) | 0,96 (0,98) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QSA-P Sett. Preferenziale | iC40 N | 3+N | C | 20 | 20 | - | 0,2 | 0,2 |
| Q45.1.7 | 3+N | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QGO-P] Officine Preferenziale

# Linea:	QSAR-P Sett. Preferenziale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,96 | 4,15 | 4,15 | 2,91 | 2,41 | 0,9 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L45.1.8 | 3F+N+PE | multi | 24 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 10 1x 10 1x 10 | 43,2 | 2,07 | 72,79 (72,38) | 10,49 (26,76) | 0,08 | 1,37 (1,5) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,15 | 27 | 7,5 (6,04) | 3,14 (2,99) | 0,89 (0,89) | 0,88 (0,89) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QSAR-P Sett. Preferenziale | iC40 N | 3+N | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 |
| Q45.1.8 | 3+N | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QGO-P] Officine Preferenziale

# Linea:	QSEMB-P Sett. Preferenziale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,96 | 4,15 | 4,15 | 2,91 | 2,41 | 0,9 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L45.1.9 | 3F+N+PE | multi | 32 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 10 1x 10 1x 10 | 57,6 | 2,76 | 87,19 (86,78) | 11,18 (27,45) | 0,11 | 1,4 (1,53) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,15 | 27 | 7,5 (6,04) | 2,62 (2,53) | 0,76 (0,76) | 0,75 (0,76) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QSEMB-P Sett. Preferenziale | iC40 N | 3+N | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 |
| Q45.1.9 | 3+N | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QGO-P] Officine Preferenziale

# Linea:	QSAV-P Sett. Preferenziale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,96 | 4,15 | 4,15 | 2,91 | 2,41 | 0,9 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L45.1.10 | 3F+N+PE | multi | 40 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 10 1x 10 1x 10 | 72,0 | 3,44 | 101,59 (101,18) | 11,87 (28,14) | 0,14 | 1,43 (1,56) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,15 | 27 | 7,5 (6,04) | 2,25 (2,19) | 0,66 (0,66) | 0,65 (0,66) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QSAV-P Sett. Preferenziale | iC40 N | 3+N | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 |
| Q45.1.10 | 3+N | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QGO-P] Officine Preferenziale

# Linea:	QSB-P Sett. Preferenziale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,54 | 7,92 | 7,92 | 7,26 | 6,76 | 0,9 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L45.1.11 | 3F+N+PE | multi | 50 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 10 1x 10 1x 10 | 90,0 | 4,31 | 119,59 (119,18) | 12,73 (29,0) | 0,35 | 1,64 (1,77) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,92 | 27 | 7,5 (6,04) | 1,92 (1,88) | 0,56 (0,56) | 0,56 (0,56) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QSB-P Sett. Preferenziale | iC40 N | 3+N | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 |
| Q45.1.11 | 3+N | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QGO-P] Officine Preferenziale

# Linea:	QSP-P Sett. Preferenziale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,91 | 1,73 | 1,73 | 1,52 | 1,15 | 0,9 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L45.1.12 | 3F+N+PE | multi | 20 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 144,0 | 2,18 | 173,59 (173,18) | 10,61 (26,87) | 0,12 | 1,41 (1,54) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,73 | 11,7 | 7,5 (6,04) | 1,32 (1,31) | 0,4 (0,4) | 0,39 (0,4) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QSP-P Sett. Preferenziale | iC40 N | 3+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q45.1.12 | 3+N | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QGO-P] Officine Preferenziale

# Linea:	QSJC Job Control

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,34 | 5,33 | 5,33 | 4,83 | 1,15 | 0,9 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L45.1.13 | 3F+N+PE | multi | 30 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 6 1x 6 1x 6 | 90,0 | 2,87 | 119,59 (119,18) | 11,29 (27,56) | 0,23 | 1,52 (1,65) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,33 | 19,8 | 7,5 (6,04) | 1,92 (1,88) | 0,56 (0,56) | 0,56 (0,56) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QSJC Job Control | iC40 N | 3+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q45.1.13 | 3+N | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QGO-P] Officine Preferenziale

# Linea:	QSMO-P Sett. Preferenziale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,34 | 5,33 | 5,33 | 4,83 | 1,15 | 0,9 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L45.1.14 | 3F+N+PE | multi | 30 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 6 1x 6 1x 6 | 90,0 | 2,87 | 119,59 (119,18) | 11,29 (27,56) | 0,23 | 1,52 (1,65) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,33 | 19,8 | 7,5 (6,04) | 1,92 (1,88) | 0,56 (0,56) | 0,56 (0,56) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QSMO-P Sett. Preferenziale | iC40 N | 3+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q45.1.14 | 3+N | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QGO-P] Officine Preferenziale

# Linea:	L1.P Ill. Corridoio

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,36 | 1,73 | 1,73 | 0 | 0 | 0,9 | 0,6 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L45.1.15 | F+N+PE | multi | 50 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 360,0 | 5,45 | 389,59 (389,18) | 13,88 (30,14) | 0,62 | 1,9 (2,03) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,73 | 13,5 | 2,9 (2,4) | 0,28 (0,28) | 0,18 (0,18) | 0,18 (0,18) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| L1.P Ill. Corridoio | iC40 a | 1+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q45.1.15 | 1+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct45.1.15 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QGO-P] Officine Preferenziale

# Linea:	 Pompa Acque Nere

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,79 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 0,9 | 0,6 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L45.1.16 | 3F+N+PE | multi | 100 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 6 1x 6 1x 6 | 300,0 | 9,55 | 329,59 (329,18) | 17,98 (34,24) | 0,43 | 1,71 (1,84) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,88 | 19,8 | 7,5 (6,04) | 0,69 (0,69) | 0,21 (0,21) | 0,21 (0,21) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Pompa Acque Nere | iC60 N | 4 | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q45.1.16 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,3 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QGO-P] Officine Preferenziale

# Linea:	L2.P Luce Scale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,29 | 6,26 | 6,26 | 0 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L45.1.17 | F+N+PE | uni | 40 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 288,0 | 6,24 | 317,59 (317,18) | 14,67 (30,93) | 1,76 | 3,04 (3,17) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,26 | 10,8 | 2,9 (2,4) | 0,35 (0,34) | 0,22 (0,22) | 0,22 (0,22) |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| L2.P Luce Scale | iC40 a | 1+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q45.1.17 | 1+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct45.1.17 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QGO-P] Officine Preferenziale

# Linea:	EM-S Emergenza Scale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,07 | 0,36 | 0 | 0,36 | 0 | 0,9 | 0,5 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L45.1.18 | F+N+PE | uni | 40 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 480,0 | 6,72 | 509,59 (509,18) | 15,15 (31,41) | 0,16 | 1,45 (1,58) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,36 | 17,5 | 2,9 (2,4) | 0,22 (0,21) | 0,14 (0,14) | 0,14 (0,14) |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| EM-S Emergenza Scale | iC40 a | 1+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q45.1.18 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QGO-P] Officine Preferenziale

# Linea:	 Luce Atrio

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,27 | 1,35 | 0 | 1,35 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L45.1.19 | F+N+PE | uni | 15 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 180,0 | 2,52 | 209,59 (209,18) | 10,95 (27,21) | 0,23 | 1,52 (1,65) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,35 | 17,5 | 2,9 (2,4) | 0,52 (0,5) | 0,33 (0,33) | 0,33 (0,33) |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Luce Atrio | iC40 a | 1+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q45.1.19 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSAC-P] Aria Compressa Preferenziale

# Linea:	1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,96 | 4,15 | 4,15 | 2,91 | 2,41 | 0,9 |  | 1 |  |

Sezionatore

| Siglatura | Modello | In [A] | Uimp [kV] | Icm [kA cresta] | Icw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | iSW | 40 | 6 | 0,00 | 0,00 | 10 |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSAC-P] Aria Compressa Preferenziale

# Linea:	 Presenza Tensione

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSAC-P] Aria Compressa Preferenziale

# Linea:	 Partenza  Prese 1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 0,9 | 0,5 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L46.1.2 | 3F+N+PE | multi | 15 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 67,5 | 1,52 | 169,09 (168,68) | 13,38 (29,65) | 0,08 | 1,51 (1,64) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,4 | 22,75 | 2,25 (2,19) | 1,36 (1,34) | 0,41 (0,41) | 0,4 (0,41) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Partenza Prese 1 | iC40 a | 3+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q46.1.2 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSAC-P] Aria Compressa Preferenziale

# Linea:	LP2 Circuito Luce

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,36 | 1,73 | 1,73 | 0 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L46.1.3 | F+N+PE | uni | 15 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 180,0 | 2,52 | 281,59 (281,18) | 14,39 (30,66) | 0,3 | 1,74 (1,87) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,73 | 11,37 | 1,03 (0,96) | 0,39 (0,38) | 0,25 (0,25) | 0,25 (0,25) |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| LP2 Circuito Luce | iC40 a | 1+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q46.1.3 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSAC-P] Aria Compressa Preferenziale

# Linea:	 Circuito Luce Emergenza

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L46.1.4 | F+N+PE | uni | 15 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 180,0 | 2,52 | 281,59 (281,18) | 14,39 (30,66) | 0,08 | 1,52 (1,65) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5 | 11,37 | 1,03 (0,96) | 0,39 (0,38) | 0,25 (0,25) | 0,25 (0,25) |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Circuito Luce Emergenza | iC40 a | 1+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q46.1.4 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSAC-P] Aria Compressa Preferenziale

# Linea:	RIS. Riserva

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,8 |  |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| RIS. Riserva | iC40 a | 1+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q46.1.5 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSG-P] Gomme Preferenziale

# Linea:	1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,96 | 4,15 | 4,15 | 2,91 | 2,41 | 0,9 |  | 1 |  |

Sezionatore

| Siglatura | Modello | In [A] | Uimp [kV] | Icm [kA cresta] | Icw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | iSW | 40 | 6 | 0,00 | 0,00 | 10 |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSG-P] Gomme Preferenziale

# Linea:	 Presenza Tensione

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSG-P] Gomme Preferenziale

# Linea:	 Partenza  Prese 1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 0,9 | 0,5 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L47.1.2 | 3F+N+PE | multi | 15 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 67,5 | 1,52 | 147,49 (147,08) | 12,35 (28,62) | 0,08 | 1,47 (1,6) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,4 | 22,75 | 2,86 (2,74) | 1,56 (1,54) | 0,46 (0,46) | 0,46 (0,46) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Partenza Prese 1 | iC40 a | 3+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q47.1.2 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSG-P] Gomme Preferenziale

# Linea:	LP2 Circuito Luce

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,36 | 1,73 | 1,73 | 0 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L47.1.3 | F+N+PE | uni | 15 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 180,0 | 2,52 | 259,99 (259,58) | 13,36 (29,62) | 0,3 | 1,69 (1,82) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,73 | 11,37 | 1,27 (1,17) | 0,42 (0,41) | 0,27 (0,27) | 0,27 (0,27) |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| LP2 Circuito Luce | iC40 a | 1+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q47.1.3 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSG-P] Gomme Preferenziale

# Linea:	 Circuito Luce Emergenza

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L47.1.4 | F+N+PE | uni | 15 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 180,0 | 2,52 | 259,99 (259,58) | 13,36 (29,62) | 0,08 | 1,47 (1,61) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5 | 11,37 | 1,27 (1,17) | 0,42 (0,41) | 0,27 (0,27) | 0,27 (0,27) |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Circuito Luce Emergenza | iC40 a | 1+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q47.1.4 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSG-P] Gomme Preferenziale

# Linea:	RIS. Riserva

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,8 |  |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| RIS. Riserva | iC40 a | 1+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q47.1.5 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSM-P] Motori Preferenziale

# Linea:	1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,6 | 7,24 | 7,24 | 2,91 | 2,41 | 0,9 |  | 1 |  |

Sezionatore

| Siglatura | Modello | In [A] | Uimp [kV] | Icm [kA cresta] | Icw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | iSW | 40 | 6 | 0,00 | 0,00 | 10 |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSM-P] Motori Preferenziale

# Linea:	 Presenza Tensione

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSM-P] Motori Preferenziale

# Linea:	 Partenza  Prese 1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 0,9 | 0,5 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L48.1.2 | 3F+N+PE | multi | 15 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 67,5 | 1,52 | 143,89 (143,48) | 12,18 (28,44) | 0,08 | 1,53 (1,66) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,4 | 22,75 | 2,99 (2,86) | 1,59 (1,57) | 0,47 (0,47) | 0,47 (0,47) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Partenza Prese 1 | iC40 a | 3+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q48.1.2 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSM-P] Motori Preferenziale

# Linea:	LP2 Circuito Luce

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,83 | 4,83 | 0 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L48.1.3 | F+N+PE | uni | 15 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 180,0 | 2,52 | 256,39 (255,98) | 13,18 (29,45) | 0,84 | 2,3 (2,43) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,83 | 11,37 | 1,33 (1,21) | 0,43 (0,42) | 0,27 (0,27) | 0,27 (0,27) |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| LP2 Circuito Luce | iC40 a | 1+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q48.1.3 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct48.1.3 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSM-P] Motori Preferenziale

# Linea:	 Circuito Luce Emergenza

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L48.1.4 | F+N+PE | uni | 15 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 180,0 | 2,52 | 256,39 (255,98) | 13,18 (29,45) | 0,08 | 1,54 (1,67) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5 | 11,37 | 1,33 (1,21) | 0,43 (0,42) | 0,27 (0,27) | 0,27 (0,27) |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Circuito Luce Emergenza | iC40 a | 1+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q48.1.4 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSM-P] Motori Preferenziale

# Linea:	RIS. Riserva

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,8 |  |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| RIS. Riserva | iC40 a | 1+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q48.1.5 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSE-P] Eliche Preferenziale

# Linea:	1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,6 | 7,24 | 7,24 | 2,91 | 2,41 | 0,9 |  | 1 |  |

Sezionatore

| Siglatura | Modello | In [A] | Uimp [kV] | Icm [kA cresta] | Icw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | iSW | 40 | 6 | 0,00 | 0,00 | 10 |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSE-P] Eliche Preferenziale

# Linea:	 Presenza Tensione

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSE-P] Eliche Preferenziale

# Linea:	 Partenza  Prese 1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 0,9 | 0,5 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L49.1.2 | 3F+N+PE | multi | 15 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 67,5 | 1,52 | 178,09 (177,68) | 13,81 (30,08) | 0,08 | 1,66 (1,79) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,4 | 22,75 | 2,07 (2,02) | 1,29 (1,28) | 0,39 (0,39) | 0,38 (0,39) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Partenza Prese 1 | iC40 a | 3+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q49.1.2 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSE-P] Eliche Preferenziale

# Linea:	LP2 Circuito Luce

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,83 | 4,83 | 0 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L49.1.3 | F+N+PE | uni | 15 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 180,0 | 2,52 | 290,59 (290,18) | 14,82 (31,09) | 0,84 | 2,42 (2,55) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,83 | 11,37 | 0,95 (0,89) | 0,38 (0,37) | 0,24 (0,24) | 0,24 (0,24) |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| LP2 Circuito Luce | iC40 a | 1+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q49.1.3 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct49.1.3 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSE-P] Eliche Preferenziale

# Linea:	 Circuito Luce Emergenza

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L49.1.4 | F+N+PE | uni | 15 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 180,0 | 2,52 | 290,59 (290,18) | 14,82 (31,09) | 0,08 | 1,66 (1,79) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5 | 11,37 | 0,95 (0,89) | 0,38 (0,37) | 0,24 (0,24) | 0,24 (0,24) |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Circuito Luce Emergenza | iC40 a | 1+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q49.1.4 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSE-P] Eliche Preferenziale

# Linea:	RIS. Riserva

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,8 |  |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| RIS. Riserva | iC40 a | 1+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q49.1.5 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSMN-P] Montatori Preferenziale

# Linea:	1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,1 | 9,66 | 9,66 | 5,33 | 4,83 | 0,9 |  | 1 |  |

Sezionatore

| Siglatura | Modello | In [A] | Uimp [kV] | Icm [kA cresta] | Icw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | iSW | 40 | 6 | 0,00 | 0,00 | 10 |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSMN-P] Montatori Preferenziale

# Linea:	 Presenza Tensione

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSMN-P] Montatori Preferenziale

# Linea:	 Partenza  Prese 1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 0,9 | 0,5 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L50.1.2 | 3F+N+PE | multi | 15 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 67,5 | 1,52 | 181,69 (181,28) | 13,99 (30,25) | 0,08 | 1,77 (1,9) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,4 | 22,75 | 2,01 (1,96) | 1,26 (1,25) | 0,38 (0,38) | 0,38 (0,38) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Partenza Prese 1 | iC40 a | 3+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q50.1.2 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSMN-P] Montatori Preferenziale

# Linea:	 Partenza  Prese 2

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 0,9 | 0,5 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L50.1.3 | 3F+N+PE | multi | 15 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 67,5 | 1,52 | 181,69 (181,28) | 13,99 (30,25) | 0,08 | 1,77 (1,9) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,4 | 22,75 | 2,01 (1,96) | 1,26 (1,25) | 0,38 (0,38) | 0,38 (0,38) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Partenza Prese 2 | iC40 a | 3+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q50.1.3 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct50.1.3 | iCT 20A Na (6A - AC7b) |  | 20 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSMN-P] Montatori Preferenziale

# Linea:	LP2 Circuito Luce

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,83 | 4,83 | 0 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L50.1.4 | F+N+PE | uni | 15 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 67,5 | 2,15 | 181,69 (181,28) | 14,62 (30,88) | 0,31 | 2,01 (2,14) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,83 | 20,8 | 0,92 (0,86) | 0,6 (0,57) | 0,38 (0,38) | 0,38 (0,38) |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| LP2 Circuito Luce | iC40 a | 1+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q50.1.4 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSMN-P] Montatori Preferenziale

# Linea:	 Circuito Luce Emergenza

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L50.1.5 | F+N+PE | uni | 15 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 180,0 | 2,52 | 294,19 (293,78) | 14,99 (31,26) | 0,08 | 1,78 (1,91) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5 | 11,37 | 0,92 (0,86) | 0,37 (0,36) | 0,24 (0,24) | 0,23 (0,24) |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Circuito Luce Emergenza | iC40 a | 1+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q50.1.5 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSMN-P] Montatori Preferenziale

# Linea:	RIS. Riserva

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,8 |  |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| RIS. Riserva | iC40 a | 1+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q50.1.6 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSA-P] Attrezzeria Preferenziale

# Linea:	1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,84 | 3,57 | 3,57 | 2,91 | 2,41 | 0,9 |  | 1 |  |

Sezionatore

| Siglatura | Modello | In [A] | Uimp [kV] | Icm [kA cresta] | Icw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | iSW | 40 | 6 | 0,00 | 0,00 | 10 |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSA-P] Attrezzeria Preferenziale

# Linea:	 Presenza Tensione

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSA-P] Attrezzeria Preferenziale

# Linea:	 Partenza  Prese 1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 0,9 | 0,5 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L51.1.2 | 3F+N+PE | multi | 15 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 67,5 | 1,52 | 133,09 (132,68) | 11,66 (27,93) | 0,08 | 1,43 (1,56) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,4 | 22,75 | 3,47 (3,28) | 1,72 (1,7) | 0,51 (0,51) | 0,51 (0,51) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Partenza Prese 1 | iC40 a | 3+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q51.1.2 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSA-P] Attrezzeria Preferenziale

# Linea:	LP2 Circuito Luce

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,24 | 1,15 | 1,15 | 0 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L51.1.3 | F+N+PE | uni | 15 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 180,0 | 2,52 | 245,59 (245,18) | 12,67 (28,93) | 0,2 | 1,55 (1,68) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,15 | 11,37 | 1,52 (1,37) | 0,45 (0,43) | 0,28 (0,28) | 0,28 (0,28) |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| LP2 Circuito Luce | iC40 a | 1+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q51.1.3 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSA-P] Attrezzeria Preferenziale

# Linea:	 Circuito Luce Emergenza

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L51.1.4 | F+N+PE | uni | 15 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 180,0 | 2,52 | 245,59 (245,18) | 12,67 (28,93) | 0,08 | 1,43 (1,56) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5 | 11,37 | 1,52 (1,37) | 0,45 (0,43) | 0,28 (0,28) | 0,28 (0,28) |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Circuito Luce Emergenza | iC40 a | 1+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q51.1.4 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSA-P] Attrezzeria Preferenziale

# Linea:	RIS. Riserva

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,8 |  |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| RIS. Riserva | iC40 a | 1+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q51.1.5 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSAR-P] Sala A.R. Preferenziale

# Linea:	1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,96 | 4,15 | 4,15 | 2,91 | 2,41 | 0,9 |  | 1 |  |

Sezionatore

| Siglatura | Modello | In [A] | Uimp [kV] | Icm [kA cresta] | Icw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | iSW | 40 | 6 | 0,00 | 0,00 | 10 |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSAR-P] Sala A.R. Preferenziale

# Linea:	 Presenza Tensione

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSAR-P] Sala A.R. Preferenziale

# Linea:	 Partenza  Prese 1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 0,9 | 0,5 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L52.1.2 | 3F+N+PE | multi | 15 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 67,5 | 1,52 | 140,29 (139,88) | 12,01 (28,27) | 0,08 | 1,45 (1,58) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,4 | 22,75 | 3,14 (2,99) | 1,64 (1,61) | 0,49 (0,48) | 0,48 (0,48) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Partenza Prese 1 | iC40 a | 3+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q52.1.2 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSAR-P] Sala A.R. Preferenziale

# Linea:	LP2 Circuito Luce

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,36 | 1,73 | 1,73 | 0 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L52.1.3 | F+N+PE | uni | 15 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 180,0 | 2,52 | 252,79 (252,38) | 13,01 (29,28) | 0,3 | 1,68 (1,81) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,73 | 11,37 | 1,39 (1,26) | 0,43 (0,42) | 0,27 (0,27) | 0,27 (0,27) |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| LP2 Circuito Luce | iC40 a | 1+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q52.1.3 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSAR-P] Sala A.R. Preferenziale

# Linea:	 Circuito Luce Emergenza

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L52.1.4 | F+N+PE | uni | 15 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 180,0 | 2,52 | 252,79 (252,38) | 13,01 (29,28) | 0,08 | 1,46 (1,59) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5 | 11,37 | 1,39 (1,26) | 0,43 (0,42) | 0,27 (0,27) | 0,27 (0,27) |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Circuito Luce Emergenza | iC40 a | 1+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q52.1.4 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSAR-P] Sala A.R. Preferenziale

# Linea:	RIS. Riserva

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,8 |  |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| RIS. Riserva | iC40 a | 1+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q52.1.5 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSEM-P] EMB Preferenziale

# Linea:	1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,96 | 4,15 | 4,15 | 2,91 | 2,41 | 0,9 |  | 1 |  |

Sezionatore

| Siglatura | Modello | In [A] | Uimp [kV] | Icm [kA cresta] | Icw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | iSW | 40 | 6 | 0,00 | 0,00 | 10 |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSEM-P] EMB Preferenziale

# Linea:	 Presenza Tensione

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSEM-P] EMB Preferenziale

# Linea:	 Partenza  Prese 1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 0,9 | 0,5 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L53.1.2 | 3F+N+PE | multi | 15 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 67,5 | 1,52 | 154,69 (154,28) | 12,7 (28,96) | 0,08 | 1,48 (1,61) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,4 | 22,75 | 2,62 (2,53) | 1,48 (1,47) | 0,44 (0,44) | 0,44 (0,44) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Partenza Prese 1 | iC40 a | 3+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q53.1.2 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSEM-P] EMB Preferenziale

# Linea:	LP2 Circuito Luce

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,36 | 1,73 | 1,73 | 0 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L53.1.3 | F+N+PE | uni | 15 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 180,0 | 2,52 | 267,19 (266,78) | 13,7 (29,97) | 0,3 | 1,71 (1,84) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,73 | 11,37 | 1,18 (1,09) | 0,41 (0,4) | 0,26 (0,26) | 0,26 (0,26) |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| LP2 Circuito Luce | iC40 a | 1+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q53.1.3 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSEM-P] EMB Preferenziale

# Linea:	 Circuito Luce Emergenza

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L53.1.4 | F+N+PE | uni | 15 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 180,0 | 2,52 | 267,19 (266,78) | 13,7 (29,97) | 0,08 | 1,49 (1,62) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5 | 11,37 | 1,18 (1,09) | 0,41 (0,4) | 0,26 (0,26) | 0,26 (0,26) |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Circuito Luce Emergenza | iC40 a | 1+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q53.1.4 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSEM-P] EMB Preferenziale

# Linea:	RIS. Riserva

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,8 |  |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| RIS. Riserva | iC40 a | 1+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q53.1.5 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSAV-P] Avionica Preferenziale

# Linea:	1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,96 | 4,15 | 4,15 | 2,91 | 2,41 | 0,9 |  | 1 |  |

Sezionatore

| Siglatura | Modello | In [A] | Uimp [kV] | Icm [kA cresta] | Icw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | iSW | 40 | 6 | 0,00 | 0,00 | 10 |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSAV-P] Avionica Preferenziale

# Linea:	 Presenza Tensione

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSAV-P] Avionica Preferenziale

# Linea:	 Partenza  Prese 1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 0,9 | 0,5 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L54.1.2 | 3F+N+PE | multi | 15 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 67,5 | 1,52 | 169,09 (168,68) | 13,38 (29,65) | 0,08 | 1,51 (1,64) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,4 | 22,75 | 2,25 (2,19) | 1,36 (1,34) | 0,41 (0,41) | 0,4 (0,41) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Partenza Prese 1 | iC40 a | 3+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q54.1.2 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSAV-P] Avionica Preferenziale

# Linea:	LP2 Circuito Luce

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,36 | 1,73 | 1,73 | 0 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L54.1.3 | F+N+PE | uni | 15 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 180,0 | 2,52 | 281,59 (281,18) | 14,39 (30,66) | 0,3 | 1,74 (1,87) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,73 | 11,37 | 1,03 (0,96) | 0,39 (0,38) | 0,25 (0,25) | 0,25 (0,25) |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| LP2 Circuito Luce | iC40 a | 1+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q54.1.3 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSAV-P] Avionica Preferenziale

# Linea:	 Circuito Luce Emergenza

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L54.1.4 | F+N+PE | uni | 15 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 180,0 | 2,52 | 281,59 (281,18) | 14,39 (30,66) | 0,08 | 1,52 (1,65) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5 | 11,37 | 1,03 (0,96) | 0,39 (0,38) | 0,25 (0,25) | 0,25 (0,25) |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Circuito Luce Emergenza | iC40 a | 1+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q54.1.4 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSB-P] Batterie Preferenziale

# Linea:	1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,54 | 7,92 | 7,92 | 7,26 | 6,76 | 0,9 |  | 1 |  |

Sezionatore

| Siglatura | Modello | In [A] | Uimp [kV] | Icm [kA cresta] | Icw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | iSW | 40 | 6 | 0,00 | 0,00 | 10 |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSB-P] Batterie Preferenziale

# Linea:	 Presenza Tensione

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSB-P] Batterie Preferenziale

# Linea:	LP2 Circuito Luce

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,24 | 1,15 | 1,15 | 0 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L55.1.2 | F+N+PE | uni | 15 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 180,0 | 2,52 | 299,59 (299,18) | 15,25 (31,52) | 0,2 | 1,84 (1,97) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,15 | 11,37 | 0,88 (0,83) | 0,37 (0,36) | 0,23 (0,23) | 0,23 (0,23) |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| LP2 Circuito Luce | iC40 a | 1+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q55.1.2 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSB-P] Batterie Preferenziale

# Linea:	 Estrattore 1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,09 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 0,9 | 0,7 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L55.1.3 | 3F+N+PE | uni | 15 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 67,5 | 2,15 | 187,09 (186,68) | 14,88 (31,14) | 0,11 | 1,75 (1,88) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,36 | 18,2 | 1,92 (1,88) | 1,23 (1,22) | 0,37 (0,37) | 0,37 (0,37) |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Estrattore 1 | iC40 a | 3+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q55.1.3 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct55.1.3 | iCT 20A Na (6A - AC7b) |  | 20 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSB-P] Batterie Preferenziale

# Linea:	 Estrattore 2

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,09 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 0,9 | 0,7 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L55.1.4 | 3F+N+PE | uni | 15 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 67,5 | 2,15 | 187,09 (186,68) | 14,88 (31,14) | 0,11 | 1,75 (1,88) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,36 | 18,2 | 1,92 (1,88) | 1,23 (1,22) | 0,37 (0,37) | 0,37 (0,37) |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Estrattore 2 | iC60 a | 4 | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q55.1.4 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct55.1.4 | iCT 20A Na (6A - AC7b) |  | 20 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSB-P] Batterie Preferenziale

# Linea:	 Circuito Luce Emergenza

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L55.1.5 | F+N+PE | uni | 15 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 180,0 | 2,52 | 299,59 (299,18) | 15,25 (31,52) | 0,08 | 1,73 (1,86) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5 | 11,37 | 0,88 (0,83) | 0,37 (0,36) | 0,23 (0,23) | 0,23 (0,23) |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Circuito Luce Emergenza | iC40 a | 1+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q55.1.5 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSB-P] Batterie Preferenziale

# Linea:	RIS. Riserva

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,8 |  |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| RIS. Riserva | iC40 a | 1+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q55.1.6 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSP-P] Spogliatoi Preferenziale

# Linea:	1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,91 | 1,73 | 1,73 | 1,52 | 1,15 | 0,9 |  | 1 |  |

Sezionatore

| Siglatura | Modello | In [A] | Uimp [kV] | Icm [kA cresta] | Icw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | iSW | 40 | 6 | 0,00 | 0,00 | 10 |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSP-P] Spogliatoi Preferenziale

# Linea:	 Presenza Tensione

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSP-P] Spogliatoi Preferenziale

# Linea:	 Luce Spogliatoio Uomini

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,36 | 1,73 | 1,73 | 0 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L56.1.2 | F+N+PE | uni | 15 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. | 1 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 180,0 | 2,52 | 353,59 (353,18) | 13,13 (29,39) | 0,3 | 1,71 (1,84) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,73 | 14 | 0,62 (0,6) | 0,31 (0,31) | 0,2 (0,2) | 0,2 (0,2) |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Luce Spogliatoio Uomini | iC40 a | 1+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q56.1.2 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSP-P] Spogliatoi Preferenziale

# Linea:	 Luce Spogliatoio Donne

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,24 | 1,15 | 0 | 1,15 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L56.1.3 | F+N+PE | uni | 15 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. | 1 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 180,0 | 2,52 | 353,59 (353,18) | 13,13 (29,39) | 0,2 | 1,61 (1,74) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,15 | 14 | 0,62 (0,6) | 0,31 (0,31) | 0,2 (0,2) | 0,2 (0,2) |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Luce Spogliatoio Donne | iC40 a | 1+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q56.1.3 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSP-P] Spogliatoi Preferenziale

# Linea:	 Luce 3

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,24 | 1,15 | 0 | 0 | 1,15 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L56.1.4 | F+N+PE | uni | 1 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. | 1 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 12,0 | 0,17 | 185,59 (185,18) | 10,77 (27,04) | 0,01 | 1,42 (1,55) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,15 | 14 | 0,62 (0,6) | 0,58 (0,56) | 0,37 (0,37) | 0,37 (0,37) |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Luce 3 | iC40 a | 1+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q56.1.4 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSP-P] Spogliatoi Preferenziale

# Linea:	 Emergenze

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,07 | 0,36 | 0 | 0,36 | 0 | 0,9 | 0,5 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L56.1.5 | F+N+PE | uni | 40 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 480,0 | 6,72 | 653,59 (653,18) | 17,33 (33,59) | 0,16 | 1,57 (1,71) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,36 | 11,37 | 0,62 (0,6) | 0,17 (0,17) | 0,11 (0,11) | 0,1 (0,11) |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Emergenze | iC40 a | 1+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q56.1.5 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSP-P] Spogliatoi Preferenziale

# Linea:	RIS. Riserva

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,8 |  |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| RIS. Riserva | iC40 a | 1+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q56.1.6 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSJC-P] Job Control Preferenziale

# Linea:	1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,34 | 5,33 | 5,33 | 4,83 | 1,15 | 0,9 |  | 1 |  |

Sezionatore

| Siglatura | Modello | In [A] | Uimp [kV] | Icm [kA cresta] | Icw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | iSW | 40 | 6 | 0,00 | 0,00 | 10 |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSJC-P] Job Control Preferenziale

# Linea:	 Presenza Tensione

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSJC-P] Job Control Preferenziale

# Linea:	 Partenza Prese FP1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,83 | 4,83 | 0 | 0 | 0,9 | 0,5 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L57.1.2 | F+N+PE | multi | 15 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 1 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 108,0 | 1,64 | 227,59 (227,18) | 12,93 (29,19) | 0,51 | 2,04 (2,17) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,83 | 24 | 0,88 (0,83) | 0,48 (0,46) | 0,3 (0,3) | 0,3 (0,3) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Partenza Prese FP1 | iC40 a | 1+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q57.1.2 | 1+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSJC-P] Job Control Preferenziale

# Linea:	 Partenza Prese FP2

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,83 | 0 | 4,83 | 0 | 0,9 | 0,5 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L57.1.3 | F+N+PE | multi | 15 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 1 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 108,0 | 1,64 | 227,59 (227,18) | 12,93 (29,19) | 0,51 | 2,04 (2,17) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,83 | 24 | 0,88 (0,83) | 0,48 (0,46) | 0,3 (0,3) | 0,3 (0,3) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Partenza Prese FP2 | iC40 a | 1+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q57.1.3 | 1+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSJC-P] Job Control Preferenziale

# Linea:	LP1 Circuito Luce

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,24 | 1,15 | 0 | 0 | 1,15 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L57.1.4 | F+N+PE | uni | 15 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. | 1 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 180,0 | 2,52 | 299,59 (299,18) | 13,81 (30,08) | 0,2 | 1,72 (1,85) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,15 | 14 | 0,88 (0,83) | 0,37 (0,36) | 0,23 (0,23) | 0,23 (0,23) |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| LP1 Circuito Luce | iC40 a | 1+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q57.1.4 | 1+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSJC-P] Job Control Preferenziale

# Linea:	 Circuito Luce Emergenza

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L57.1.5 | F+N+PE | uni | 15 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 180,0 | 2,52 | 299,59 (299,18) | 13,81 (30,08) | 0,08 | 1,61 (1,74) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5 | 11,37 | 0,88 (0,83) | 0,37 (0,36) | 0,23 (0,23) | 0,23 (0,23) |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Circuito Luce Emergenza | iC40 a | 1+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q57.1.5 | 1+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSJC-P] Job Control Preferenziale

# Linea:	RIS. Riserva

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,8 |  |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| RIS. Riserva | iC40 a | 1+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q57.1.6 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSM-P] Monitoraggio Preferenziale

# Linea:	1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,34 | 5,33 | 5,33 | 4,83 | 1,15 | 0,9 |  | 1 |  |

Sezionatore

| Siglatura | Modello | In [A] | Uimp [kV] | Icm [kA cresta] | Icw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | iSW | 40 | 6 | 0,00 | 0,00 | 10 |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSM-P] Monitoraggio Preferenziale

# Linea:	 Presenza Tensione

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSM-P] Monitoraggio Preferenziale

# Linea:	 Partenza Prese FP1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,83 | 4,83 | 0 | 0 | 0,9 | 0,5 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L58.1.2 | F+N+PE | multi | 15 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 1 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 108,0 | 1,64 | 227,59 (227,18) | 12,93 (29,19) | 0,51 | 2,04 (2,17) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,83 | 24 | 0,88 (0,83) | 0,48 (0,46) | 0,3 (0,3) | 0,3 (0,3) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Partenza Prese FP1 | iC40 a | 1+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q58.1.2 | 1+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSM-P] Monitoraggio Preferenziale

# Linea:	 Partenza Prese FP2

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,83 | 0 | 4,83 | 0 | 0,9 | 0,5 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L58.1.3 | F+N+PE | multi | 15 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 1 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 108,0 | 1,64 | 227,59 (227,18) | 12,93 (29,19) | 0,51 | 2,04 (2,17) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,83 | 24 | 0,88 (0,83) | 0,48 (0,46) | 0,3 (0,3) | 0,3 (0,3) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Partenza Prese FP2 | iC40 a | 1+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q58.1.3 | 1+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSM-P] Monitoraggio Preferenziale

# Linea:	LP1 Circuito Luce

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,24 | 1,15 | 0 | 0 | 1,15 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L58.1.4 | F+N+PE | uni | 15 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. | 1 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 180,0 | 2,52 | 299,59 (299,18) | 13,81 (30,08) | 0,2 | 1,72 (1,85) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,15 | 14 | 0,88 (0,83) | 0,37 (0,36) | 0,23 (0,23) | 0,23 (0,23) |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| LP1 Circuito Luce | iC40 a | 1+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q58.1.4 | 1+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSM-P] Monitoraggio Preferenziale

# Linea:	 Circuito Luce Emergenza

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L58.1.5 | F+N+PE | uni | 15 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 180,0 | 2,52 | 299,59 (299,18) | 13,81 (30,08) | 0,08 | 1,61 (1,74) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5 | 11,37 | 0,88 (0,83) | 0,37 (0,36) | 0,23 (0,23) | 0,23 (0,23) |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Circuito Luce Emergenza | iC40 a | 1+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q58.1.5 | 1+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSM-P] Monitoraggio Preferenziale

# Linea:	RIS. Riserva

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,8 |  |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| RIS. Riserva | iC40 a | 1+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q58.1.6 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP1-P] Primo Preferenziale

# Linea:	1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23,66 | 48,88 | 48,88 | 39,42 | 25,99 | 0,9 |  | 1 |  |

Sezionatore

| Siglatura | Modello | In [A] | Uimp [kV] | Icm [kA cresta] | Icw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | NG125NA | 125 | 8 | 0,00 | 0,00 | 70 |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP1-P] Primo Preferenziale

# Linea:	 Presenza Tensione

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP1-P] Primo Preferenziale

# Linea:	 Blindo Lato SX Sez. Preferenziale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,28 | 22,99 | 22,99 | 17,39 | 9,27 | 0,9 |  | 1 |  |

Condotto

| Siglatura | Derivazione | Tipo | IP | Lungh. [m] | Tipo di Posa | Distribuzione Carichi | Temp. [°C] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cs59.1.2 | 3F+N+PE | KN40 | IP55 | 45 | Orizzontale di costa | Equamente distrib. | 35 |

| RFase [mm] | XFase [mm] | RAnello FN [mm] | XAnello FN [mm] | RAnello Fpe [mm] | XAnello Fpe [mm] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcondotto [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,96 | 0,24 | 11,9 | 0,79 | 6,24 | 1,13 | 436,8394 (436,425) | 17,4364 (33,702) | 1,22 | 2,18 (2,31) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22,99 | 40 | 6,56 (5,61) | 0,52 (0,52) | 0,16 (0,16) | 0,29 (0,29) |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Blindo Lato SX Sez. Preferenziale | iC60 N | 4 | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 |
| Q59.1.2 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP1-P] Primo Preferenziale

# Linea:	FM1-P Centralino C9

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,2 | 10,62 | 10,62 | 0 | 0 | 0,9 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L59.2.1 | F+N+PE | multi | 5 | 03A | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 22,5 | 0,51 | 459,34 (458,93) | 17,94 (34,21) | 0,23 | 2,42 (2,55) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,62 | 40 | 0,26 (0,25) | 0,25 (0,24) | 0,15 (0,15) | 0,26 (0,27) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP1-P] Primo Preferenziale

# Linea:	FM2-P Centralino C8

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,6 | 7,72 | 0 | 7,72 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L59.2.2 | F+N+PE | multi | 5 | 03A | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 22,5 | 0,51 | 459,34 (458,93) | 17,94 (34,21) | 0,17 | 2,35 (2,48) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,72 | 40 | 0,26 (0,25) | 0,25 (0,24) | 0,15 (0,15) | 0,26 (0,27) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP1-P] Primo Preferenziale

# Linea:	FM3-P Centralino C7

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,96 | 4,63 | 0 | 0 | 4,63 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L59.2.3 | F+N+PE | multi | 5 | 03A | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 22,5 | 0,51 | 459,34 (458,93) | 17,94 (34,21) | 0,1 | 2,28 (2,41) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,63 | 40 | 0,26 (0,25) | 0,25 (0,24) | 0,15 (0,15) | 0,26 (0,27) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP1-P] Primo Preferenziale

# Linea:	FM4-P Centralino C6

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,6 | 7,72 | 7,72 | 0 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L59.2.4 | F+N+PE | multi | 5 | 03A | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 22,5 | 0,51 | 459,34 (458,93) | 17,94 (34,21) | 0,17 | 2,35 (2,48) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,72 | 40 | 0,26 (0,25) | 0,25 (0,24) | 0,15 (0,15) | 0,26 (0,27) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP1-P] Primo Preferenziale

# Linea:	FM5-P Centralino C5

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,4 | 1,93 | 0 | 1,93 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L59.2.5 | F+N+PE | multi | 5 | 03A | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 22,5 | 0,51 | 459,34 (458,93) | 17,94 (34,21) | 0,04 | 2,22 (2,35) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,93 | 40 | 0,26 (0,25) | 0,25 (0,24) | 0,15 (0,15) | 0,26 (0,27) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP1-P] Primo Preferenziale

# Linea:	FM6-P Centralino C4

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,96 | 4,63 | 0 | 0 | 4,63 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L59.2.6 | F+N+PE | multi | 5 | 03A | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 22,5 | 0,51 | 459,34 (458,93) | 17,94 (34,21) | 0,1 | 2,28 (2,41) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,63 | 40 | 0,26 (0,25) | 0,25 (0,24) | 0,15 (0,15) | 0,26 (0,27) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP1-P] Primo Preferenziale

# Linea:	FM7-P Centralino C3

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,96 | 4,63 | 4,63 | 0 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L59.2.7 | F+N+PE | multi | 5 | 03A | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 22,5 | 0,51 | 459,34 (458,93) | 17,94 (34,21) | 0,1 | 2,28 (2,41) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,63 | 40 | 0,26 (0,25) | 0,25 (0,24) | 0,15 (0,15) | 0,26 (0,27) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP1-P] Primo Preferenziale

# Linea:	FM8-P Centralino C2

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,6 | 7,72 | 0 | 7,72 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L59.2.8 | F+N+PE | multi | 5 | 03A | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 22,5 | 0,51 | 459,34 (458,93) | 17,94 (34,21) | 0,17 | 2,35 (2,48) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,72 | 40 | 0,26 (0,25) | 0,25 (0,24) | 0,15 (0,15) | 0,26 (0,27) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP1-P] Primo Preferenziale

# Linea:	 Blindo Lato DX Sez. Preferenziale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,36 | 18,55 | 18,55 | 12,36 | 4,63 | 0,9 |  | 1 |  |

Condotto

| Siglatura | Derivazione | Tipo | IP | Lungh. [m] | Tipo di Posa | Distribuzione Carichi | Temp. [°C] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cs59.1.3 | 3F+N+PE | KN40 | IP55 | 45 | Orizzontale di costa | Equamente distrib. | 35 |

| RFase [mm] | XFase [mm] | RAnello FN [mm] | XAnello FN [mm] | RAnello Fpe [mm] | XAnello Fpe [mm] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcondotto [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,96 | 0,24 | 11,9 | 0,79 | 6,24 | 1,13 | 436,8394 (436,425) | 17,4364 (33,702) | 0,98 | 1,94 (2,07) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18,55 | 40 | 6,56 (5,61) | 0,52 (0,52) | 0,16 (0,16) | 0,29 (0,29) |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Blindo Lato DX Sez. Preferenziale | iC60 N | 4 | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 |
| Q59.1.3 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP1-P] Primo Preferenziale

# Linea:	FM9-P Centralino C1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,28 | 6,18 | 6,18 | 0 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L59.2.9 | F+N+PE | multi | 5 | 03A | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 22,5 | 0,51 | 459,34 (458,93) | 17,94 (34,21) | 0,13 | 2,08 (2,21) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,18 | 40 | 0,26 (0,25) | 0,25 (0,24) | 0,15 (0,15) | 0,26 (0,27) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP1-P] Primo Preferenziale

# Linea:	FM10-P Centralino C15

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,28 | 6,18 | 0 | 6,18 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L59.2.10 | F+N+PE | multi | 5 | 03A | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 22,5 | 0,51 | 459,34 (458,93) | 17,94 (34,21) | 0,13 | 2,08 (2,21) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,18 | 40 | 0,26 (0,25) | 0,25 (0,24) | 0,15 (0,15) | 0,26 (0,27) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP1-P] Primo Preferenziale

# Linea:	FM11-P Centralino C14

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,64 | 3,09 | 0 | 0 | 3,09 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L59.2.11 | F+N+PE | multi | 5 | 03A | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 22,5 | 0,51 | 459,34 (458,93) | 17,94 (34,21) | 0,06 | 2,01 (2,14) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,09 | 40 | 0,26 (0,25) | 0,25 (0,24) | 0,15 (0,15) | 0,26 (0,27) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP1-P] Primo Preferenziale

# Linea:	FM12-P Centralino C13

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,64 | 3,09 | 3,09 | 0 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L59.2.12 | F+N+PE | multi | 5 | 03A | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 22,5 | 0,51 | 459,34 (458,93) | 17,94 (34,21) | 0,06 | 2,01 (2,14) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,09 | 40 | 0,26 (0,25) | 0,25 (0,24) | 0,15 (0,15) | 0,26 (0,27) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP1-P] Primo Preferenziale

# Linea:	FM13-P Centralino C12

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,28 | 6,18 | 0 | 6,18 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L59.2.13 | F+N+PE | multi | 5 | 03A | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 22,5 | 0,51 | 459,34 (458,93) | 17,94 (34,21) | 0,13 | 2,08 (2,21) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,18 | 40 | 0,26 (0,25) | 0,25 (0,24) | 0,15 (0,15) | 0,26 (0,27) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP1-P] Primo Preferenziale

# Linea:	FM14-P Centralino C11

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,32 | 1,54 | 0 | 0 | 1,54 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L59.2.14 | F+N+PE | multi | 5 | 03A | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 22,5 | 0,51 | 459,34 (458,93) | 17,94 (34,21) | 0,03 | 1,98 (2,11) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,54 | 40 | 0,26 (0,25) | 0,25 (0,24) | 0,15 (0,15) | 0,26 (0,27) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP1-P] Primo Preferenziale

# Linea:	FM15-P Centralino C10

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,92 | 9,27 | 9,27 | 0 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L59.2.15 | F+N+PE | multi | 5 | 03A | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 22,5 | 0,51 | 459,34 (458,93) | 17,94 (34,21) | 0,2 | 2,15 (2,28) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,27 | 40 | 0,26 (0,25) | 0,25 (0,24) | 0,15 (0,15) | 0,26 (0,27) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP1-P] Primo Preferenziale

# Linea:	L1-P Ill. Corridoio

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,52 | 7,34 | 7,34 | 0 | 0 | 0,9 |  | 1 |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| L1-P Ill. Corridoio | iC40 a | 1+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q59.1.4 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct59.1.4 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP1-P] Primo Preferenziale

# Linea:	 Corridoio 1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,8 | 3,86 | 3,86 | 0 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L59.2.16 | F+N+PE | uni | 45 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 540,0 | 7,56 | 574,54 (574,13) | 14,2 (30,46) | 2,02 | 2,98 (3,11) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,86 | 17,5 | 3,16 (2,58) | 0,2 (0,19) | 0,12 (0,12) | 0,12 (0,12) |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP1-P] Primo Preferenziale

# Linea:	 Corridoio 2

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,72 | 3,47 | 3,47 | 0 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L59.2.17 | F+N+PE | uni | 45 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 540,0 | 7,56 | 574,54 (574,13) | 14,2 (30,46) | 1,82 | 2,78 (2,91) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,47 | 17,5 | 3,16 (2,58) | 0,2 (0,19) | 0,12 (0,12) | 0,12 (0,12) |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP1-P] Primo Preferenziale

# Linea:	FM16-P Locale Tecnico

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 9,66 | 0 | 9,66 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L59.1.5 | F+N+PE | multi | 45 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 202,5 | 4,55 | 237,04 (236,63) | 11,18 (27,45) | 1,94 | 2,9 (3,03) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,66 | 40 | 3,16 (2,58) | 0,48 (0,46) | 0,3 (0,3) | 0,3 (0,3) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| FM16-P Locale Tecnico | iC40 a | 1+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q59.1.5 | 1+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP1-P] Primo Preferenziale

# Linea:	FM17-P Centro Stella

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,5 | 12,07 | 0 | 0 | 12,07 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L59.1.6 | F+N+PE | multi | 45 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 202,5 | 4,55 | 237,04 (236,63) | 11,18 (27,45) | 2,43 | 3,39 (3,52) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12,07 | 40 | 3,16 (2,58) | 0,48 (0,46) | 0,3 (0,3) | 0,3 (0,3) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| FM17-P Centro Stella | iC40 a | 1+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q59.1.6 | 1+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[CEN-P] Centralino Preferenziale

# Linea:	 Generale Preferenziale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,2 | 10,62 | 10,62 | 0 | 0 | 0,9 |  | 1 |  |

Sezionatore

| Siglatura | Modello | In [A] | Uimp [kV] | Icm [kA cresta] | Icw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | iSW | 40 | 6 | 0,00 | 0,00 | 5 |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[CEN-P] Centralino Preferenziale

# Linea:	 Illuminazione Ufficio

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,6 | 2,89 | 2,89 | 0 | 0 | 0,9 |  | 1 |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Illuminazione Ufficio | iC40 a | 1+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q60.1.1 | 1+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[CEN-P] Centralino Preferenziale

# Linea:	 Illuminazione

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5 | 2,41 | 2,41 | 0 | 0 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L60.2.1 | F+N+PE | uni | 1 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. | 2 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 12,0 | 0,17 | 471,34 (470,93) | 18,11 (34,38) | 0,02 | 2,44 (2,58) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,41 | 12,25 | 0,25 (0,24) | 0,24 (0,23) | 0,15 (0,15) | 0,25 (0,25) |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct60.2.1 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[CEN-P] Centralino Preferenziale

# Linea:	 Emergenza

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 0,48 | 0,48 | 0 | 0 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L60.2.2 | F+N+PE | uni | 10 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 120,0 | 1,68 | 579,34 (578,93) | 19,62 (35,89) | 0,05 | 2,47 (2,6) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,48 | 11,37 | 0,25 (0,24) | 0,19 (0,19) | 0,12 (0,12) | 0,18 (0,18) |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Sezionatore

| Siglatura | Modello | In [A] | Uimp [kV] | Icm [kA cresta] | Icw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S60.2.2 | iSW | 20 | 6 | 0,00 | 0,00 |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[CEN-P] Centralino Preferenziale

# Linea:	LINEA 1 Torrette Preferenziale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,8 | 3,86 | 3,86 | 0 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L60.1.2 | F+N+PE | multi | 1 | 11 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 4,5 | 0,1 | 463,84 (463,43) | 18,04 (34,31) | 0,01 | 2,43 (2,56) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,86 | 33,75 | 0,25 (0,24) | 0,24 (0,24) | 0,15 (0,15) | 0,26 (0,26) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| LINEA 1 Torrette Preferenziale | iC40 a | 1+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q60.1.2 | 1+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[CEN-P] Centralino Preferenziale

# Linea:	LINEA 2 Torrette Preferenziale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,8 | 3,86 | 3,86 | 0 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L60.1.3 | F+N+PE | multi | 1 | 11 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 4,5 | 0,1 | 463,84 (463,43) | 18,04 (34,31) | 0,01 | 2,43 (2,56) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,86 | 33,75 | 0,25 (0,24) | 0,24 (0,24) | 0,15 (0,15) | 0,26 (0,26) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| LINEA 2 Torrette Preferenziale | iC40 a | 1+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q60.1.3 | 1+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP2-N] Secondo Normale

# Linea:	1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12,34 | 27,53 | 27,53 | 14,1 | 17,97 | 0,9 |  | 1 |  |

Sezionatore

| Siglatura | Modello | In [A] | Uimp [kV] | Icm [kA cresta] | Icw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | NG125NA | 125 | 8 | 0,00 | 0,00 | 70 |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP2-N] Secondo Normale

# Linea:	 Presenza Tensione

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP2-N] Secondo Normale

# Linea:	FM1-N Centralini  C9-C8-C7

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,6 | 2,89 | 2,89 | 0 | 0 | 0,9 | 0,3 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L61.1.2 | F+N+PE | multi | 45 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 15 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 202,5 | 4,55 | 302,29 | 13,47 | 0,58 | 2,06 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,89 | 16,39 | 1,13 | 0,37 | 0,24 | 0,23 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| FM1-N Centralini C9-C8-C7 | iC40 a | 1+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q61.1.2 | 1+N | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP2-N] Secondo Normale

# Linea:	FM2-N Centralini  C6-C5-C4

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,6 | 2,89 | 0 | 2,89 | 0 | 0,9 | 0,3 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L61.1.3 | F+N+PE | multi | 45 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 15 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 202,5 | 4,55 | 302,29 | 13,47 | 0,58 | 2,06 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,89 | 16,39 | 1,13 | 0,37 | 0,24 | 0,23 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| FM2-N Centralini C6-C5-C4 | iC40 a | 1+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q61.1.3 | 1+N | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP2-N] Secondo Normale

# Linea:	FM3-N Centralini  C3-C2

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,6 | 2,89 | 0 | 0 | 2,89 | 0,9 | 0,3 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L61.1.4 | F+N+PE | multi | 45 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 15 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 202,5 | 4,55 | 302,29 | 13,47 | 0,58 | 2,06 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,89 | 16,39 | 1,13 | 0,37 | 0,24 | 0,23 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| FM3-N Centralini C3-C2 | iC40 a | 1+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q61.1.4 | 1+N | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP2-N] Secondo Normale

# Linea:	FM4-N Centralini  C1-C17-C16-C15

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,6 | 2,89 | 2,89 | 0 | 0 | 0,9 | 0,3 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L61.1.5 | F+N+PE | multi | 45 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 15 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 202,5 | 4,55 | 302,29 | 13,47 | 0,58 | 2,06 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,89 | 16,39 | 1,13 | 0,37 | 0,24 | 0,23 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| FM4-N Centralini C1-C17-C16-C15 | iC40 a | 1+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q61.1.5 | 1+N | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP2-N] Secondo Normale

# Linea:	FM5-N Centralini  C14-C13-C12-C11

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,6 | 2,89 | 0 | 2,89 | 0 | 0,9 | 0,3 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L61.1.6 | F+N+PE | multi | 45 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 15 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 202,5 | 4,55 | 302,29 | 13,47 | 0,58 | 2,06 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,89 | 16,39 | 1,13 | 0,37 | 0,24 | 0,23 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| FM5-N Centralini C14-C13-C12-C11 | iC40 a | 1+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q61.1.6 | 1+N | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP2-N] Secondo Normale

# Linea:	FM6-N Centralini  C10

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,6 | 2,89 | 0 | 0 | 2,89 | 0,9 | 0,3 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L61.1.7 | F+N+PE | multi | 45 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 15 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 202,5 | 4,55 | 302,29 | 13,47 | 0,58 | 2,06 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,89 | 16,39 | 1,13 | 0,37 | 0,24 | 0,23 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| FM6-N Centralini C10 | iC40 a | 1+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q61.1.7 | 1+N | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP2-N] Secondo Normale

# Linea:	FM7-N FM Corridoio

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 | 5,79 | 5,79 | 0 | 0 | 0,9 |  | 1 |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| FM7-N FM Corridoio | iC40 a | 1+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q61.1.8 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP2-N] Secondo Normale

# Linea:	 Corridoio 1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,6 | 2,89 | 2,89 | 0 | 0 | 0,9 | 0,3 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L61.2.1 | F+N+PE | uni | 45 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 202,5 | 6,43 | 302,29 | 15,36 | 0,57 | 2,05 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,89 | 20,8 | 1,13 | 0,37 | 0,24 | 0,23 |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP2-N] Secondo Normale

# Linea:	 Corridoio 2

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,6 | 2,89 | 2,89 | 0 | 0 | 0,9 | 0,3 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L61.2.2 | F+N+PE | uni | 45 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 202,5 | 6,43 | 302,29 | 15,36 | 0,57 | 2,05 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,89 | 20,8 | 1,13 | 0,37 | 0,24 | 0,23 |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP2-N] Secondo Normale

# Linea:	L1-N Ill. Loc. Tecnico Ill. Archivio

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,4 | 1,93 | 0 | 1,93 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L61.1.9 | F+N+PE | multi | 45 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 15 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 324,0 | 4,91 | 423,79 | 13,83 | 0,62 | 2,1 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,93 | 12,3 | 1,13 | 0,27 | 0,17 | 0,17 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| L1-N Ill. Loc. Tecnico Ill. Archivio | iC40 a | 1+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q61.1.9 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP2-N] Secondo Normale

# Linea:	FM8-N FM Archivio FM Loc. Tecnico

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,89 | 4,34 | 0 | 0 | 4,34 | 0,9 | 0,3 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L61.1.10 | F+N+PE | multi | 45 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 15 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 202,5 | 4,55 | 302,29 | 13,47 | 0,87 | 2,35 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,34 | 16,39 | 1,13 | 0,37 | 0,24 | 0,23 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| FM8-N FM Archivio FM Loc. Tecnico | iC40 a | 1+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q61.1.10 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP2-N] Secondo Normale

# Linea:	FC-N Fancoil Corridoio

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 | 5,79 | 5,79 | 0 | 0 | 0,9 |  | 1 |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| FC-N Fancoil Corridoio | iC40 a | 1+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q61.1.11 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP2-N] Secondo Normale

# Linea:	 Corridoio 1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,6 | 2,89 | 2,89 | 0 | 0 | 0,9 | 0,6 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L61.2.3 | F+N+PE | uni | 45 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 202,5 | 6,43 | 302,29 | 15,36 | 0,57 | 2,05 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,89 | 20,8 | 1,13 | 0,37 | 0,24 | 0,23 |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP2-N] Secondo Normale

# Linea:	 Corridoio 2

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,6 | 2,89 | 2,89 | 0 | 0 | 0,9 | 0,6 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L61.2.4 | F+N+PE | uni | 45 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 202,5 | 6,43 | 302,29 | 15,36 | 0,57 | 2,05 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,89 | 20,8 | 1,13 | 0,37 | 0,24 | 0,23 |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP2-N] Secondo Normale

# Linea:	FM8-N FM Loc. Tecnico FM Centro Stella

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,6 | 2,89 | 0 | 2,89 | 0 | 0,9 | 0,3 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L61.1.12 | F+N+PE | multi | 45 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 15 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 202,5 | 4,55 | 302,29 | 13,47 | 0,58 | 2,06 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,89 | 16,39 | 1,13 | 0,37 | 0,24 | 0,23 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| FM8-N FM Loc. Tecnico FM Centro Stella | iC40 a | 1+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q61.1.12 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP2-N] Secondo Normale

# Linea:	L4-N Ill. Spogliatoio Uomini

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,72 | 3,47 | 0 | 0 | 3,47 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L61.1.13 | F+N+PE | multi | 45 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 15 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 324,0 | 4,91 | 423,79 | 13,83 | 1,11 | 2,6 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,47 | 12,3 | 1,13 | 0,27 | 0,17 | 0,17 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| L4-N Ill. Spogliatoio Uomini | iC40 a | 1+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q61.1.13 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP2-N] Secondo Normale

# Linea:	FM9-N FM Spogliatoio Uomini

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,89 | 4,34 | 4,34 | 0 | 0 | 0,9 | 0,3 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L61.1.14 | F+N+PE | multi | 45 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 15 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 202,5 | 4,55 | 302,29 | 13,47 | 0,87 | 2,35 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,34 | 16,39 | 1,13 | 0,37 | 0,24 | 0,23 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| FM9-N FM Spogliatoio Uomini | iC40 a | 1+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q61.1.14 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP2-N] Secondo Normale

# Linea:	L5-N Ill. Spogliatoio Donne

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,72 | 3,47 | 0 | 3,47 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L61.1.15 | F+N+PE | multi | 45 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 15 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 324,0 | 4,91 | 423,79 | 13,83 | 1,11 | 2,6 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,47 | 12,3 | 1,13 | 0,27 | 0,17 | 0,17 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| L5-N Ill. Spogliatoio Donne | iC40 a | 1+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q61.1.15 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP2-N] Secondo Normale

# Linea:	FM10-N FM Spogliatoio Donne

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,89 | 4,34 | 0 | 0 | 4,34 | 0,9 | 0,3 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L61.1.16 | F+N+PE | multi | 45 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 15 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 202,5 | 4,55 | 302,29 | 13,47 | 0,87 | 2,35 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,34 | 16,39 | 1,13 | 0,37 | 0,24 | 0,23 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| FM10-N FM Spogliatoio Donne | iC40 a | 1+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q61.1.16 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP2-N] Secondo Normale

# Linea:	EM Emergenze

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 | 5,79 | 5,79 | 0 | 0 | 0,9 |  | 1 |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| EM Emergenze | iC40 a | 1+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q61.1.17 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP2-N] Secondo Normale

# Linea:	 Corridoio 1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,6 | 2,89 | 2,89 | 0 | 0 | 0,9 | 0,6 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L61.2.5 | F+N+PE | uni | 45 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 540,0 | 7,56 | 639,79 | 16,48 | 1,51 | 3 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,89 | 11,37 | 1,13 | 0,17 | 0,11 | 0,11 |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP2-N] Secondo Normale

# Linea:	 Corridoio 2

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,6 | 2,89 | 2,89 | 0 | 0 | 0,9 | 0,6 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L61.2.6 | F+N+PE | uni | 45 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 540,0 | 7,56 | 639,79 | 16,48 | 1,51 | 3 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,89 | 11,37 | 1,13 | 0,17 | 0,11 | 0,11 |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP2-N] Secondo Normale

# Linea:	AUX. Ausiliari

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| AUX. Ausiliari | iC40 a | 1+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q61.1.18 | 1+N | - | - | - |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP2-P] Secondo Preferenziale

# Linea:	1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16,92 | 30,33 | 30,33 | 26,66 | 24,73 | 0,89 |  | 1 |  |

Sezionatore

| Siglatura | Modello | In [A] | Uimp [kV] | Icm [kA cresta] | Icw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | iSW | 40 | 6 | 0,00 | 0,00 | 1,5 |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP2-P] Secondo Preferenziale

# Linea:	 Presenza Tensione

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP2-P] Secondo Preferenziale

# Linea:	 Blindo Lato SX Sez. Preferenziale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,64 | 13,71 | 13,71 | 10,82 | 12,36 | 0,89 |  | 1 |  |

Condotto

| Siglatura | Derivazione | Tipo | IP | Lungh. [m] | Tipo di Posa | Distribuzione Carichi | Temp. [°C] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cs62.1.2 | 3F+N+PE | KN40 | IP55 | 45 | Orizzontale di costa | Equamente distrib. | 35 |

| RFase [mm] | XFase [mm] | RAnello FN [mm] | XAnello FN [mm] | RAnello Fpe [mm] | XAnello Fpe [mm] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcondotto [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,96 | 0,24 | 11,9 | 0,79 | 6,24 | 1,13 | 568,0894 (567,675) | 20,2379 (36,5034) | 0,73 | 3,33 (3,46) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13,71 | 40 | 1,39 (1,37) | 0,4 (0,4) | 0,12 (0,12) | 0,19 (0,19) |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Blindo Lato SX Sez. Preferenziale | iC60 N | 4 | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 |
| Q62.1.2 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP2-P] Secondo Preferenziale

# Linea:	FM1-P Centralino C9

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,27 | 1,35 | 1,35 | 0 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L62.2.1 | F+N+PE | multi | 5 | 03A | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 22,5 | 0,51 | 590,59 (590,18) | 20,74 (37,01) | 0,03 | 3,36 (3,49) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,35 | 40 | 0,2 (0,19) | 0,19 (0,19) | 0,12 (0,12) | 0,18 (0,18) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | NO |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP2-P] Secondo Preferenziale

# Linea:	FM2-P Centralino C8

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,6 | 7,72 | 0 | 7,72 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L62.2.2 | F+N+PE | multi | 5 | 03A | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 22,5 | 0,51 | 590,59 (590,18) | 20,74 (37,01) | 0,17 | 3,51 (3,64) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,72 | 40 | 0,2 (0,19) | 0,19 (0,19) | 0,12 (0,12) | 0,18 (0,18) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | NO |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP2-P] Secondo Preferenziale

# Linea:	FM3-P Centralino C7

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,96 | 4,63 | 0 | 0 | 4,63 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L62.2.3 | F+N+PE | multi | 5 | 03A | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 22,5 | 0,51 | 590,59 (590,18) | 20,74 (37,01) | 0,1 | 3,44 (3,57) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,63 | 40 | 0,2 (0,19) | 0,19 (0,19) | 0,12 (0,12) | 0,18 (0,18) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | NO |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP2-P] Secondo Preferenziale

# Linea:	FM4-P Centralino C6

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,6 | 7,72 | 7,72 | 0 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L62.2.4 | F+N+PE | multi | 5 | 03A | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 22,5 | 0,51 | 590,59 (590,18) | 20,74 (37,01) | 0,17 | 3,51 (3,64) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,72 | 40 | 0,2 (0,19) | 0,19 (0,19) | 0,12 (0,12) | 0,18 (0,18) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | NO |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP2-P] Secondo Preferenziale

# Linea:	FM5-P Centralino C5

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,32 | 1,54 | 0 | 1,54 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L62.2.5 | F+N+PE | multi | 5 | 03A | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 22,5 | 0,51 | 590,59 (590,18) | 20,74 (37,01) | 0,03 | 3,37 (3,5) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,54 | 40 | 0,2 (0,19) | 0,19 (0,19) | 0,12 (0,12) | 0,18 (0,18) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | NO |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP2-P] Secondo Preferenziale

# Linea:	FM6-P Centralino C4

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,6 | 7,72 | 0 | 0 | 7,72 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L62.2.6 | F+N+PE | multi | 5 | 03A | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 22,5 | 0,51 | 590,59 (590,18) | 20,74 (37,01) | 0,17 | 3,51 (3,64) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,72 | 40 | 0,2 (0,19) | 0,19 (0,19) | 0,12 (0,12) | 0,18 (0,18) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | NO |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP2-P] Secondo Preferenziale

# Linea:	FM7-P Centralino C3

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,96 | 4,63 | 4,63 | 0 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L62.2.7 | F+N+PE | multi | 5 | 03A | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 22,5 | 0,51 | 590,59 (590,18) | 20,74 (37,01) | 0,1 | 3,44 (3,57) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,63 | 40 | 0,2 (0,19) | 0,19 (0,19) | 0,12 (0,12) | 0,18 (0,18) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | NO |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP2-P] Secondo Preferenziale

# Linea:	FM8-P Centralino C2

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,32 | 1,54 | 0 | 1,54 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L62.2.8 | F+N+PE | multi | 5 | 03A | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 22,5 | 0,51 | 590,59 (590,18) | 20,74 (37,01) | 0,03 | 3,37 (3,5) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,54 | 40 | 0,2 (0,19) | 0,19 (0,19) | 0,12 (0,12) | 0,18 (0,18) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | NO |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP2-P] Secondo Preferenziale

# Linea:	 Blindo Lato DX Sez. Preferenziale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,76 | 12,36 | 9,27 | 6,18 | 12,36 | 0,89 |  | 1 |  |

Condotto

| Siglatura | Derivazione | Tipo | IP | Lungh. [m] | Tipo di Posa | Distribuzione Carichi | Temp. [°C] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cs62.1.3 | 3F+N+PE | KN40 | IP55 | 45 | Orizzontale di costa | Equamente distrib. | 35 |

| RFase [mm] | XFase [mm] | RAnello FN [mm] | XAnello FN [mm] | RAnello Fpe [mm] | XAnello Fpe [mm] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcondotto [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,96 | 0,24 | 11,9 | 0,79 | 6,24 | 1,13 | 568,0894 (567,675) | 20,2379 (36,5034) | 0,65 | 3,26 (3,39) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12,36 | 40 | 1,39 (1,37) | 0,4 (0,4) | 0,12 (0,12) | 0,19 (0,19) |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Blindo Lato DX Sez. Preferenziale | iC60 N | 4 | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 |
| Q62.1.3 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP2-P] Secondo Preferenziale

# Linea:	FM9-P Centralino C1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,28 | 6,18 | 6,18 | 0 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L62.2.9 | F+N+PE | multi | 5 | 03A | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 22,5 | 0,51 | 590,59 (590,18) | 20,74 (37,01) | 0,13 | 3,4 (3,53) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,18 | 40 | 0,2 (0,19) | 0,19 (0,19) | 0,12 (0,12) | 0,18 (0,18) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | NO |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP2-P] Secondo Preferenziale

# Linea:	FM10-P Centralino C17

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,64 | 3,09 | 0 | 3,09 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L62.2.10 | F+N+PE | multi | 5 | 03A | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 22,5 | 0,51 | 590,59 (590,18) | 20,74 (37,01) | 0,06 | 3,33 (3,46) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,09 | 40 | 0,2 (0,19) | 0,19 (0,19) | 0,12 (0,12) | 0,18 (0,18) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | NO |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP2-P] Secondo Preferenziale

# Linea:	FM11-P Centralino C16

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,32 | 1,54 | 0 | 0 | 1,54 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L62.2.11 | F+N+PE | multi | 5 | 03A | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 22,5 | 0,51 | 590,59 (590,18) | 20,74 (37,01) | 0,03 | 3,29 (3,43) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,54 | 40 | 0,2 (0,19) | 0,19 (0,19) | 0,12 (0,12) | 0,18 (0,18) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | NO |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP2-P] Secondo Preferenziale

# Linea:	FM12-P Centralino C15

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,32 | 1,54 | 1,54 | 0 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L62.2.12 | F+N+PE | multi | 5 | 03A | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 22,5 | 0,51 | 590,59 (590,18) | 20,74 (37,01) | 0,03 | 3,29 (3,43) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,54 | 40 | 0,2 (0,19) | 0,19 (0,19) | 0,12 (0,12) | 0,18 (0,18) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | NO |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP2-P] Secondo Preferenziale

# Linea:	FM13-P Centralino C14

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,32 | 1,54 | 0 | 1,54 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L62.2.13 | F+N+PE | multi | 5 | 03A | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 22,5 | 0,51 | 590,59 (590,18) | 20,74 (37,01) | 0,03 | 3,29 (3,43) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,54 | 40 | 0,2 (0,19) | 0,19 (0,19) | 0,12 (0,12) | 0,18 (0,18) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | NO |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP2-P] Secondo Preferenziale

# Linea:	FM14-P Centralino C13

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,32 | 1,54 | 0 | 0 | 1,54 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L62.2.14 | F+N+PE | multi | 5 | 03A | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 22,5 | 0,51 | 590,59 (590,18) | 20,74 (37,01) | 0,03 | 3,29 (3,43) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,54 | 40 | 0,2 (0,19) | 0,19 (0,19) | 0,12 (0,12) | 0,18 (0,18) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | NO |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP2-P] Secondo Preferenziale

# Linea:	FM15-P Centralino C12

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,32 | 1,54 | 1,54 | 0 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L62.2.15 | F+N+PE | multi | 5 | 03A | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 22,5 | 0,51 | 590,59 (590,18) | 20,74 (37,01) | 0,03 | 3,29 (3,43) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,54 | 40 | 0,2 (0,19) | 0,19 (0,19) | 0,12 (0,12) | 0,18 (0,18) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | NO |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP2-P] Secondo Preferenziale

# Linea:	FM16-P Centralino C11

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,32 | 1,54 | 0 | 1,54 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L62.2.16 | F+N+PE | multi | 5 | 03A | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 22,5 | 0,51 | 590,59 (590,18) | 20,74 (37,01) | 0,03 | 3,29 (3,43) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,54 | 40 | 0,2 (0,19) | 0,19 (0,19) | 0,12 (0,12) | 0,18 (0,18) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | NO |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP2-P] Secondo Preferenziale

# Linea:	FM17-P Centralino C10

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,92 | 9,27 | 0 | 0 | 9,27 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L62.2.17 | F+N+PE | multi | 5 | 03A | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 22,5 | 0,51 | 590,59 (590,18) | 20,74 (37,01) | 0,2 | 3,47 (3,6) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,27 | 40 | 0,2 (0,19) | 0,19 (0,19) | 0,12 (0,12) | 0,18 (0,18) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | NO |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP2-P] Secondo Preferenziale

# Linea:	L1-P Ill. Corridoio

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,52 | 7,34 | 7,34 | 0 | 0 | 0,9 |  | 1 |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| L1-P Ill. Corridoio | iC40 a | 1+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q62.1.4 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct62.1.4 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP2-P] Secondo Preferenziale

# Linea:	 Corridoio 1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,8 | 3,86 | 3,86 | 0 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L62.2.18 | F+N+PE | uni | 45 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 324,0 | 7,02 | 489,79 (489,38) | 16,46 (32,72) | 1,22 | 3,82 (3,96) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,86 | 15,6 | 0,68 (0,65) | 0,23 (0,23) | 0,14 (0,14) | 0,14 (0,14) |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP2-P] Secondo Preferenziale

# Linea:	 Corridoio 2

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,72 | 3,47 | 3,47 | 0 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L62.2.19 | F+N+PE | uni | 45 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. | 3 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 324,0 | 7,02 | 489,79 (489,38) | 16,46 (32,72) | 1,1 | 3,7 (3,83) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,47 | 15,6 | 0,68 (0,65) | 0,23 (0,23) | 0,14 (0,14) | 0,14 (0,14) |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QP2-P] Secondo Preferenziale

# Linea:	L2-P Loc. Tecnico

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 9,66 | 0 | 9,66 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L62.1.5 | F+N+PE | multi | 45 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 15 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 10 1x 10 1x 10 | 81,0 | 3,87 | 246,79 (246,38) | 13,31 (29,58) | 0,78 | 3,39 (3,52) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,66 | 28,29 | 0,68 (0,65) | 0,46 (0,44) | 0,29 (0,29) | 0,29 (0,29) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| L2-P Loc. Tecnico | iC40 a | 1+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q62.1.5 | 1+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QCDZ] CDZ Copertura

# Linea:	1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363,04 | 584,62 | 584,62 | 584,62 | 584,62 | 0,89 |  | 1 |  |

Sezionatore

| Siglatura | Modello | In [A] | Uimp [kV] | Icm [kA cresta] | Icw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | NSX630NA | 630 | 8 | 8,50 | 6,00 | 70 |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QCDZ] CDZ Copertura

# Linea:	 UTA 01

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,44 | 15,15 | 15,15 | 15,15 | 15,15 | 0,9 | 0,7 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L63.1.1 | 3F+N+PE | multi | 20 | 13 | 30 | 1 |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 10 1x 10 1x 10 | 36,0 | 1,72 | 38,25 | 7,27 | 0,27 | 0,96 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15,15 | 54 | 38,58 | 5,93 | 1,86 | 1,79 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| UTA 01 | NG125 L | 4 | C | 40 | 40 | - | 0,4 | 0,4 |
| Q63.1.1 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,3 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QCDZ] CDZ Copertura

# Linea:	 EXT 01

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L63.1.2 | 3F+N+PE | multi | 20 | 13 | 30 | 1 |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 144,0 | 2,18 | 146,25 | 7,73 | 0,34 | 1,03 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,81 | 23,04 | 38,58 | 1,57 | 0,49 | 0,49 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| EXT 01 | NG125 L | 4 | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q63.1.2 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QCDZ] CDZ Copertura

# Linea:	 UTA 02

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,44 | 15,15 | 15,15 | 15,15 | 15,15 | 0,9 | 0,7 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L63.1.3 | 3F+N+PE | multi | 20 | 13 | 30 | 1 |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 10 1x 10 1x 10 | 36,0 | 1,72 | 38,25 | 7,27 | 0,27 | 0,96 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15,15 | 54 | 38,58 | 5,93 | 1,86 | 1,79 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| UTA 02 | NG125 L | 4 | C | 40 | 40 | - | 0,4 | 0,4 |
| Q63.1.3 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,3 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QCDZ] CDZ Copertura

# Linea:	 EXT 02

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L63.1.4 | 3F+N+PE | multi | 20 | 13 | 30 | 1 |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 144,0 | 2,18 | 146,25 | 7,73 | 0,34 | 1,03 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,81 | 23,04 | 38,58 | 1,57 | 0,49 | 0,49 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| EXT 02 | NG125 L | 4 | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q63.1.4 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,3 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QCDZ] CDZ Copertura

# Linea:	 UTA 03

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | 117,07 | 117,07 | 117,07 | 117,07 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L63.1.5 | 3F+N+PE | multi | 20 | 13 | 30 | 1 |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 70 1x 35 1x 35 | 5,14 | 1,5 | 7,39 | 7,05 | 0,33 | 1,02 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 117,07 | 177,12 | 38,58 | 22,6 | 6,42 | 5,69 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| UTA 03 | NSXm N | 4 | MicroL4.1 Vigi | 160 | 145 | - | 1,45 | 1,45 |
| Q63.1.5 | 4 | - | - | - | Micrologic Vigi | AC | 0,5 | 0 |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QCDZ] CDZ Copertura

# Linea:	 EXT 03

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,84 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 0,9 | 0,7 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L63.1.6 | 3F+N+PE | multi | 20 | 13 | 30 | 1 |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 144,0 | 2,18 | 146,25 | 7,73 | 0,43 | 1,12 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,17 | 23,04 | 38,58 | 1,57 | 0,49 | 0,49 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| EXT 03 | NG125 L | 4 | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q63.1.6 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,3 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QCDZ] CDZ Copertura

# Linea:	 UTA 04

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | 117,07 | 117,07 | 117,07 | 117,07 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L63.1.7 | 3F+N+PE | multi | 20 | 13 | 30 | 1 |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 70 1x 35 1x 35 | 5,14 | 1,5 | 7,39 | 7,05 | 0,33 | 1,02 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 117,07 | 177,12 | 38,58 | 22,6 | 6,42 | 5,69 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| UTA 04 | NSXm N | 4 | MicroL4.1 Vigi | 160 | 145 | - | 1,45 | 1,45 |
| Q63.1.7 | 4 | - | - | - | Micrologic Vigi | AC | 0,5 | 0 |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QCDZ] CDZ Copertura

# Linea:	 EXT 04

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,84 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 0,9 | 0,7 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L63.1.8 | 3F+N+PE | multi | 20 | 13 | 30 | 1 |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 144,0 | 2,18 | 146,25 | 7,73 | 0,43 | 1,12 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,17 | 23,04 | 38,58 | 1,57 | 0,49 | 0,49 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| EXT 04 | NG125 L | 4 | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q63.1.8 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,3 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QCDZ] CDZ Copertura

# Linea:	 GF1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 118,99 | 190,84 | 190,84 | 190,84 | 190,84 | 0,9 | 0,7 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L63.1.9 | 3F+N+PE | multi | 15 | 13 | 30 | 1 |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 95 1x 95 1x 50 | 2,84 | 1,14 | 5,09 | 6,69 | 0,31 | 0,99 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 190,84 | 214,56 | 38,58 | 27,46 | 10,68 | 7,77 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| GF1 | NSX250 N | 4 | TM-D | 200 | 200 | - | 2 | 2 |
| Q63.1.9 | 4 | - | - | - | RH21M | A | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QCDZ] CDZ Copertura

# Linea:	 RIS. Riserva

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,7 |  |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| RIS. Riserva | iC60 N | 4 | C | 4 | 4 | - | 0,04 | 0,04 |
| Q63.1.10 | 4 | - | - | - | RH21M | A | 0,03 | Ist. |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QCDZ] CDZ Copertura

# Linea:	 UTA 07

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51,09 | 81,95 | 81,95 | 81,95 | 81,95 | 0,9 | 0,7 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L63.1.11 | 3F+N+PE | multi | 20 | 13 | 30 | 1 |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 70 1x 35 1x 35 | 5,14 | 1,5 | 7,39 | 7,05 | 0,23 | 0,92 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81,95 | 177,12 | 38,58 | 22,6 | 6,42 | 5,69 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| UTA 07 | NSXm N | 4 | MicroL4.1 Vigi | 160 | 145 | - | 1,45 | 1,45 |
| Q63.1.11 | 4 | - | - | - | Micrologic Vigi | AC | 0,5 | 0 |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QCDZ] CDZ Copertura

# Linea:	 EXT 07

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,84 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 0,9 | 0,7 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L63.1.12 | 3F+N+PE | multi | 19 | 13 | 30 | 1 |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 136,8 | 2,07 | 139,05 | 7,62 | 0,41 | 1,1 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,17 | 23,04 | 38,58 | 1,65 | 0,52 | 0,51 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| EXT 07 | NG125 L | 4 | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q63.1.12 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,3 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QCDZ] CDZ Copertura

# Linea:	 UTA 08

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 11,22 | 11,22 | 11,22 | 11,22 | 0,9 | 0,7 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L63.1.13 | 3F+N+PE | multi | 20 | 13 | 30 | 1 |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 10 1x 10 1x 10 | 36,0 | 1,72 | 38,25 | 7,27 | 0,2 | 0,89 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11,22 | 54 | 38,58 | 5,93 | 1,86 | 1,79 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| UTA 08 | NG125 L | 4 | C | 40 | 40 | - | 0,4 | 0,4 |
| Q63.1.13 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,3 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QCDZ] CDZ Copertura

# Linea:	 EXT 08

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,5 | 5,61 | 5,61 | 5,61 | 5,61 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L63.1.14 | 3F+N+PE | multi | 20 | 13 | 30 | 1 |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 144,0 | 2,18 | 146,25 | 7,73 | 0,39 | 1,08 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,61 | 23,04 | 38,58 | 1,57 | 0,49 | 0,49 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| EXT 08 | NG125 L | 4 | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q63.1.14 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,3 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QCDZ] CDZ Copertura

# Linea:	 RIS. Riserva

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,7 |  |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| RIS. Riserva | iC60 N | 4 | C | 4 | 4 | - | 0,04 | 0,04 |
| Q63.1.15 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QCDZ] CDZ Copertura

# Linea:	 RIS. Riserva

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,7 |  |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| RIS. Riserva | iC60 N | 4 | C | 4 | 4 | - | 0,04 | 0,04 |
| Q63.1.16 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QCDZ] CDZ Copertura

# Linea:	 RIS. Riserva

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,7 |  |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| RIS. Riserva | iC60 N | 4 | C | 4 | 4 | - | 0,04 | 0,04 |
| Q63.1.17 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QCDZ] CDZ Copertura

# Linea:	 RIS. Riserva

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,7 |  |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| RIS. Riserva | iC60 N | 4 | C | 4 | 4 | - | 0,04 | 0,04 |
| Q63.1.18 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QCDZ] CDZ Copertura

# Linea:	AUX. Ausiliari

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| AUX. Ausiliari | iC60 N | 2 | C | 4 | 4 | - | 0,04 | 0,04 |
| Q63.1.19 | 2 | - | - | - |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QCDZ] CDZ Copertura

# Linea:	AUX. Ausiliari

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| AUX. Ausiliari | iC60 N | 2 | C | 4 | 4 | - | 0,04 | 0,04 |
| Q63.1.20 | 2 | - | - | - |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QAI-1] Spegnimento 1

# Linea:	1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12,18 | 19,61 | 19,61 | 19,61 | 19,61 | 0,9 |  | 1 |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| 1 | NSX250 L | 4 | TM-D | 25 | 25 | - | 0,3 | 0,3 |
| Q1 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QAI-1] Spegnimento 1

# Linea:	POMPA 1 Gruppo Pompe Spegnimento

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L64.1.1 | 3F+N+PE | uni | 15 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 16 1x 16 1x 16 | 16,88 | 1,68 | 41,29 (40,88) | 8,22 (24,48) | 0,15 | 0,5 (0,63) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17,64 | 88 | 9,13 (6,97) | 5,48 (4,84) | 1,75 (1,72) | 1,69 (1,72) |

Designazione / Conduttore

FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QAI-1] Spegnimento 1

# Linea:	POMPA 2 Gruppo Pompe Spegnimento

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,1 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 0,9 | 0,1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L64.1.2 | 3F+N+PE | uni | 15 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 16 1x 16 1x 16 | 16,88 | 1,68 | 41,29 (40,88) | 8,22 (24,48) | 0,01 | 0,36 (0,49) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,76 | 88 | 9,13 (6,97) | 5,48 (4,84) | 1,75 (1,72) | 1,69 (1,72) |

Designazione / Conduttore

FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QAI-1] Spegnimento 1

# Linea:	 Pompa Jolly Spegnimento

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,08 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,9 | 0,1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L64.1.3 | 3F+N+PE | multi | 15 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 180,0 | 1,77 | 204,41 (204,0) | 8,31 (24,57) | 0,01 | 0,36 (0,49) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,12 | 19,5 | 9,13 (6,97) | 1,12 (1,12) | 0,35 (0,35) | 0,35 (0,35) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Pompa Jolly Spegnimento | iC60 L | 4 | Z | 10 | 10 | - | 0,04 | 0,04 |
| Q64.1.3 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QAI-1] Spegnimento 1

# Linea:	AUX. Ausiliari

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| AUX. Ausiliari | iC40 a | 1+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q64.1.4 | 1+N | - | - | - |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QAI-2] Spegnimento 2

# Linea:	1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15,08 | 24,28 | 24,28 | 24,28 | 24,28 | 0,9 |  | 1 |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| 1 | NSX250 L | 4 | TM-D | 250 | 250 | - | 2,5 | 2,5 |
| Q1 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QAI-2] Spegnimento 2

# Linea:	 Gruppo Pompe Spegnimento

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 24,05 | 24,05 | 24,05 | 24,05 | 0,9 | 0,1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L65.1.1 | 3F+N+PE | uni | 15 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 95 1x 50 1x 50 | 2,84 | 1,46 | 41,53 (41,11) | 25,15 (41,41) | 0,03 | 0,69 (0,82) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24,05 | 269 | 5,09 (4,17) | 4,75 (3,95) | 1,17 (1,14) | 1,15 (1,14) |

Designazione / Conduttore

FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QAI-2] Spegnimento 2

# Linea:	 Pompa Jolly Spegnimento

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,08 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,9 | 0,1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L65.1.2 | 3F+N+PE | multi | 15 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 180,0 | 1,77 | 218,68 (218,27) | 25,46 (41,72) | 0,01 | 0,66 (0,79) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,12 | 19,5 | 5,09 (4,17) | 1,04 (1,03) | 0,3 (0,3) | 0,3 (0,3) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Pompa Jolly Spegnimento | iC60 L | 4 | Z | 10 | 10 | - | 0,04 | 0,04 |
| Q65.1.2 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QAI-2] Spegnimento 2

# Linea:	AUX. Ausiliari

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| AUX. Ausiliari | iC40 a | 1+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q65.1.3 | 1+N | - | - | - |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QCA] Serv. Centr. AI

# Linea:	1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13,86 | 24,63 | 24,63 | 21,54 | 20,77 | 0,9 |  | 1 |  |

Sezionatore

| Siglatura | Modello | In [A] | Uimp [kV] | Icm [kA cresta] | Icw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | iSW-NA | 100 | 6 | 0,00 | 0,00 | 2 |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QCA] Serv. Centr. AI

# Linea:	 Presenza Tensione

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QCA] Serv. Centr. AI

# Linea:	L1 Illuminazione

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,8 | 3,86 | 3,86 | 0 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L66.1.2 | F+N+PE | uni | 1 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 12,0 | 0,17 | 147,79 | 7,38 | 0,04 | 1,81 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,86 | 17,5 | 0,83 | 0,77 | 0,49 | 0,48 |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| L1 Illuminazione | iC40 a | 1+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q66.1.2 | 1+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QCA] Serv. Centr. AI

# Linea:	FM1 FM di Servizio

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,89 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 0,9 | 0,3 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L66.1.3 | 3F+N+PE | uni | 1 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 4,5 | 0,14 | 140,29 | 7,36 | 0 | 1,77 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,44 | 28 | 1,69 | 1,64 | 0,51 | 0,51 |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| FM1 FM di Servizio | iC40 a | 3+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q66.1.3 | 3+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QCA] Serv. Centr. AI

# Linea:	EM Emergenze

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,16 | 0,77 | 0 | 0,77 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L66.1.4 | F+N+PE | uni | 1 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 12,0 | 0,17 | 147,79 | 7,38 | 0 | 1,77 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,77 | 17,5 | 0,83 | 0,77 | 0,49 | 0,48 |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| EM Emergenze | iC40 a | 1+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q66.1.4 | 1+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QCA] Serv. Centr. AI

# Linea:	GP GRUPPO POMPE

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 19,24 | 19,24 | 19,24 | 19,24 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L66.1.5 | 3F+N+PE | uni | 20 | 11 | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 6 1x 6 1x 6 | 60,0 | 2,7 | 195,79 | 9,92 | 0,56 | 2,33 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19,24 | 58 | 1,69 | 1,17 | 0,37 | 0,36 |

Designazione / Conduttore

FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| GP GRUPPO POMPE | iC60 N | 4 | C | 32 | 32 | - | 0,32 | 0,32 |
| Q66.1.5 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QCA] Serv. Centr. AI

# Linea:	RIS. Riserva

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,8 |  |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| RIS. Riserva | iC40 a | 1+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q66.1.6 | 1+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSC] Servizi Cabina

# Linea:	1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,86 | 5,31 | 5,31 | 2,22 | 1,44 | 0,9 |  | 1 |  |

Sezionatore

| Siglatura | Modello | In [A] | Uimp [kV] | Icm [kA cresta] | Icw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | iSW | 40 | 6 | 0,00 | 0,00 | 1,5 |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSC] Servizi Cabina

# Linea:	 Presenza Tensione

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSC] Servizi Cabina

# Linea:	L1 Illuminazione

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,8 | 3,86 | 3,86 | 0 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L67.1.2 | F+N+PE | uni | 1 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 12,0 | 0,17 | 192,79 (192,38) | 8,39 (24,66) | 0,04 | 0,63 (0,76) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,86 | 17,5 | 0,63 (0,6) | 0,59 (0,56) | 0,37 (0,37) | 0,37 (0,37) |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| L1 Illuminazione | iC40 a | 1+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q67.1.2 | 1+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSC] Servizi Cabina

# Linea:	FM1 FM di Servizio

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,89 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 0,9 | 0,3 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L67.1.3 | 3F+N+PE | uni | 1 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 4,5 | 0,14 | 185,29 (184,88) | 8,37 (24,63) | 0 | 0,59 (0,72) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,44 | 28 | 1,27 (1,26) | 1,24 (1,23) | 0,39 (0,39) | 0,39 (0,39) |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| FM1 FM di Servizio | iC40 a | 3+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q67.1.3 | 3+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSC] Servizi Cabina

# Linea:	EM Emergenze

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,16 | 0,77 | 0 | 0,77 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L67.1.4 | F+N+PE | uni | 1 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 12,0 | 0,17 | 192,79 (192,38) | 8,39 (24,66) | 0 | 0,6 (0,73) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,77 | 17,5 | 0,63 (0,6) | 0,59 (0,56) | 0,37 (0,37) | 0,37 (0,37) |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| EM Emergenze | iC40 a | 1+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q67.1.4 | 1+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QSC] Servizi Cabina

# Linea:	RIS. Riserva

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,8 |  |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| RIS. Riserva | iC40 a | 1+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q67.1.5 | 1+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QLE] Loc. a Disposizione

# Linea:	1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,7 | 5,31 | 5,31 | 1,44 | 1,44 | 0,9 |  | 1 |  |

Sezionatore

| Siglatura | Modello | In [A] | Uimp [kV] | Icm [kA cresta] | Icw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | iSW-NA | 100 | 6 | 0,00 | 0,00 | 2 |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QLE] Loc. a Disposizione

# Linea:	 Presenza Tensione

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QLE] Loc. a Disposizione

# Linea:	L1 Illuminazione

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,8 | 3,86 | 3,86 | 0 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L68.1.2 | F+N+PE | uni | 1 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 12,0 | 0,17 | 147,79 | 7,38 | 0,04 | 0,51 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,86 | 17,5 | 0,83 | 0,77 | 0,49 | 0,48 |

Designazione / Conduttore

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| L1 Illuminazione | iC40 a | 1+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q68.1.2 | 1+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QLE] Loc. a Disposizione

# Linea:	FM1 FM di Servizio

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,89 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 0,9 | 0,3 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L68.1.3 | 3F+N+PE | uni | 1 | 03 | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 4,5 | 0,14 | 140,29 | 7,36 | 0 | 0,47 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,44 | 37 | 1,69 | 1,64 | 0,51 | 0,51 |

Designazione / Conduttore

FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| FM1 FM di Servizio | iC40 a | 3+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q68.1.3 | 3+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QLE] Loc. a Disposizione

# Linea:	RIS. Riserva

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| RIS. Riserva | iC40 a | 1+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q68.1.4 | 1+N | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |

relazione di calcolo

hangar

# Alimentazione

# Dati generali di impianto

| Tensione Nominale [V] | Sistema di Neutro | Distribuzione | P. Contrattuale [kW] | Frequenza[Hz] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | TNS | 3 Fasi + Neutro | - | 50 |

Alimentazione principale:Trasformatore

| n° trafo | n° rami attivi | Scc a monte [MVA] | Sn [kVA] | In Trafo [A] | Vcc [%] | Pcu [kW] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 500 | 2000 | 2886,75 | 6 | 19 |

STRUTTURA DEI quadri

Q0 - Quadro Generale

Q1H-N - Quadro 1 Hangar Normale

Q2H-N - Quadro 2 Hangar Normale

Q2H-24 - Quadro 2 Hangar 24Vca

UTA 5 - UTA 5 Hangar

UTA 6 - UTA 6 Hangar

Q1H-24 - Quadro 1 Hangar 24Vca

Q400Hz - 400Hz Hangar

QP1-N - Quadro Piano Primo

QGO-N - Quadro Officine Normale

QSAC-N - Sala Compressori - Normale

QSG-N - Sala Gomme - Normale

QSM-N - Sala Motori

QSE-N - Sala Eliche - Normale

QSMN-N - Sala Motori - Normale

QSA-N - Attrezzisti - Normale

QSAR-N - Sala Ar. - Normale

QSEM-N - Sala Emb. - Normale

QSAV-N - Sala Avio - Normale

QSB-N - Sala Batterie - Normale

QSP-N - Spogliatoi - Normale

QCT-N - Quadro Centr. Termica Normale

QLV-N - Lavaggio Veicoli Normale

QC-N - Quadro Compressori Normale

QCO-1 - Convertitore 1

QCO-2 - Convertitore 2

QCO-3 - Convertitore 3

QCO-4 - Convertitore 4

QASC1-P - Ascensore 1 Preferenziale

QASC2-P - Ascensore 2 Preferenziale

QPAC1-P - Pompa Acque Chiare Preferenziale

QPAC2-P - Pompa Acque Chiare Preferenziale

UPS - UPS

QGBT-C - QGBT Sez. Continuità

QO-C - Officine Continuità

QSJC-C - JOB Control Continuità

QSM-C - Monitoraggio Continuità

QP1-C - Primo Continuità

CEN-C - Centralino Continuità

QP2-C - Secondo Continuità

Q1H-P - Quadro 1 Hangar Preferenziale

QPOR-4 - Quadro Portone 4

QPOR-3 - Quadro Portone 3

QPOR-2 - Quadro Portone 2

QPOR-1 - Quadro Portone 1

QGO-P - Officine Preferenziale

QSAC-P - Aria Compressa Preferenziale

QSG-P - Gomme Preferenziale

QSM-P - Motori Preferenziale

QSE-P - Eliche Preferenziale

QSMN-P - Montatori Preferenziale

QSA-P - Attrezzeria Preferenziale

QSAR-P - Sala A.R. Preferenziale

QSEM-P - EMB Preferenziale

QSAV-P - Avionica Preferenziale

QSB-P - Batterie Preferenziale

QSP-P - Spogliatoi Preferenziale

QSJC-P - Job Control Preferenziale

QSM-P - Monitoraggio Preferenziale

QP1-P - Primo Preferenziale

CEN-P - Centralino Preferenziale

QP2-N - Secondo Normale

QP2-P - Secondo Preferenziale

QCDZ - CDZ Copertura

QAI-1 - Spegnimento 1

QAI-2 - Spegnimento 2

QCA - Serv. Centr. AI

QSC - Servizi Cabina

QLE - Loc. a Disposizione

# Linee

| Utenza | Siglatura | Ph/N/PE Derivazione | P [kW] | Cos  | Tensione [V] | Ib [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro: [Q0] Quadro Generale |  |  |  |  |  |  |
| QH1-N Quadro 1 Hangar Sez. Normale |  | 3F+N+PE | 342,24 | 0,90 | 400 | 595,89 |
| QP1-N Quadro Piano Primo Sez. Normale |  | 3F+N+PE | 13,46 | 0,90 | 400 | 24,25 |
| QP2-N Quadro Piano Secondo Sez. Normale |  | 3F+N+PE | 12,34 | 0,90 | 400 | 27,53 |
| QGO-N Quadro Officine Sez. Normale |  | 3F+N+PE | 104,33 | 0,90 | 400 | 181,11 |
| QCT-N QE Centrale Termica Sez. Normale |  | 3F+N+PE | 44,91 | 0,80 | 400 | 83,03 |
| QLV-N Lavaggio Veicoli Sez. Normale |  | 3F+N+PE | 70 | 0,90 | 400 | 112,72 |
| QC-N Quadro Compressori Sez. Normale |  | 3F+N+PE | 181,5 | 0,80 | 400 | 328,77 |
| QC01-N Convertitore 1 Sez. Normale |  | 3F+N+PE | 40 | 0,90 | 400 | 64,41 |
| QC02-N Convertitore 2 Sez. Normale |  | 3F+N+PE | 30 | 0,89 | 400 | 48,3 |
| QC03-N Convertitore 3 Sez. Normale |  | 3F+N+PE | 30 | 0,89 | 400 | 48,3 |
| QC04-N Convertitore 4 Sez. Normale |  | 3F+N+PE | 30 | 0,89 | 400 | 48,3 |
| QCDZ Copertura Sez. Normale |  | 3F+N+PE | 363,04 | 0,89 | 400 | 584,62 |
| QAI Antincendio Sez. Normale |  | 3F+N+PE | 13,86 | 0,90 | 400 | 24,63 |
| QLE Loc. a Disposizione Sez. Normale |  | 3F+N+PE | 1,7 | 0,90 | 400 | 5,31 |
| 16 | R0.1.15 | 3F+PE | 137,73 kVAR | (0,92) | 400 | 284,29 |
| 17 |  | 3F+N+PE | 550,18 | 0,91 | 400 | 940,17 |
| QH1-P Quadro 1 Hangar Sez. Preferenziale |  | 3F+N+PE | 144,19 | 0,90 | 400 | 263,92 |
| QP1-P Quadro Piano Primo Sez. Preferenziale |  | 3F+N+PE | 23,66 | 0,90 | 400 | 48,88 |
| QP2-P Quadro Piano Secondo Sez. Preferenziale |  | 3F+N+PE | 16,92 | 0,89 | 400 | 30,33 |
| QGO-P Quadro Officine Sez. Preferenziale |  | 3F+N+PE | 34,93 | 0,89 | 400 | 79,72 |
| QSC-P Quadro Serv. Cabina Sez. Preferenziale |  | 3F+N+PE | 1,86 | 0,90 | 400 | 5,31 |
| QASC1-P Quadro Ascensore 1 Sez. Preferenziale |  | 3F+N+PE | 4,19 | 0,90 | 400 | 6,76 |
| QASC2-P Quadro Ascensore 2 Sez. Preferenziale |  | 3F+N+PE | 4,19 | 0,90 | 400 | 6,76 |
| QPAC1-P Pompe Acque Chiare 1 Sez. Preferenziale |  | 3F+N+PE | 105 | 0,90 | 400 | 169,08 |
| QPAC2-P Pompe Acque Chiare 2 Sez. Preferenziale |  | 3F+N+PE | 105 | 0,90 | 400 | 169,08 |
| UPS UPS Sez. Preferenziale |  | 3F+N+PE | 82,94 | 0,99 | 400 | 121,43 |
| BYPASS UPS UPS Sez. Preferenziale |  | 3F+N+PE | 82,94 | 0,99 | 400 | 121,43 |
| Gruppo Pompe Spegnimento Sez. Preferenziale |  | 3F+N+PE | 12,18 | 0,90 | 400 | 19,61 |
| Gruppo Pompe Spegnimento Sez. Preferenziale |  | 3F+N+PE | 15,08 | 0,90 | 400 | 24,28 |
| Quadro: [Q1H-N] Quadro 1 Hangar Normale |  |  |  |  |  |  |
| Presenza Tensione |  | 3F+N+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| QH2-N Quadro 2 Hangar Sez. Normale |  | 3F+N+PE | 198,59 | 0,90 | 400 | 351,85 |
| GIRAD H150 01.01 | U1.1.3 | F+N+PE | 1,1 | 0,90 | 230 | 5,31 |
| GIRAD H150 01.02 | U1.1.4 | F+N+PE | 1,1 | 0,90 | 230 | 5,31 |
| GIRAD H150 02.01 | U1.1.5 | F+N+PE | 1,1 | 0,90 | 230 | 5,31 |
| GIRAD H150 02.02 | U1.1.6 | F+N+PE | 1,1 | 0,90 | 230 | 5,31 |
| QP1 - HANGAR Gruppo Prese 1 | U1.1.7 | 3F+N+PE | 8 | 0,90 | 400 | 12,83 |
| QP2 - HANGAR Gruppo Prese 2 | U1.1.8 | 3F+N+PE | 8 | 0,90 | 400 | 12,83 |
| PAA1 - HANGAR Prese Alim. Aereo Gruppo 1 | U1.1.9 | F+N+PE | 1,6 | 0,90 | 230 | 7,72 |
| PAA2 - HANGAR Prese Alim. Aereo Gruppo 2 | U1.1.10 | F+N+PE | 1,6 | 0,90 | 230 | 7,72 |
| PAA3 - HANGAR Prese Alim. Aereo Gruppo 3 | U1.1.11 | F+N+PE | 1,6 | 0,90 | 230 | 7,72 |
| PAA4 - HANGAR Prese Alim. Aereo Gruppo 4 | U1.1.12 | F+N+PE | 1,6 | 0,90 | 230 | 7,72 |
| PAA5 - HANGAR Prese Alim. Aereo Gruppo 5 | U1.1.13 | F+N+PE | 1,6 | 0,90 | 230 | 7,72 |
| PAA6 - HANGAR Prese Alim. Aereo Gruppo 6 | U1.1.14 | F+N+PE | 1,6 | 0,90 | 230 | 7,72 |
| PAA7 - HANGAR Prese Alim. Aereo Gruppo 7 | U1.1.15 | F+N+PE | 1,6 | 0,90 | 230 | 7,72 |
| PAA8 - HANGAR Prese Alim. Aereo Gruppo 8 | U1.1.16 | F+N+PE | 1,6 | 0,90 | 230 | 7,72 |
| PAA9 - HANGAR Prese Alim. Aereo Gruppo 9 | U1.1.17 | F+N+PE | 1,6 | 0,90 | 230 | 7,72 |
| PAA10 - HANGAR Prese Alim. Aereo Gruppo 10 | U1.1.18 | F+N+PE | 1,6 | 0,90 | 230 | 7,72 |
| PAA11 - HANGAR Prese Alim. Aereo Gruppo 11 | U1.1.19 | F+N+PE | 1,6 | 0,90 | 230 | 7,72 |
| AUX Ausiliari Quadro Hangar | U1.1.20 | F+N+PE | 0,25 | 0,90 | 230 | 1,2 |
| SETTORE 24Vca Quadri Prese Hangar |  | 3F+N+PE | 34,2 | 0,90 | 400 | 60,86 |
| Trasformatore 400/24 |  | 3F+N+PE | 34,2 | 0,90 | 400 | 60,86 |
| Gruppi Prese QP5 Zona Parete Hangar |  | 3F+N+PE | 5,6 | 0,90 | 400 | 9,01 |
| Linea 1 | U1.2.2 | 3F+N+PE | 4 | 0,90 | 400 | 6,41 |
| Linea 2 | U1.2.3 | 3F+N+PE | 4 | 0,90 | 400 | 6,41 |
| Gruppi Prese QP6 Zona Parete Hangar |  | 3F+N+PE | 5,6 | 0,90 | 400 | 9,01 |
| Linea 1 | U1.2.4 | 3F+N+PE | 4 | 0,90 | 400 | 6,41 |
| Linea 2 | U1.2.5 | 3F+N+PE | 4 | 0,90 | 400 | 6,41 |
| CARR-1 Carroponte 1 | U1.1.24 | 3F+N+PE | 30 | 0,90 | 400 | 48,11 |
| CARR-2 Carroponte 2 | U1.1.25 | 3F+N+PE | 30 | 0,90 | 400 | 48,11 |
| Q400Hz |  | 3F+N+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| Quadro: [Q2H-N] Quadro 2 Hangar Normale |  |  |  |  |  |  |
| Presenza Tensione |  | 3F+N+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| UTA 5 Partenza UTA 5 |  | 3F+N+PE | 78,5 | 0,89 | 400 | 126,4 |
| UTA 6 Partenza UTA 6 |  | 3F+N+PE | 78,5 | 0,89 | 400 | 126,4 |
| GIRAD H150 03.01 | U2.1.4 | F+N+PE | 1,1 | 0,90 | 230 | 5,31 |
| GIRAD H150 03.02 | U2.1.5 | F+N+PE | 1,1 | 0,90 | 230 | 5,31 |
| GIRAD H150 04.01 | U2.1.6 | F+N+PE | 1,1 | 0,90 | 230 | 5,31 |
| GIRAD H150 04.02 | U2.1.7 | F+N+PE | 1,1 | 0,90 | 230 | 5,31 |
| RIS. Riserva |  | 3F+N+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| QP3 - HANGAR Gruppo Prese 3 | U2.1.9 | 3F+N+PE | 7 | 0,90 | 400 | 11,22 |
| QP4 - HANGAR Gruppo Prese 4 | U2.1.10 | 3F+N+PE | 7 | 0,90 | 400 | 11,22 |
| RIS. Riserva |  | 3F+N+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| RIS. Riserva |  | 3F+N+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| SETTORE 24Vca Quadri Prese Hangar |  | 3F+N+PE | 7,19 | 0,90 | 400 | 34,78 |
| Trasformatore 400/24 |  | 3F+N+PE | 7,19 | 0,90 | 400 | 34,78 |
| PRESE CEE Prese zona parete Hangar |  | 3F+N+PE | 16 | 0,89 | 400 | 25,76 |
| Linea 5 | U2.2.2 | 3F+N+PE | 4 | 0,90 | 400 | 6,41 |
| Linea 6 | U2.2.3 | 3F+N+PE | 4 | 0,90 | 400 | 6,41 |
| Linea 7 | U2.2.4 | 3F+N+PE | 4 | 0,90 | 400 | 6,41 |
| Linea 8 | U2.2.5 | 3F+N+PE | 4 | 0,90 | 400 | 6,41 |
| Quadro: [Q2H-24] Quadro 2 Hangar 24Vca |  |  |  |  |  |  |
| Q2H-24.1 Prese 24Vca Quadro 1 | U3.1.1 | F+N+PE | 1,79 | 0,90 | 230 | 8,69 |
| Q2H-24.2 Prese 24Vca Quadro 2 | U3.1.2 | F+N+PE | 1,79 | 0,90 | 230 | 8,69 |
| Q2H-24.3 Prese 24Vca Quadro 3 | U3.1.3 | F+N+PE | 1,79 | 0,90 | 230 | 8,69 |
| Q2H-24.4 Prese 24Vca Quadro 4 | U3.1.4 | F+N+PE | 1,79 | 0,90 | 230 | 8,69 |
| Quadro: [UTA 5] UTA 5 Hangar |  |  |  |  |  |  |
| UTA 5 | U4.1.1 | 3F+N+PE | 73 | 0,90 | 400 | 117,07 |
| EXT 5 | U4.1.2 | 3F+N+PE | 5,5 | 0,90 | 400 | 8,82 |
| AUX Ausiliari UTA |  | 3F+N+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| Quadro: [UTA 6] UTA 6 Hangar |  |  |  |  |  |  |
| UTA 6 | U5.1.1 | 3F+N+PE | 73 | 0,90 | 400 | 117,07 |
| EXT 6 | U5.1.2 | 3F+N+PE | 5,5 | 0,90 | 400 | 8,82 |
| AUX Ausiliari UTA |  | 3F+N+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| Quadro: [Q1H-24] Quadro 1 Hangar 24Vca |  |  |  |  |  |  |
| Q1H-24.1 Prese 24Vca Quadro 1 | U6.1.1 | F+N+PE | 1,79 | 0,90 | 230 | 8,69 |
| Q1H-24.2 Prese 24Vca Quadro 2 | U6.1.2 | F+N+PE | 1,79 | 0,90 | 230 | 8,69 |
| Q1H-24.3 Prese 24Vca Quadro 3 | U6.1.3 | F+N+PE | 1,79 | 0,90 | 230 | 8,69 |
| Q1H-24.4 Prese 24Vca Quadro 4 | U6.1.4 | F+N+PE | 1,79 | 0,90 | 230 | 8,69 |
| Q1H-24.5 Prese 24Vca Quadro 5 | U6.1.5 | F+N+PE | 1,79 | 0,90 | 230 | 8,69 |
| Q1H-24.6 Prese 24Vca Quadro 6 | U6.1.6 | F+N+PE | 1,79 | 0,90 | 230 | 8,69 |
| Q1H-24.7 Prese 24Vca Quadro 7 | U6.1.7 | F+N+PE | 1,79 | 0,90 | 230 | 8,69 |
| Q1H-24.8 Prese 24Vca Quadro 8 | U6.1.8 | F+N+PE | 1,79 | 0,90 | 230 | 8,69 |
| PAA1-24 Prese 24Vca | U6.1.9 | F+N+PE | 1,79 | 0,90 | 230 | 8,69 |
| PAA2-24 Prese 24Vca | U6.1.10 | F+N+PE | 1,79 | 0,90 | 230 | 8,69 |
| PAA3-24 Prese 24Vca | U6.1.11 | F+N+PE | 1,79 | 0,90 | 230 | 8,69 |
| PAA4-24 Prese 24Vca | U6.1.12 | F+N+PE | 1,79 | 0,90 | 230 | 8,69 |
| PAA5-24 Prese 24Vca | U6.1.13 | F+N+PE | 1,79 | 0,90 | 230 | 8,69 |
| PAA6-24 Prese 24Vca | U6.1.14 | F+N+PE | 1,79 | 0,90 | 230 | 8,69 |
| PAA7-24 Prese 24Vca | U6.1.15 | F+N+PE | 1,79 | 0,90 | 230 | 8,69 |
| PAA8-24 Prese 24Vca | U6.1.16 | F+N+PE | 1,79 | 0,90 | 230 | 8,69 |
| PAA9-24 Prese 24Vca | U6.1.17 | F+N+PE | 1,79 | 0,90 | 230 | 8,69 |
| PAA10-24 Prese 24Vca | U6.1.18 | F+N+PE | 1,79 | 0,90 | 230 | 8,69 |
| PAA11-24 Prese 24Vca | U6.1.19 | F+N+PE | 1,79 | 0,90 | 230 | 8,69 |
| Quadro: [Q400Hz] 400Hz Hangar |  |  |  |  |  |  |
| PAA1-400Hz | U7.1.1 | 3F+N+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| PAA2-400Hz | U7.1.2 | 3F+N+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| PAA3-400Hz | U7.1.3 | 3F+N+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| PAA4-400Hz | U7.1.4 | 3F+N+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| PAA5-400Hz | U7.1.5 | 3F+N+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| PAA6-400Hz | U7.1.6 | 3F+N+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| PAA7-400Hz | U7.1.7 | 3F+N+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| PAA8-400Hz | U7.1.8 | 3F+N+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| PAA9-400Hz | U7.1.9 | 3F+N+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| PAA10-400Hz | U7.1.10 | 3F+N+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| PAA11-400Hz | U7.1.11 | 3F+N+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| Quadro: [Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale |  |  |  |  |  |  |
| Presenza Tensione |  | 3F+N+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| Apertura Portone 1 |  | F+N+PE | 9,1 | 0,90 | 230 | 43,96 |
| Apertura Portone 2 |  | F+N+PE | 9,1 | 0,90 | 230 | 43,96 |
| Apertura Portone 3 |  | F+N+PE | 9,1 | 0,90 | 230 | 43,96 |
| Apertura Portone 4 |  | F+N+PE | 9,1 | 0,90 | 230 | 43,96 |
| Z1.L1 Zona 1 Linea 1 Ill. Hangar |  | 3F+N+PE | 6 | 0,89 | 400 | 9,66 |
| L1.A | U40.2.1 | F+N+PE | 2 | 0,90 | 230 | 9,66 |
| L1.B | U40.2.2 | F+N+PE | 2 | 0,90 | 230 | 9,66 |
| L1.C | U40.2.3 | F+N+PE | 2 | 0,90 | 230 | 9,66 |
| Z1.L2 Zona 1 Linea 2 Ill. Hangar |  | 3F+N+PE | 4,8 | 0,90 | 400 | 7,72 |
| L2.A | U40.2.4 | F+N+PE | 2 | 0,90 | 230 | 9,66 |
| L2.B | U40.2.5 | F+N+PE | 2 | 0,90 | 230 | 9,66 |
| L2.C | U40.2.6 | F+N+PE | 2 | 0,90 | 230 | 9,66 |
| Z1.L3 Zona 1 Linea 3 Ill. Hangar |  | 3F+N+PE | 4,8 | 0,90 | 400 | 7,72 |
| L3.A | U40.2.7 | F+N+PE | 2 | 0,90 | 230 | 9,66 |
| L3.B | U40.2.8 | F+N+PE | 2 | 0,90 | 230 | 9,66 |
| L3.C | U40.2.9 | F+N+PE | 2 | 0,90 | 230 | 9,66 |
| Z1.L4 Zona 1 Linea 4 Ill. Hangar |  | 3F+N+PE | 4,8 | 0,90 | 400 | 7,72 |
| L4.A | U40.2.10 | F+N+PE | 2 | 0,90 | 230 | 9,66 |
| L4.B | U40.2.11 | F+N+PE | 2 | 0,90 | 230 | 9,66 |
| L4.C | U40.2.12 | F+N+PE | 2 | 0,90 | 230 | 9,66 |
| Z2.L1 Zona 2 Linea 1 Ill. Hangar |  | 3F+N+PE | 4,8 | 0,90 | 400 | 7,72 |
| L1.A | U40.2.13 | F+N+PE | 2 | 0,90 | 230 | 9,66 |
| L1.B | U40.2.14 | F+N+PE | 2 | 0,90 | 230 | 9,66 |
| L1.C | U40.2.15 | F+N+PE | 2 | 0,90 | 230 | 9,66 |
| Z2.L2 Zona 2 Linea 2 Ill. Hangar |  | 3F+N+PE | 4,8 | 0,90 | 400 | 7,72 |
| L2.A | U40.2.16 | F+N+PE | 2 | 0,90 | 230 | 9,66 |
| L2.B | U40.2.17 | F+N+PE | 2 | 0,90 | 230 | 9,66 |
| L2.C | U40.2.18 | F+N+PE | 2 | 0,90 | 230 | 9,66 |
| Z2.L3 Zona 2 Linea 3 Ill. Hangar |  | 3F+N+PE | 4,8 | 0,90 | 400 | 7,72 |
| L3.A | U40.2.19 | F+N+PE | 2 | 0,90 | 230 | 9,66 |
| L3.B | U40.2.20 | F+N+PE | 2 | 0,90 | 230 | 9,66 |
| L3.C | U40.2.21 | F+N+PE | 2 | 0,90 | 230 | 9,66 |
| Z2.L4 Zona 2 Linea 4 Ill. Hangar |  | 3F+N+PE | 4,8 | 0,90 | 400 | 7,72 |
| L4.A | U40.2.22 | F+N+PE | 2 | 0,90 | 230 | 9,66 |
| L4.B | U40.2.23 | F+N+PE | 2 | 0,90 | 230 | 9,66 |
| L4.C | U40.2.24 | F+N+PE | 2 | 0,90 | 230 | 9,66 |
| Z3.L1 Zona 3 Linea 1 Ill. Hangar |  | 3F+N+PE | 4,8 | 0,90 | 400 | 7,72 |
| L1.A | U40.2.25 | F+N+PE | 2 | 0,90 | 230 | 9,66 |
| L1.B | U40.2.26 | F+N+PE | 2 | 0,90 | 230 | 9,66 |
| L1.C | U40.2.27 | F+N+PE | 2 | 0,90 | 230 | 9,66 |
| Z3.L2 Zona 3 Linea 2 Ill. Hangar |  | 3F+N+PE | 4,8 | 0,90 | 400 | 7,72 |
| L2.A | U40.2.28 | F+N+PE | 2 | 0,90 | 230 | 9,66 |
| L2.B | U40.2.29 | F+N+PE | 2 | 0,90 | 230 | 9,66 |
| L2.C | U40.2.30 | F+N+PE | 2 | 0,90 | 230 | 9,66 |
| Z3.L3 Zona 3 Linea 3 Ill. Hangar |  | 3F+N+PE | 4,8 | 0,90 | 400 | 7,72 |
| L3.A | U40.2.31 | F+N+PE | 2 | 0,90 | 230 | 9,66 |
| L3.B | U40.2.32 | F+N+PE | 2 | 0,90 | 230 | 9,66 |
| L3.C | U40.2.33 | F+N+PE | 2 | 0,90 | 230 | 9,66 |
| Z3.L4 Zona 3 Linea 4 Ill. Hangar |  | 3F+N+PE | 4,8 | 0,90 | 400 | 7,72 |
| L4.A | U40.2.34 | F+N+PE | 2 | 0,90 | 230 | 9,66 |
| L4.B | U40.2.35 | F+N+PE | 2 | 0,90 | 230 | 9,66 |
| L4.C | U40.2.36 | F+N+PE | 2 | 0,90 | 230 | 9,66 |
| Z4.L1 Zona 4 Linea 1 Ill. Hangar |  | 3F+N+PE | 4,8 | 0,90 | 400 | 7,72 |
| L1.A | U40.2.37 | F+N+PE | 2 | 0,90 | 230 | 9,66 |
| L1.B | U40.2.38 | F+N+PE | 2 | 0,90 | 230 | 9,66 |
| L1.C | U40.2.39 | F+N+PE | 2 | 0,90 | 230 | 9,66 |
| Z4.L2 Zona 4 Linea 2 Ill. Hangar |  | 3F+N+PE | 4,8 | 0,90 | 400 | 7,72 |
| L2.A | U40.2.40 | F+N+PE | 2 | 0,90 | 230 | 9,66 |
| L2.B | U40.2.41 | F+N+PE | 2 | 0,90 | 230 | 9,66 |
| L2.C | U40.2.42 | F+N+PE | 2 | 0,90 | 230 | 9,66 |
| Z4.L3 Zona 4 Linea 3 Ill. Hangar |  | 3F+N+PE | 4,8 | 0,90 | 400 | 7,72 |
| L3.A | U40.2.43 | F+N+PE | 2 | 0,90 | 230 | 9,66 |
| L3.B | U40.2.44 | F+N+PE | 2 | 0,90 | 230 | 9,66 |
| L3.C | U40.2.45 | F+N+PE | 2 | 0,90 | 230 | 9,66 |
| Z4.L4 Zona 4 Linea 4 Ill. Hangar |  | 3F+N+PE | 4,8 | 0,90 | 400 | 7,72 |
| L4.A | U40.2.46 | F+N+PE | 2 | 0,90 | 230 | 9,66 |
| L4.B | U40.2.47 | F+N+PE | 2 | 0,90 | 230 | 9,66 |
| L4.C | U40.2.48 | F+N+PE | 2 | 0,90 | 230 | 9,66 |
| QM1 Monitore 1-2 | U40.1.22 | 3F+N+PE | 2,5 | 0,90 | 400 | 4 |
| QM2 Monitore 3-4 | U40.1.23 | 3F+N+PE | 2,5 | 0,90 | 400 | 4 |
| QM3 Monitore 5-6 | U40.1.24 | 3F+N+PE | 2,5 | 0,90 | 400 | 4 |
| QM4 Monitore 7-8 | U40.1.25 | 3F+N+PE | 2,5 | 0,90 | 400 | 4 |
| EM-1 Ill. Emergenza Zona 1 | U40.1.26 | F+N+PE | 0,75 | 0,90 | 230 | 3,62 |
| EM-2 Ill. Emergenza Zona 2 | U40.1.27 | F+N+PE | 0,75 | 0,90 | 230 | 3,62 |
| EM-3 Ill. Emergenza Zona 3 | U40.1.28 | F+N+PE | 0,75 | 0,90 | 230 | 3,62 |
| EM-4 Ill. Emergenza Zona 4 | U40.1.29 | F+N+PE | 0,75 | 0,90 | 230 | 3,62 |
| L-COP Ill. Fari Copertura | U40.1.30 | 3F+N+PE | 2,4 | 0,90 | 400 | 3,84 |
| L-SOC Ill. Segnalazione Ostacoli Copertura | U40.1.31 | 3F+N+PE | 2,4 | 0,90 | 400 | 3,84 |
| L-SOC Ill. Segnalazione Ostacoli | U40.1.32 | 3F+N+PE | 12 | 0,90 | 400 | 19,24 |
| RIS. Riserva |  | 3F+N+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| RIS. Riserva |  | 3F+N+PE | 0 |  | 400 | 0 |
| Quadro: [QPOR-4] Quadro Portone 4 |  |  |  |  |  |  |
| Motore 1 | U41.1.1 | F+N+PE | 9,1 | 0,90 | 230 | 43,96 |
| Quadro: [QPOR-3] Quadro Portone 3 |  |  |  |  |  |  |
| Motore 1 | U42.1.1 | F+N+PE | 9,1 | 0,90 | 230 | 43,96 |
| Quadro: [QPOR-2] Quadro Portone 2 |  |  |  |  |  |  |
| Motore 1 | U43.1.1 | F+N+PE | 9,1 | 0,90 | 230 | 43,96 |
| Quadro: [QPOR-1] Quadro Portone 1 |  |  |  |  |  |  |
| Motore 1 | U44.1.1 | F+N+PE | 9,1 | 0,90 | 230 | 43,96 |

Regolazioni

| Utenza | Interruttore | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] | Tsd [s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Poli | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Quadro: [Q0] Quadro Generale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRAFO 2 Trasformatore 2 | MTZ2-40 H1 | MicroL2.0X | 4000 | 3026 | 2 | 30,26 | 30,26 x10 | - |
| Q1 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| QH1-N Quadro 1 Hangar Sez. Normale | NSX630 H | MicroL2.3 | 630 | 598,5 | - x0,95 | 5,99 | 5,99 x10 | - |
| Q0.1.1 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| QP1-N Quadro Piano Primo Sez. Normale | NSXm H | TM-D | 25 | 25 | - x1 | 0,6 | 0,6 | - |
| Q0.1.2 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| QP2-N Quadro Piano Secondo Sez. Normale | NSXm H | TM-D | 32 | 28,8 | - x0,9 | 0,6 | 0,6 | - |
| Q0.1.3 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| QGO-N Quadro Officine Sez. Normale | NSX250 H | TM-D | 200 | 200 | - x1 | 2 | 2 x10 | - |
| Q0.1.4 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| QCT-N QE Centrale Termica Sez. Normale | NSXm H | TM-D | 100 | 100 | - x1 | 1,25 | 1,25 | - |
| Q0.1.5 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| QLV-N Lavaggio Veicoli Sez. Normale | NSXm H | TM-D | 125 | 125 | - x1 | 1,25 | 1,25 | - |
| Q0.1.6 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| QC-N Quadro Compressori Sez. Normale | NSX400 H | MicroL2.3 | 400 | 360 | - x1 | 3,6 | 3,6 x10 | - |
| Q0.1.7 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| QC01-N Convertitore 1 Sez. Normale | NSX160 L | TM-D | 100 | 100 | - x1 | 0,8 | 0,8 | - |
| Q0.1.8 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| QC02-N Convertitore 2 Sez. Normale | NSX160 L | TM-D | 100 | 100 | - x1 | 0,8 | 0,8 | - |
| Q0.1.9 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| QC03-N Convertitore 3 Sez. Normale | NSX160 L | TM-D | 100 | 100 | - x1 | 0,8 | 0,8 | - |
| Q0.1.10 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| QC04-N Convertitore 4 Sez. Normale | NSX160 L | TM-D | 100 | 100 | - x1 | 0,8 | 0,8 | - |
| Q0.1.11 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| QCDZ Copertura Sez. Normale | NSX630 H | MicroL2.3 | 630 | 630 | - x1 | 6,3 | 6,3 x10 | - |
| Q0.1.12 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| QAI Antincendio Sez. Normale | NSXm H | TM-D | 25 | 25 | - x1 | 0,6 | 0,6 | - |
| Q0.1.13 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| QLE Loc. a Disposizione Sez. Normale | NSXm H | TM-D | 16 | 11,2 | - x0,7 | 0,5 | 0,5 | - |
| Q0.1.14 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| 16 | NSX400 H | MicroL2.3 | 400 | 320 | - x1 | 3,2 | 3,2 x10 | - |
| Q0.1.15 | 3 | - | - | - |  |  |  |  |
| 17 | NS1000 H | MicroL2.0 | 1000 | 950 | 8 x0,95 | 9,5 | 9,5 x10 | - |
| Q0.1.16 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| 18 | NS1250 N | MicroL2.0 | 1250 | 1125 | 8 x0,9 | 11,25 | 11,25 x10 | - |
| Q0.2.1 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| QH1-P Quadro 1 Hangar Sez. Preferenziale | NSX400 H | MicroL2.3 | 400 | 266 | - x0,95 | 2,66 | 2,66 x10 | - |
| Q0.2.2 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| QP1-P Quadro Piano Primo Sez. Preferenziale | NSXm H | TM-D | 50 | 50 | - x1 | 0,6 | 0,6 | - |
| Q0.2.3 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| QP2-P Quadro Piano Secondo Sez. Preferenziale | NSXm H | TM-D | 32 | 32 | - x1 | 0,6 | 0,6 | - |
| Q0.2.4 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| QGO-P Quadro Officine Sez. Preferenziale | NSXm H | TM-D | 80 | 80 | - x1 | 1 | 1 | - |
| Q0.2.5 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| QSC-P Quadro Serv. Cabina Sez. Preferenziale | NSXm H | TM-D | 16 | 11,2 | - x0,7 | 0,5 | 0,5 | - |
| Q0.2.6 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| QASC1-P Quadro Ascensore 1 Sez. Preferenziale | NSXm H | TM-D | 16 | 11,2 | - x0,7 | 0,5 | 0,5 | - |
| Q0.2.7 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| QASC2-P Quadro Ascensore 2 Sez. Preferenziale | NSXm H | TM-D | 16 | 11,2 | - x0,7 | 0,5 | 0,5 | - |
| Q0.2.8 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| QPAC1-P Pompe Acque Chiare 1 Sez. Preferenziale | NSX250 H | TM-D | 200 | 200 | - x1 | 2 | 2 x10 | - |
| Q0.2.9 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| QPAC2-P Pompe Acque Chiare 2 Sez. Preferenziale | NSX250 H | TM-D | 200 | 200 | - x1 | 2 | 2 x10 | - |
| Q0.2.10 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| UPS UPS Sez. Preferenziale | NSXm H | TM-D | 160 | 160 | - x1 | 1,25 | 1,25 | - |
| Q0.2.11 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| BYPASS UPS UPS Sez. Preferenziale | NSXm H | TM-D | 125 | 125 | - x1 | 1,25 | 1,25 | - |
| Q0.2.12 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| Gruppo Pompe Spegnimento Sez. Preferenziale | NSXm H | TM-D | 25 | 25 | - x1 | 0,6 | 0,6 | - |
| Q0.2.13 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| Gruppo Pompe Spegnimento Sez. Preferenziale | NSXm H | TM-D | 25 | 25 | - x1 | 0,6 | 0,6 | - |
| Q0.2.14 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| Quadro: [Q1H-N] Quadro 1 Hangar Normale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QH2-N Quadro 2 Hangar Sez. Normale | NSX400 F | MicroL2.3 | 400 | 352,8 | - x0,98 | 3,53 | 3,53 x10 | - |
| Q1.1.2 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| GIRAD H150 01.01 | iC60 L | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q1.1.3 | 2 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| GIRAD H150 01.02 | iC60 L | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q1.1.4 | 2 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| GIRAD H150 02.01 | iC60 L | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q1.1.5 | 2 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| GIRAD H150 02.02 | iC60 L | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q1.1.6 | 2 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| QP1 - HANGAR Gruppo Prese 1 | NG125 L | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q1.1.7 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| QP2 - HANGAR Gruppo Prese 2 | NG125 L | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q1.1.8 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| PAA1 - HANGAR Prese Alim. Aereo Gruppo 1 | iC60 H | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q1.1.9 | 2 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| PAA2 - HANGAR Prese Alim. Aereo Gruppo 2 | iC60 H | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q1.1.10 | 2 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| PAA3 - HANGAR Prese Alim. Aereo Gruppo 3 | iC60 H | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q1.1.11 | 2 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| PAA4 - HANGAR Prese Alim. Aereo Gruppo 4 | iC60 H | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q1.1.12 | 2 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| PAA5 - HANGAR Prese Alim. Aereo Gruppo 5 | iC60 H | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q1.1.13 | 2 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| PAA6 - HANGAR Prese Alim. Aereo Gruppo 6 | iC60 H | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q1.1.14 | 2 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| PAA7 - HANGAR Prese Alim. Aereo Gruppo 7 | iC60 H | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q1.1.15 | 2 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| PAA8 - HANGAR Prese Alim. Aereo Gruppo 8 | iC60 H | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q1.1.16 | 2 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| PAA9 - HANGAR Prese Alim. Aereo Gruppo 9 | iC60 H | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q1.1.17 | 2 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| PAA10 - HANGAR Prese Alim. Aereo Gruppo 10 | iC60 H | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q1.1.18 | 2 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| PAA11 - HANGAR Prese Alim. Aereo Gruppo 11 | iC60 H | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q1.1.19 | 2 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| AUX Ausiliari Quadro Hangar | iC60 N | C | 4 | 4 | - | 0,04 | 0,04 | - |
| Q1.1.20 | 2 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| SETTORE 24Vca Quadri Prese Hangar | NG125 L | C | 80 | 80 | - | 0,8 | 0,8 | - |
| Q1.1.21 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| Gruppi Prese QP5 Zona Parete Hangar | NG125 L | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q1.1.22 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Gruppi Prese QP6 Zona Parete Hangar | NG125 L | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q1.1.23 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| CARR-1 Carroponte 1 | NSX400 F | MicroL2.3 | 400 | 144 | - x0,9 | 1,44 | 1,44 x10 | - |
| Q1.1.24 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| CARR-2 Carroponte 2 | NSX400 F | MicroL2.3 | 400 | 144 | - x0,9 | 1,44 | 1,44 x10 | - |
| Q1.1.25 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| Q400Hz | NSX400 F | MicroL2.3 | 400 | 144 | - x0,9 | 1,44 | 1,44 x10 | - |
| Q1.1.26 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| Quadro: [Q2H-N] Quadro 2 Hangar Normale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UTA 5 Partenza UTA 5 | NSXm B | MicroL4.1 Vigi | 160 | 130 | - | 1,3 | 1,3 x10 | - |
| Q2.1.2 | 4 | - | - | - | Micrologic Vigi | AC | 0,3 | 0 |
| UTA 6 Partenza UTA 6 | NSXm B | MicroL4.1 Vigi | 160 | 130 | - | 1,3 | 1,3 x10 | - |
| Q2.1.3 | 4 | - | - | - | Micrologic Vigi | AC | 0,3 | 0 |
| GIRAD H150 03.01 | iC60 L | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q2.1.4 | 2 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| GIRAD H150 03.02 | iC60 L | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q2.1.5 | 2 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| GIRAD H150 04.01 | iC60 L | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q2.1.6 | 2 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| GIRAD H150 04.02 | iC60 L | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q2.1.7 | 2 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| RIS. Riserva | iC60 N | C | 4 | 4 | - | 0,04 | 0,04 | - |
| Q2.1.8 | 4 | - | - | - | Vigi | A SI | 0,3 | S |
| QP3 - HANGAR Gruppo Prese 3 | iC60 L | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q2.1.9 | 4 | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |
| QP4 - HANGAR Gruppo Prese 4 | iC60 L | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q2.1.10 | 4 | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |
| RIS. Riserva | iC60 N | C | 4 | 4 | - | 0,04 | 0,04 | - |
| Q2.1.11 | 4 | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |
| RIS. Riserva | iC60 N | C | 4 | 4 | - | 0,04 | 0,04 | - |
| Q2.1.12 | 4 | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |
| SETTORE 24Vca Quadri Prese Hangar | iC60 L | C | 40 | 40 | - | 0,4 | 0,4 | - |
| Q2.1.13 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| PRESE CEE Prese zona parete Hangar | iC60 L | C | 32 | 32 | - | 0,32 | 0,32 | - |
| Q2.1.14 | 4 | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |
| Quadro: [Q2H-24] Quadro 2 Hangar 24Vca |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q2H-24.1 Prese 24Vca Quadro 1 | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q3.1.1 | 1+N | - | - | - |  |  |  |  |
| Q2H-24.2 Prese 24Vca Quadro 2 | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q3.1.2 | 1+N | - | - | - |  |  |  |  |
| Q2H-24.3 Prese 24Vca Quadro 3 | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q3.1.3 | 1+N | - | - | - |  |  |  |  |
| Q2H-24.4 Prese 24Vca Quadro 4 | iC40 a | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q3.1.4 | 1+N | - | - | - |  |  |  |  |
| Quadro: [UTA 5] UTA 5 Hangar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UTA 5 | C120 N | C | 125 | 125 | - | 1,25 | 1,25 | - |
| Q4.1.1 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,5 | Ist. |
| EXT 5 | iC40 N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q4.1.2 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,3 | Ist. |
| AUX Ausiliari UTA | iC40 N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q4.1.3 | 3+N | - | - | - |  |  |  |  |
| Quadro: [UTA 6] UTA 6 Hangar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UTA 6 | C120 N | C | 125 | 125 | - | 1,25 | 1,25 | - |
| Q5.1.1 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,5 | Ist. |
| EXT 6 | iC40 N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| Q5.1.2 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,3 | Ist. |
| AUX Ausiliari UTA | iC40 N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q5.1.3 | 3+N | - | - | - |  |  |  |  |
| Quadro: [Q1H-24] Quadro 1 Hangar 24Vca |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q1H-24.1 Prese 24Vca Quadro 1 | iC60 N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q6.1.1 | 2 | - | - | - |  |  |  |  |
| Q1H-24.2 Prese 24Vca Quadro 2 | iC60 N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q6.1.2 | 2 | - | - | - |  |  |  |  |
| Q1H-24.3 Prese 24Vca Quadro 3 | iC60 N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q6.1.3 | 2 | - | - | - |  |  |  |  |
| Q1H-24.4 Prese 24Vca Quadro 4 | iC60 N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q6.1.4 | 2 | - | - | - |  |  |  |  |
| Q1H-24.5 Prese 24Vca Quadro 5 | iC60 N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q6.1.5 | 2 | - | - | - |  |  |  |  |
| Q1H-24.6 Prese 24Vca Quadro 6 | iC60 N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q6.1.6 | 2 | - | - | - |  |  |  |  |
| Q1H-24.7 Prese 24Vca Quadro 7 | iC60 N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q6.1.7 | 2 | - | - | - |  |  |  |  |
| Q1H-24.8 Prese 24Vca Quadro 8 | iC60 N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q6.1.8 | 2 | - | - | - |  |  |  |  |
| PAA1-24 Prese 24Vca | iC60 N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q6.1.9 | 2 | - | - | - |  |  |  |  |
| PAA2-24 Prese 24Vca | iC60 N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q6.1.10 | 2 | - | - | - |  |  |  |  |
| PAA3-24 Prese 24Vca | iC60 N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q6.1.11 | 2 | - | - | - |  |  |  |  |
| PAA4-24 Prese 24Vca | iC60 N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q6.1.12 | 2 | - | - | - |  |  |  |  |
| PAA5-24 Prese 24Vca | iC60 N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q6.1.13 | 2 | - | - | - |  |  |  |  |
| PAA6-24 Prese 24Vca | iC60 N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q6.1.14 | 2 | - | - | - |  |  |  |  |
| PAA7-24 Prese 24Vca | iC60 N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q6.1.15 | 2 | - | - | - |  |  |  |  |
| PAA8-24 Prese 24Vca | iC60 N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q6.1.16 | 2 | - | - | - |  |  |  |  |
| PAA9-24 Prese 24Vca | iC60 N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q6.1.17 | 2 | - | - | - |  |  |  |  |
| PAA10-24 Prese 24Vca | iC60 N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q6.1.18 | 2 | - | - | - |  |  |  |  |
| PAA11-24 Prese 24Vca | iC60 N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q6.1.19 | 2 | - | - | - |  |  |  |  |
| Quadro: [Q400Hz] 400Hz Hangar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | iC60 N | C | 4 | 4 | - | 0,04 | 0,04 | - |
| Q1 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| PAA1-400Hz | NSX400 F | MicroL2.3 | 400 | 360 | - x0,9 | 3,6 | 3,6 x10 | - |
| Q7.1.1 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| PAA2-400Hz | NSX400 F | MicroL2.3 | 400 | 360 | - x0,9 | 3,6 | 3,6 x10 | - |
| Q7.1.2 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| PAA3-400Hz | NSX400 F | MicroL2.3 | 400 | 360 | - x0,9 | 3,6 | 3,6 x10 | - |
| Q7.1.3 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| PAA4-400Hz | NSX400 F | MicroL2.3 | 400 | 360 | - x0,9 | 3,6 | 3,6 x10 | - |
| Q7.1.4 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| PAA5-400Hz | NSX400 F | MicroL2.3 | 400 | 360 | - x0,9 | 3,6 | 3,6 x10 | - |
| Q7.1.5 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| PAA6-400Hz | NSX400 F | MicroL2.3 | 400 | 360 | - x0,9 | 3,6 | 3,6 x10 | - |
| Q7.1.6 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| PAA7-400Hz | NSX400 F | MicroL2.3 | 400 | 360 | - x0,9 | 3,6 | 3,6 x10 | - |
| Q7.1.7 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| PAA8-400Hz | NSX400 F | MicroL2.3 | 400 | 360 | - x0,9 | 3,6 | 3,6 x10 | - |
| Q7.1.8 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| PAA9-400Hz | NSX400 F | MicroL2.3 | 400 | 360 | - x0,9 | 3,6 | 3,6 x10 | - |
| Q7.1.9 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| PAA10-400Hz | NSX400 F | MicroL2.3 | 400 | 360 | - x0,9 | 3,6 | 3,6 x10 | - |
| Q7.1.10 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| PAA11-400Hz | NSX400 F | MicroL2.3 | 400 | 360 | - x0,9 | 3,6 | 3,6 x10 | - |
| Q7.1.11 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| Quadro: [Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apertura Portone 1 | iC60 N | C | 50 | 50 | - | 0,5 | 0,5 | - |
| Q40.1.2 | 2 | - | - | - |  |  |  |  |
| Apertura Portone 2 | iC60 N | C | 50 | 50 | - | 0,5 | 0,5 | - |
| Q40.1.3 | 2 | - | - | - |  |  |  |  |
| Apertura Portone 3 | iC60 N | C | 50 | 50 | - | 0,5 | 0,5 | - |
| Q40.1.4 | 2 | - | - | - |  |  |  |  |
| Apertura Portone 4 | iC60 N | C | 50 | 50 | - | 0,5 | 0,5 | - |
| Q40.1.5 | 2 | - | - | - |  |  |  |  |
| Z1.L1 Zona 1 Linea 1 Ill. Hangar | NG125 L | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 | - |
| Q40.1.6 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Z1.L2 Zona 1 Linea 2 Ill. Hangar | iC60 L | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 | - |
| Q40.1.7 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Z1.L3 Zona 1 Linea 3 Ill. Hangar | iC60 L | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 | - |
| Q40.1.8 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Z1.L4 Zona 1 Linea 4 Ill. Hangar | iC60 L | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 | - |
| Q40.1.9 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Z2.L1 Zona 2 Linea 1 Ill. Hangar | iC60 L | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 | - |
| Q40.1.10 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Z2.L2 Zona 2 Linea 2 Ill. Hangar | iC60 L | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 | - |
| Q40.1.11 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Z2.L3 Zona 2 Linea 3 Ill. Hangar | iC60 L | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 | - |
| Q40.1.12 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Z2.L4 Zona 2 Linea 4 Ill. Hangar | iC60 L | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 | - |
| Q40.1.13 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Z3.L1 Zona 3 Linea 1 Ill. Hangar | iC60 L | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 | - |
| Q40.1.14 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Z3.L2 Zona 3 Linea 2 Ill. Hangar | iC60 L | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 | - |
| Q40.1.15 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Z3.L3 Zona 3 Linea 3 Ill. Hangar | iC60 L | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 | - |
| Q40.1.16 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Z3.L4 Zona 3 Linea 4 Ill. Hangar | iC60 L | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 | - |
| Q40.1.17 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Z4.L1 Zona 4 Linea 1 Ill. Hangar | iC60 L | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 | - |
| Q40.1.18 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Z4.L2 Zona 4 Linea 2 Ill. Hangar | iC60 L | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 | - |
| Q40.1.19 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Z4.L3 Zona 4 Linea 3 Ill. Hangar | iC60 L | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 | - |
| Q40.1.20 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Z4.L4 Zona 4 Linea 4 Ill. Hangar | iC60 L | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 | - |
| Q40.1.21 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| QM1 Monitore 1-2 | iC60 L | C | 6 | 6 | - | 0,06 | 0,06 | - |
| Q40.1.22 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| QM2 Monitore 3-4 | iC60 L | C | 6 | 6 | - | 0,06 | 0,06 | - |
| Q40.1.23 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| QM3 Monitore 5-6 | iC60 L | C | 6 | 6 | - | 0,06 | 0,06 | - |
| Q40.1.24 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| QM4 Monitore 7-8 | iC60 L | C | 6 | 6 | - | 0,06 | 0,06 | - |
| Q40.1.25 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |
| EM-1 Ill. Emergenza Zona 1 | iC60 N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q40.1.26 | 2 | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |
| EM-2 Ill. Emergenza Zona 2 | iC60 N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q40.1.27 | 2 | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |
| EM-3 Ill. Emergenza Zona 3 | iC60 N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q40.1.28 | 2 | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |
| EM-4 Ill. Emergenza Zona 4 | iC60 N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Q40.1.29 | 2 | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |
| L-COP Ill. Fari Copertura | iC60 N | C | 4 | 4 | - | 0,04 | 0,04 | - |
| Q40.1.30 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| L-SOC Ill. Segnalazione Ostacoli Copertura | iC60 N | C | 4 | 4 | - | 0,04 | 0,04 | - |
| Q40.1.31 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| L-SOC Ill. Segnalazione Ostacoli | iC60 L | C | 20 | 20 | - | 0,2 | 0,2 | - |
| Q40.1.32 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| RIS. Riserva | iC60 N | C | 4 | 4 | - | 0,04 | 0,04 | - |
| Q40.1.33 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| RIS. Riserva | iC60 N | C | 4 | 4 | - | 0,04 | 0,04 | - |
| Q40.1.34 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |
| Quadro: [QPOR-4] Quadro Portone 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Motore 1 | iC60 N | C | 50 | 50 | - | 0,5 | 0,5 | - |
| Q41.1.1 | 2 | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |
| Quadro: [QPOR-3] Quadro Portone 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Motore 1 | iC60 N | C | 50 | 50 | - | 0,5 | 0,5 | - |
| Q42.1.1 | 2 | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |
| Quadro: [QPOR-2] Quadro Portone 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Motore 1 | iC60 N | C | 50 | 50 | - | 0,5 | 0,5 | - |
| Q43.1.1 | 2 | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |
| Quadro: [QPOR-1] Quadro Portone 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Motore 1 | iC60 N | C | 50 | 50 | - | 0,5 | 0,5 | - |
| Q44.1.1 | 2 | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q0] Quadro Generale

# Linea:	QH1-N Quadro 1 Hangar Sez. Normale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 342,24 | 595,89 | 595,89 | 535,26 | 522,22 | 0,9 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0.1.1 | 3F+N+PE | uni | 40 | 12 | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2x 150 2x 150 1x 150 | 2,4 | 1,86 | 3,19 | 6,04 | 0,91 | 1,03 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 595,89 | 621,59 | 54,22 | 33,8 | 17,5 | 10,63 |

Designazione / Conduttore

FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QH1-N Quadro 1 Hangar Sez. Normale | NSX630 H | 4 | MicroL2.3 | 630 | 598,5 | - | 5,99 | 5,99 |
| Q0.1.1 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q0] Quadro Generale

# Linea:	QP1-N Quadro Piano Primo Sez. Normale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13,46 | 24,25 | 24,25 | 17 | 23,76 | 0,9 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0.1.2 | 3F+N+PE | multi | 30 | 13 | 30 | 1 |  | - | ravv. | 10 | 1,1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 16 1x 16 1x 16 | 33,75 | 2,45 | 34,54 | 6,64 | 0,41 | 0,53 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24,25 | 65,45 | 54,22 | 6,56 | 2,1 | 2,01 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QP1-N Quadro Piano Primo Sez. Normale | NSXm H | 4 | TM-D | 25 | 25 | - | 0,6 | 0,6 |
| Q0.1.2 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q0] Quadro Generale

# Linea:	QP2-N Quadro Piano Secondo Sez. Normale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12,34 | 27,53 | 27,53 | 14,1 | 17,97 | 0,9 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0.1.3 | 3F+N+PE | multi | 55 | 13 | 30 | 1 |  | - | ravv. | 10 | 1,1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 10 1x 10 1x 10 | 99,0 | 4,74 | 99,79 | 8,92 | 1,36 | 1,48 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27,53 | 49,09 | 54,22 | 2,3 | 0,72 | 0,71 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QP2-N Quadro Piano Secondo Sez. Normale | NSXm H | 4 | TM-D | 32 | 28,8 | - | 0,6 | 0,6 |
| Q0.1.3 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q0] Quadro Generale

# Linea:	QGO-N Quadro Officine Sez. Normale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 104,33 | 181,11 | 181,11 | 163,47 | 159,42 | 0,9 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0.1.4 | 3F+N+PE | uni | 40 | 13 | 30 | 1 |  | - | ravv. | 10 | 1,1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 95 1x 95 1x 50 | 7,58 | 3,9 | 8,37 | 8,09 | 0,79 | 0,91 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 181,11 | 223,85 | 54,22 | 19,84 | 7,84 | 5,23 |

Designazione / Conduttore

FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QGO-N Quadro Officine Sez. Normale | NSX250 H | 4 | TM-D | 200 | 200 | - | 2 | 2 |
| Q0.1.4 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q0] Quadro Generale

# Linea:	QCT-N QE Centrale Termica Sez. Normale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44,91 | 83,03 | 83,03 | 80,37 | 79,99 | 0,8 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0.1.5 | 3F+N+PE | multi | 40 | 13 | 30 | 1 |  | - | ravv. | 10 | 1,1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 70 1x 35 1x 35 | 10,29 | 3,0 | 11,08 | 7,19 | 0,44 | 0,56 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 83,03 | 161,01 | 54,22 | 17,49 | 4,39 | 4,03 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QCT-N QE Centrale Termica Sez. Normale | NSXm H | 4 | TM-D | 100 | 100 | - | 1,25 | 1,25 |
| Q0.1.5 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q0] Quadro Generale

# Linea:	QLV-N Lavaggio Veicoli Sez. Normale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | 112,72 | 112,72 | 112,72 | 112,72 | 0,9 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0.1.6 | 3F+N+PE | uni | 250 | 61 | 30 |  | 1,08 | 1,2 | dist. | 5 | 1,1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 95 1x 50 1x 50 | 47,37 | 24,38 | 48,16 | 28,56 | 3,11 | 3,22 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112,72 | 190,21 | 54,22 | 4,12 | 1,01 | 0,99 |

Designazione / Conduttore

FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QLV-N Lavaggio Veicoli Sez. Normale | NSXm H | 4 | TM-D | 125 | 125 | - | 1,25 | 1,25 |
| Q0.1.6 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | NO |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q0] Quadro Generale

# Linea:	QC-N Quadro Compressori Sez. Normale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 181,5 | 328,77 | 328,77 | 328,3 | 328,3 | 0,8 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0.1.7 | 3F+N+PE | uni | 70 | 13 | 30 | 1 |  | - | ravv. | 10 | 1,1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 240 1x 120 1x 120 | 5,25 | 6,31 | 6,04 | 10,5 | 1,29 | 1,4 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 328,77 | 414,98 | 54,22 | 19,06 | 7,01 | 6,18 |

Designazione / Conduttore

FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QC-N Quadro Compressori Sez. Normale | NSX400 H | 4 | MicroL2.3 | 400 | 360 | - | 3,6 | 3,6 |
| Q0.1.7 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q0] Quadro Generale

# Linea:	QC01-N Convertitore 1 Sez. Normale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 64,41 | 64,41 | 64,41 | 64,41 | 0,9 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0.1.8 | 3F+N+PE | multi | 15 | 13 | 30 | 1 |  | - | ravv. | 10 | 1,1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 95 1x 95 1x 50 | 2,84 | 1,14 | 3,63 | 5,33 | 0,1 | 0,22 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64,41 | 195,05 | 54,22 | 35,81 | 17,18 | 10,68 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QC01-N Convertitore 1 Sez. Normale | NSX160 L | 4 | TM-D | 100 | 100 | - | 0,8 | 0,8 |
| Q0.1.8 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q0] Quadro Generale

# Linea:	QC02-N Convertitore 2 Sez. Normale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 0,89 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0.1.9 | 3F+N+PE | multi | 15 | 13 | 30 | 1 |  | - | ravv. | 10 | 1,1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 95 1x 95 1x 50 | 2,84 | 1,14 | 3,63 | 5,33 | 0,07 | 0,19 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48,3 | 195,05 | 54,22 | 35,81 | 17,18 | 10,68 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QC02-N Convertitore 2 Sez. Normale | NSX160 L | 4 | TM-D | 100 | 100 | - | 0,8 | 0,8 |
| Q0.1.9 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q0] Quadro Generale

# Linea:	QC03-N Convertitore 3 Sez. Normale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 0,89 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0.1.10 | 3F+N+PE | multi | 15 | 13 | 30 | 1 |  | - | ravv. | 10 | 1,1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 95 1x 95 1x 50 | 2,84 | 1,14 | 3,63 | 5,33 | 0,07 | 0,19 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48,3 | 195,05 | 54,22 | 35,81 | 17,18 | 10,68 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QC03-N Convertitore 3 Sez. Normale | NSX160 L | 4 | TM-D | 100 | 100 | - | 0,8 | 0,8 |
| Q0.1.10 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q0] Quadro Generale

# Linea:	QC04-N Convertitore 4 Sez. Normale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 0,89 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0.1.11 | 3F+N+PE | multi | 15 | 13 | 30 | 1 |  | - | ravv. | 10 | 1,1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 95 1x 95 1x 50 | 2,84 | 1,14 | 3,63 | 5,33 | 0,07 | 0,19 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48,3 | 195,05 | 54,22 | 35,81 | 17,18 | 10,68 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QC04-N Convertitore 4 Sez. Normale | NSX160 L | 4 | TM-D | 100 | 100 | - | 0,8 | 0,8 |
| Q0.1.11 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q0] Quadro Generale

# Linea:	QCDZ Copertura Sez. Normale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363,04 | 584,62 | 584,62 | 584,62 | 584,62 | 0,89 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0.1.12 | 3F+N+PE | uni | 30 | 13 | 30 | 1 |  | - | ravv. | 10 | 1,1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2x 185 1x 185 1x 185 | 1,46 | 1,36 | 2,25 | 5,55 | 0,57 | 0,68 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 584,62 | 697,74 | 54,22 | 38,58 | 17,81 | 13,47 |

Designazione / Conduttore

FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QCDZ Copertura Sez. Normale | NSX630 H | 4 | MicroL2.3 | 630 | 630 | - | 6,3 | 6,3 |
| Q0.1.12 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q0] Quadro Generale

# Linea:	QAI Antincendio Sez. Normale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13,86 | 24,63 | 24,63 | 21,54 | 20,77 | 0,9 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0.1.13 | 3F+N+PE | multi | 30 | 11 | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 135,0 | 3,03 | 135,79 | 7,22 | 1,65 | 1,76 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24,63 | 40 | 54,22 | 1,69 | 0,53 | 0,53 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QAI Antincendio Sez. Normale | NSXm H | 4 | TM-D | 25 | 25 | - | 0,6 | 0,6 |
| Q0.1.13 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | NO |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q0] Quadro Generale

# Linea:	QLE Loc. a Disposizione Sez. Normale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,7 | 5,31 | 5,31 | 1,44 | 1,44 | 0,9 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0.1.14 | 3F+N+PE | multi | 30 | 11 | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 135,0 | 3,03 | 135,79 | 7,22 | 0,35 | 0,47 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,31 | 40 | 54,22 | 1,69 | 0,53 | 0,53 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QLE Loc. a Disposizione Sez. Normale | NSXm H | 4 | TM-D | 16 | 11,2 | - | 0,5 | 0,5 |
| Q0.1.14 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q0] Quadro Generale

# Linea:	16

# Caratteristiche generali della linea

| Q [kvar] | Ib [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 137,73 | 284,29 | 0 | 0 | 0 | 0,92 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0.1.15 | 3F+PE | multi | 10 | 11 | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 150 1x 95 | 1,2 | 0,75 | 1,99 | 4,93 | 0,21 | 0,33 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 284,29 | 371 | 54,22 | 43,43 |  | 16,57 |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| 16 | NSX400 H | 3 | MicroL2.3 | 400 | 320 | - | 3,2 | 3,2 |
| Q0.1.15 | 3 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q0] Quadro Generale

# Linea:	17

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 550,18 | 940,17 | 940,17 | 848,44 | 817,89 | 0,91 |  | 1 |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| 17 | NS1000 H | 4 | MicroL2.0 | 1000 | 950 | 8 | 9,5 | 9,5 |
| Q0.1.16 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q0] Quadro Generale

# Linea:	18

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 550,18 | 940,17 | 940,17 | 848,44 | 817,89 | 0,91 |  | 1 |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0.2.1 | 3F+N+PE | uni | 10 | 43 | 30 |  |  | - | dist. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2x 240 1x 240 1x 240 | 0,38 | 0,45 | 0,0 | 20,0 | 0,24 | 0,24 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 940,17 | 1214 | 13,32 | 11,54 | 10,92 | 10,92 |

Designazione / Conduttore

FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| 18 | NS1250 N | 4 | MicroL2.0 | 1250 | 1125 | 8 | 11,25 | 11,25 |
| Q0.2.1 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | - | - | - |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q0] Quadro Generale

# Linea:	QH1-P Quadro 1 Hangar Sez. Preferenziale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 144,19 | 263,92 | 263,92 | 216,34 | 216,34 | 0,9 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0.2.2 | 3F+N+PE | uni | 40 | 13 | 30 | 1 |  | - | ravv. | 10 | 1,2 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 150 1x 95 1x 95 | 4,8 | 3,71 | 5,59 (5,18) | 7,9 (24,16) | 0,81 | 0,93 (1,06) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 263,92 | 278,39 | 54,22 (11,54) | 23,86 (9,34) | 9,07 (6,18) | 7,71 (6,18) |

Designazione / Conduttore

FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QH1-P Quadro 1 Hangar Sez. Preferenziale | NSX400 H | 4 | MicroL2.3 | 400 | 266 | - | 2,66 | 2,66 |
| Q0.2.2 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q0] Quadro Generale

# Linea:	QP1-P Quadro Piano Primo Sez. Preferenziale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23,66 | 48,88 | 48,88 | 39,42 | 25,99 | 0,9 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0.2.3 | 3F+N+PE | multi | 30 | 13 | 30 | 1 |  | - | ravv. | 10 | 1,2 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 16 1x 16 1x 16 | 33,75 | 2,45 | 34,54 (34,13) | 6,64 (22,9) | 0,83 | 0,95 (1,08) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48,88 | 60 | 54,22 (11,54) | 6,56 (5,61) | 2,1 (2,05) | 2,01 (2,05) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QP1-P Quadro Piano Primo Sez. Preferenziale | NSXm H | 4 | TM-D | 50 | 50 | - | 0,6 | 0,6 |
| Q0.2.3 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q0] Quadro Generale

# Linea:	QP2-P Quadro Piano Secondo Sez. Preferenziale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16,92 | 30,33 | 30,33 | 26,66 | 24,73 | 0,89 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0.2.4 | 3F+N+PE | multi | 55 | 13 | 30 | 1 |  | - | ravv. | 10 | 1,2 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 6 1x 6 1x 6 | 165,0 | 5,25 | 165,79 (165,38) | 9,44 (25,7) | 2,48 | 2,6 (2,73) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30,33 | 32,4 | 54,22 (11,54) | 1,39 (1,37) | 0,43 (0,43) | 0,43 (0,43) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QP2-P Quadro Piano Secondo Sez. Preferenziale | NSXm H | 4 | TM-D | 32 | 32 | - | 0,6 | 0,6 |
| Q0.2.4 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | NO |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q0] Quadro Generale

# Linea:	QGO-P Quadro Officine Sez. Preferenziale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34,93 | 79,72 | 79,72 | 51,73 | 37,29 | 0,89 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0.2.5 | 3F+N+PE | uni | 40 | 13 | 30 | 1 |  | - | ravv. | 10 | 1,2 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 25 1x 16 1x 16 | 28,8 | 4,24 | 29,59 (29,18) | 8,43 (24,69) | 1,16 | 1,28 (1,41) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79,72 | 84,6 | 54,22 (11,54) | 7,5 (6,04) | 1,92 (1,87) | 1,84 (1,87) |

Designazione / Conduttore

FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QGO-P Quadro Officine Sez. Preferenziale | NSXm H | 4 | TM-D | 80 | 80 | - | 1 | 1 |
| Q0.2.5 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q0] Quadro Generale

# Linea:	QSC-P Quadro Serv. Cabina Sez. Preferenziale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,86 | 5,31 | 5,31 | 2,22 | 1,44 | 0,9 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0.2.6 | 3F+N+PE | multi | 40 | 13 | 30 | 1 |  | - | ravv. | 10 | 1,2 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 180,0 | 4,04 | 180,79 (180,38) | 8,23 (24,49) | 0,47 | 0,59 (0,72) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,31 | 25,2 | 54,22 (11,54) | 1,27 (1,26) | 0,4 (0,4) | 0,39 (0,4) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QSC-P Quadro Serv. Cabina Sez. Preferenziale | NSXm H | 4 | TM-D | 16 | 11,2 | - | 0,5 | 0,5 |
| Q0.2.6 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | NO |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q0] Quadro Generale

# Linea:	QASC1-P Quadro Ascensore 1 Sez. Preferenziale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,19 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 0,9 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0.2.7 | 3F+N+PE | multi | 40 | 13 | 30 | 1 |  | - | ravv. | 10 | 1,2 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 480,0 | 4,72 | 480,79 (480,38) | 8,91 (25,17) | 1,59 | 1,71 (1,84) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,76 | 13,8 | 54,22 (11,54) | 0,48 (0,48) | 0,15 (0,15) | 0,15 (0,15) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QASC1-P Quadro Ascensore 1 Sez. Preferenziale | NSXm H | 4 | TM-D | 16 | 11,2 | - | 0,5 | 0,5 |
| Q0.2.7 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | NO |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q0] Quadro Generale

# Linea:	QASC2-P Quadro Ascensore 2 Sez. Preferenziale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,19 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 0,9 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0.2.8 | 3F+N+PE | multi | 40 | 13 | 30 | 1 |  | - | ravv. | 10 | 1,2 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 480,0 | 4,72 | 480,79 (480,38) | 8,91 (25,17) | 1,59 | 1,71 (1,84) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,76 | 13,8 | 54,22 (11,54) | 0,48 (0,48) | 0,15 (0,15) | 0,15 (0,15) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QASC2-P Quadro Ascensore 2 Sez. Preferenziale | NSXm H | 4 | TM-D | 16 | 11,2 | - | 0,5 | 0,5 |
| Q0.2.8 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | NO |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q0] Quadro Generale

# Linea:	QPAC1-P Pompe Acque Chiare 1 Sez. Preferenziale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105 | 169,08 | 169,08 | 169,08 | 169,08 | 0,9 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0.2.9 | 3F+N+PE | uni | 100 | 13 | 30 | 1 |  | - | ravv. | 10 | 1,2 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 95 1x 95 1x 50 | 18,95 | 9,75 | 19,74 (19,32) | 13,94 (30,2) | 1,86 | 1,98 (2,11) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 169,08 | 205,2 | 54,22 (11,54) | 9,55 (6,44) | 3,42 (3,06) | 2,36 (2,33) |

Designazione / Conduttore

FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QPAC1-P Pompe Acque Chiare 1 Sez. Preferenziale | NSX250 H | 4 | TM-D | 200 | 200 | - | 2 | 2 |
| Q0.2.9 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q0] Quadro Generale

# Linea:	QPAC2-P Pompe Acque Chiare 2 Sez. Preferenziale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105 | 169,08 | 169,08 | 169,08 | 169,08 | 0,9 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0.2.10 | 3F+N+PE | uni | 200 | 13 | 30 | 1 |  | - | ravv. | 10 | 1,2 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2x 95 2x 95 1x 95 | 18,95 | 9,75 | 19,74 (19,32) | 13,94 (30,2) | 1,86 | 1,98 (2,11) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 169,08 | 410,4 | 54,22 (11,54) | 9,55 (6,44) | 3,42 (3,06) | 2,22 (2,17) |

Designazione / Conduttore

FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QPAC2-P Pompe Acque Chiare 2 Sez. Preferenziale | NSX250 H | 4 | TM-D | 200 | 200 | - | 2 | 2 |
| Q0.2.10 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q0] Quadro Generale

# Linea:	UPS UPS Sez. Preferenziale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82,94 | 121,43 | 121,43 | 121,43 | 121,43 | 0,99 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0.2.11 | 3F+N+PE | multi | 10 | 13 | 30 | 1 |  | - | ravv. | 10 | 1,2 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 95 1x 50 1x 50 | 1,89 | 0,76 | 2,68 (2,27) | 4,95 (21,21) | 0,13 | 0,24 (0,38) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 121,43 | 178,8 | 54,22 (11,54) | 41,02 (10,82) | 18,06 (8,75) | 13,35 (8,75) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| UPS UPS Sez. Preferenziale | NSXm H | 4 | TM-D | 160 | 160 | - | 1,25 | 1,25 |
| Q0.2.11 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q0] Quadro Generale

# Linea:	BYPASS UPS UPS Sez. Preferenziale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82,94 | 121,43 | 121,43 | 121,43 | 121,43 | 0,99 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0.2.12 | 3F+N+PE | multi | 10 | 13 | 30 | 1 |  | - | ravv. | 10 | 1,2 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 70 1x 35 1x 35 | 2,57 | 0,75 | 3,36 (2,95) | 4,94 (21,2) | 0,17 | 0,29 (0,42) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 121,43 | 147,6 | 54,22 (11,54) | 38,67 (10,78) | 14,49 (8,26) | 11,24 (8,26) |

Designazione / Conduttore

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| BYPASS UPS UPS Sez. Preferenziale | NSXm H | 4 | TM-D | 125 | 125 | - | 1,25 | 1,25 |
| Q0.2.12 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q0] Quadro Generale

# Linea:	Gruppo Pompe Spegnimento Sez. Preferenziale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12,18 | 19,61 | 19,61 | 19,61 | 19,61 | 0,9 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0.2.13 | 3F+N+PE | uni | 21 | 11 | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 16 1x 16 1x 16 | 23,63 | 2,35 | 24,41 (24,0) | 6,54 (22,8) | 0,23 | 0,35 (0,48) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19,61 | 107 | 54,22 (11,54) | 9,13 (6,97) | 2,96 (2,83) | 2,79 (2,83) |

Designazione / Conduttore

FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Gruppo Pompe Spegnimento Sez. Preferenziale | NSXm H | 4 | TM-D | 25 | 25 | - | 0,6 | 0,6 |
| Q0.2.13 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q0] Quadro Generale

# Linea:	Gruppo Pompe Spegnimento Sez. Preferenziale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15,08 | 24,28 | 24,28 | 24,28 | 24,28 | 0,9 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0.2.14 | 3F+N+PE | uni | 200 | 11 | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 95 1x 50 1x 50 | 37,89 | 19,5 | 38,68 (38,27) | 23,69 (39,95) | 0,53 | 0,65 (0,78) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24,28 | 328 | 54,22 (11,54) | 5,09 (4,17) | 1,26 (1,23) | 1,23 (1,23) |

Designazione / Conduttore

FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Gruppo Pompe Spegnimento Sez. Preferenziale | NSXm H | 4 | TM-D | 25 | 25 | - | 0,6 | 0,6 |
| Q0.2.14 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-N] Quadro 1 Hangar Normale

# Linea:	1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 342,24 | 595,89 | 595,89 | 535,26 | 522,22 | 0,9 |  | 1 |  |

Sezionatore

| Siglatura | Modello | In [A] | Uimp [kV] | Icm [kA cresta] | Icw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | NSX630NA | 630 | 8 | 8,50 | 6,00 | 70 |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-N] Quadro 1 Hangar Normale

# Linea:	 Presenza Tensione

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-N] Quadro 1 Hangar Normale

# Linea:	QH2-N Quadro 2 Hangar Sez. Normale

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 198,59 | 351,85 | 351,85 | 306,44 | 301,12 | 0,9 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1.1.2 | 3F+N+PE | uni | 125 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1,1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2x 240 1x 240 1x 240 | 4,69 | 5,64 | 7,88 | 11,68 | 1,18 | 2,21 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351,85 | 400,9 | 33,8 | 16,39 | 5,52 | 4,59 |

Designazione / Conduttore

FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QH2-N Quadro 2 Hangar Sez. Normale | NSX400 F | 4 | MicroL2.3 | 400 | 352,8 | - | 3,53 | 3,53 |
| Q1.1.2 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-N] Quadro 1 Hangar Normale

# Linea:	GIRAD H150 01.01

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,1 | 5,31 | 5,31 | 0 | 0 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1.1.3 | F+N+PE | uni | 100 | 13 | 30 | 1 |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 450,0 | 14,3 | 453,19 | 20,34 | 2,34 | 3,38 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,31 | 50 | 20,51 | 0,25 | 0,16 | 0,15 |

Designazione / Conduttore

FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| GIRAD H150 01.01 | iC60 L | 2 | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q1.1.3 | 2 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-N] Quadro 1 Hangar Normale

# Linea:	GIRAD H150 01.02

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,1 | 5,31 | 0 | 5,31 | 0 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1.1.4 | F+N+PE | uni | 100 | 13 | 30 | 1 |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 450,0 | 14,3 | 453,19 | 20,34 | 2,34 | 3,38 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,31 | 50 | 20,51 | 0,25 | 0,16 | 0,15 |

Designazione / Conduttore

FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| GIRAD H150 01.02 | iC60 L | 2 | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q1.1.4 | 2 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-N] Quadro 1 Hangar Normale

# Linea:	GIRAD H150 02.01

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,1 | 5,31 | 5,31 | 0 | 0 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1.1.5 | F+N+PE | uni | 100 | 13 | 30 | 1 |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 450,0 | 14,3 | 453,19 | 20,34 | 2,34 | 3,38 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,31 | 50 | 20,51 | 0,25 | 0,16 | 0,15 |

Designazione / Conduttore

FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| GIRAD H150 02.01 | iC60 L | 2 | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q1.1.5 | 2 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-N] Quadro 1 Hangar Normale

# Linea:	GIRAD H150 02.02

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,1 | 5,31 | 0 | 0 | 5,31 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1.1.6 | F+N+PE | uni | 100 | 13 | 30 | 1 |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 450,0 | 14,3 | 453,19 | 20,34 | 2,34 | 3,38 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,31 | 50 | 20,51 | 0,25 | 0,16 | 0,15 |

Designazione / Conduttore

FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| GIRAD H150 02.02 | iC60 L | 2 | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q1.1.6 | 2 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-N] Quadro 1 Hangar Normale

# Linea:	QP1 - HANGAR Gruppo Prese 1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1.1.7 | 3F+N+PE | multi | 40 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 6 1x 6 1x 6 | 120,0 | 3,82 | 123,19 | 9,86 | 0,76 | 1,8 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12,83 | 19,8 | 33,8 | 1,86 | 0,59 | 0,57 |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QP1 - HANGAR Gruppo Prese 1 | NG125 L | 4 | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q1.1.7 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-N] Quadro 1 Hangar Normale

# Linea:	QP2 - HANGAR Gruppo Prese 2

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1.1.8 | 3F+N+PE | multi | 40 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 6 1x 6 1x 6 | 120,0 | 3,82 | 123,19 | 9,86 | 0,76 | 1,8 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12,83 | 19,8 | 33,8 | 1,86 | 0,59 | 0,57 |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QP2 - HANGAR Gruppo Prese 2 | NG125 L | 4 | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q1.1.8 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-N] Quadro 1 Hangar Normale

# Linea:	PAA1 - HANGAR Prese Alim. Aereo Gruppo 1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,6 | 7,72 | 7,72 | 0 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1.1.9 | F+N+PE | multi | 40 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 180,0 | 4,04 | 183,19 | 10,08 | 1,38 | 2,42 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,72 | 18 | 20,51 | 0,62 | 0,39 | 0,39 |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| PAA1 - HANGAR Prese Alim. Aereo Gruppo 1 | iC60 H | 2 | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q1.1.9 | 2 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct1.1.9 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-N] Quadro 1 Hangar Normale

# Linea:	PAA2 - HANGAR Prese Alim. Aereo Gruppo 2

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,6 | 7,72 | 0 | 7,72 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1.1.10 | F+N+PE | multi | 40 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 180,0 | 4,04 | 183,19 | 10,08 | 1,38 | 2,42 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,72 | 18 | 20,51 | 0,62 | 0,39 | 0,39 |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| PAA2 - HANGAR Prese Alim. Aereo Gruppo 2 | iC60 H | 2 | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q1.1.10 | 2 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct1.1.10 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-N] Quadro 1 Hangar Normale

# Linea:	PAA3 - HANGAR Prese Alim. Aereo Gruppo 3

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,6 | 7,72 | 0 | 0 | 7,72 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1.1.11 | F+N+PE | multi | 40 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 180,0 | 4,04 | 183,19 | 10,08 | 1,38 | 2,42 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,72 | 18 | 20,51 | 0,62 | 0,39 | 0,39 |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| PAA3 - HANGAR Prese Alim. Aereo Gruppo 3 | iC60 H | 2 | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q1.1.11 | 2 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct1.1.11 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-N] Quadro 1 Hangar Normale

# Linea:	PAA4 - HANGAR Prese Alim. Aereo Gruppo 4

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,6 | 7,72 | 7,72 | 0 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1.1.12 | F+N+PE | multi | 40 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 180,0 | 4,04 | 183,19 | 10,08 | 1,38 | 2,42 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,72 | 18 | 20,51 | 0,62 | 0,39 | 0,39 |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| PAA4 - HANGAR Prese Alim. Aereo Gruppo 4 | iC60 H | 2 | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q1.1.12 | 2 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct1.1.12 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-N] Quadro 1 Hangar Normale

# Linea:	PAA5 - HANGAR Prese Alim. Aereo Gruppo 5

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,6 | 7,72 | 0 | 7,72 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1.1.13 | F+N+PE | multi | 80 | 61 | 30 |  | 1,06 | 1 | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 360,0 | 8,08 | 363,19 | 14,12 | 2,77 | 3,8 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,72 | 22,6 | 20,51 | 0,31 | 0,2 | 0,19 |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| PAA5 - HANGAR Prese Alim. Aereo Gruppo 5 | iC60 H | 2 | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q1.1.13 | 2 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct1.1.13 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-N] Quadro 1 Hangar Normale

# Linea:	PAA6 - HANGAR Prese Alim. Aereo Gruppo 6

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,6 | 7,72 | 0 | 0 | 7,72 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1.1.14 | F+N+PE | multi | 75 | 61 | 30 |  | 1,06 | 1 | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 337,5 | 7,58 | 340,69 | 13,62 | 2,59 | 3,63 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,72 | 22,6 | 20,51 | 0,33 | 0,21 | 0,21 |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| PAA6 - HANGAR Prese Alim. Aereo Gruppo 6 | iC60 H | 2 | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q1.1.14 | 2 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct1.1.14 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-N] Quadro 1 Hangar Normale

# Linea:	PAA7 - HANGAR Prese Alim. Aereo Gruppo 7

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,6 | 7,72 | 7,72 | 0 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1.1.15 | F+N+PE | multi | 80 | 61 | 30 |  | 1,06 | 1 | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 360,0 | 8,08 | 363,19 | 14,12 | 2,77 | 3,8 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,72 | 22,6 | 20,51 | 0,31 | 0,2 | 0,19 |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| PAA7 - HANGAR Prese Alim. Aereo Gruppo 7 | iC60 H | 2 | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q1.1.15 | 2 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct1.1.15 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-N] Quadro 1 Hangar Normale

# Linea:	PAA8 - HANGAR Prese Alim. Aereo Gruppo 8

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,6 | 7,72 | 0 | 7,72 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1.1.16 | F+N+PE | multi | 95 | 61 | 30 |  | 1,06 | 1 | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 6 1x 6 1x 6 | 285,0 | 9,07 | 288,19 | 15,11 | 2,19 | 3,23 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,72 | 28,4 | 20,51 | 0,39 | 0,25 | 0,25 |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| PAA8 - HANGAR Prese Alim. Aereo Gruppo 8 | iC60 H | 2 | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q1.1.16 | 2 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct1.1.16 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-N] Quadro 1 Hangar Normale

# Linea:	PAA9 - HANGAR Prese Alim. Aereo Gruppo 9

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,6 | 7,72 | 0 | 0 | 7,72 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1.1.17 | F+N+PE | multi | 95 | 61 | 30 |  | 1,06 | 1 | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 6 1x 6 1x 6 | 285,0 | 9,07 | 288,19 | 15,11 | 2,19 | 3,23 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,72 | 28,4 | 20,51 | 0,39 | 0,25 | 0,25 |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| PAA9 - HANGAR Prese Alim. Aereo Gruppo 9 | iC60 H | 2 | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q1.1.17 | 2 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct1.1.17 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-N] Quadro 1 Hangar Normale

# Linea:	PAA10 - HANGAR Prese Alim. Aereo Gruppo 10

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,6 | 7,72 | 7,72 | 0 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1.1.18 | F+N+PE | multi | 135 | 61 | 30 |  | 1,06 | 1 | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 10 1x 10 1x 10 | 243,0 | 11,62 | 246,19 | 17,66 | 1,88 | 2,92 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,72 | 38,25 | 20,51 | 0,46 | 0,29 | 0,29 |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| PAA10 - HANGAR Prese Alim. Aereo Gruppo 10 | iC60 H | 2 | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q1.1.18 | 2 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct1.1.18 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-N] Quadro 1 Hangar Normale

# Linea:	PAA11 - HANGAR Prese Alim. Aereo Gruppo 11

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,6 | 7,72 | 0 | 7,72 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1.1.19 | F+N+PE | multi | 135 | 61 | 30 |  | 1,06 | 1 | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 10 1x 10 1x 10 | 243,0 | 11,62 | 246,19 | 17,66 | 1,88 | 2,92 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,72 | 38,25 | 20,51 | 0,46 | 0,29 | 0,29 |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| PAA11 - HANGAR Prese Alim. Aereo Gruppo 11 | iC60 H | 2 | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q1.1.19 | 2 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct1.1.19 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-N] Quadro 1 Hangar Normale

# Linea:	AUX Ausiliari Quadro Hangar

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,25 | 1,2 | 1,2 | 0 | 0 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1.1.20 | F+N+PE | multi | 1 | 61 | 30 |  | 1,06 | 1 | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 12,0 | 0,12 | 15,19 | 6,16 | 0,01 | 1,05 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 | 13,33 | 20,51 | 6,55 | 4,72 | 4 |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| AUX Ausiliari Quadro Hangar | iC60 N | 2 | C | 4 | 4 | - | 0,04 | 0,04 |
| Q1.1.20 | 2 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-N] Quadro 1 Hangar Normale

# Linea:	SETTORE 24Vca Quadri Prese Hangar

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34,2 | 60,86 | 60,86 | 52,17 | 52,17 | 0,9 |  | 1 |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| SETTORE 24Vca Quadri Prese Hangar | NG125 L | 4 | C | 80 | 80 | - | 0,8 | 0,8 |
| Q1.1.21 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-N] Quadro 1 Hangar Normale

# Linea:	 Trasformatore 400/24

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34,2 | 60,86 | 60,86 | 52,17 | 52,17 | 0,9 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1.2.1 | 3F+N+PE | uni | 1 | 11 | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 10 1x 10 1x 10 | 1,8 | 0,12 | 4,99 | 6,16 | 0,05 | 1,09 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60,86 | 80 | 33,8 | 29,13 | 12,79 | 8,6 |

Designazione / Conduttore

FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-N] Quadro 1 Hangar Normale

# Linea:	 Gruppi Prese QP5 Zona Parete Hangar

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,6 | 9,01 | 9,01 | 9,01 | 9,01 | 0,9 |  | 0,7 |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Gruppi Prese QP5 Zona Parete Hangar | NG125 L | 4 | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q1.1.22 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-N] Quadro 1 Hangar Normale

# Linea:	 Linea 1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1.2.2 | 3F+N+PE | multi | 80 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 576,0 | 8,72 | 579,19 | 14,76 | 1,82 | 2,86 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,41 | 11,7 | 33,8 | 0,39 | 0,12 | 0,12 |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-N] Quadro 1 Hangar Normale

# Linea:	 Linea 2

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1.2.3 | 3F+N+PE | multi | 80 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 576,0 | 8,72 | 579,19 | 14,76 | 1,82 | 2,86 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,41 | 11,7 | 33,8 | 0,39 | 0,12 | 0,12 |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-N] Quadro 1 Hangar Normale

# Linea:	 Gruppi Prese QP6 Zona Parete Hangar

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,6 | 9,01 | 9,01 | 9,01 | 9,01 | 0,9 |  | 0,7 |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Gruppi Prese QP6 Zona Parete Hangar | NG125 L | 4 | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q1.1.23 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-N] Quadro 1 Hangar Normale

# Linea:	 Linea 1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1.2.4 | 3F+N+PE | multi | 80 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 576,0 | 8,72 | 579,19 | 14,76 | 1,82 | 2,86 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,41 | 11,7 | 33,8 | 0,39 | 0,12 | 0,12 |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-N] Quadro 1 Hangar Normale

# Linea:	 Linea 2

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1.2.5 | 3F+N+PE | multi | 80 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 576,0 | 8,72 | 579,19 | 14,76 | 1,82 | 2,86 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,41 | 11,7 | 33,8 | 0,39 | 0,12 | 0,12 |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-N] Quadro 1 Hangar Normale

# Linea:	CARR-1 Carroponte 1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 48,11 | 48,11 | 48,11 | 48,11 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1.1.24 | 3F+N+PE | multi | 50 | 12 | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 35 1x 16 1x 16 | 25,71 | 3,91 | 28,9 | 9,96 | 0,64 | 1,68 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48,11 | 147 | 33,8 | 7,55 | 1,63 | 1,54 |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| CARR-1 Carroponte 1 | NSX400 F | 4 | MicroL2.3 | 400 | 144 | - | 1,44 | 1,44 |
| Q1.1.24 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-N] Quadro 1 Hangar Normale

# Linea:	CARR-2 Carroponte 2

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 48,11 | 48,11 | 48,11 | 48,11 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1.1.25 | 3F+N+PE | multi | 50 | 12 | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 35 1x 16 1x 16 | 25,71 | 3,91 | 28,9 | 9,96 | 0,64 | 1,68 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48,11 | 147 | 33,8 | 7,55 | 1,63 | 1,54 |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| CARR-2 Carroponte 2 | NSX400 F | 4 | MicroL2.3 | 400 | 144 | - | 1,44 | 1,44 |
| Q1.1.25 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-N] Quadro 1 Hangar Normale

# Linea:	Q400Hz

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1.1.26 | 3F+N+PE | uni | 1 | 11 | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 35 1x 16 1x 16 | 0,51 | 0,1 | 3,7 | 6,14 | 0 | 1,03 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 169 | 33,8 | 32,19 | 15 | 9,59 |

Designazione / Conduttore

FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Q400Hz | NSX400 F | 4 | MicroL2.3 | 400 | 144 | - | 1,44 | 1,44 |
| Q1.1.26 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q2H-N] Quadro 2 Hangar Normale

# Linea:	1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 198,59 | 351,85 | 351,85 | 306,44 | 301,12 | 0,9 |  | 1 |  |

Sezionatore

| Siglatura | Modello | In [A] | Uimp [kV] | Icm [kA cresta] | Icw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | NSX400NA | 400 | 8 | 7,10 | 5,00 | 36 |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q2H-N] Quadro 2 Hangar Normale

# Linea:	 Presenza Tensione

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q2H-N] Quadro 2 Hangar Normale

# Linea:	UTA 5 Partenza  UTA 5

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78,5 | 126,4 | 126,4 | 126,4 | 126,4 | 0,89 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L2.1.2 | 3F+N+PE | multi | 60 | 61 | 30 |  | 1,06 | 0,8 | ravv. | 2 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 95 1x 50 1x 50 | 11,37 | 4,57 | 19,25 | 16,25 | 0,82 | 3,04 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 126,4 | 152,3 | 16,39 | 9,16 | 2,5 | 2,28 |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| UTA 5 Partenza UTA 5 | NSXm B | 4 | MicroL4.1 Vigi | 160 | 130 | - | 1,3 | 1,3 |
| Q2.1.2 | 4 | - | - | - | Micrologic Vigi | AC | 0,3 | 0 |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q2H-N] Quadro 2 Hangar Normale

# Linea:	UTA 6 Partenza  UTA 6

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78,5 | 126,4 | 126,4 | 126,4 | 126,4 | 0,89 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L2.1.3 | 3F+N+PE | multi | 60 | 61 | 30 |  | 1,06 | 0,8 | ravv. | 2 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 95 1x 50 1x 50 | 11,37 | 4,57 | 19,25 | 16,25 | 0,82 | 3,04 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 126,4 | 152,3 | 16,39 | 9,16 | 2,5 | 2,28 |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| UTA 6 Partenza UTA 6 | NSXm B | 4 | MicroL4.1 Vigi | 160 | 130 | - | 1,3 | 1,3 |
| Q2.1.3 | 4 | - | - | - | Micrologic Vigi | AC | 0,3 | 0 |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q2H-N] Quadro 2 Hangar Normale

# Linea:	GIRAD H150 03.01

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,1 | 5,31 | 5,31 | 0 | 0 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L2.1.4 | F+N+PE | uni | 100 | 13 | 30 | 1 |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 6 1x 6 1x 6 | 300,0 | 13,5 | 307,88 | 25,18 | 1,57 | 3,78 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,31 | 64 | 6,94 | 0,36 | 0,23 | 0,23 |

Designazione / Conduttore

FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| GIRAD H150 03.01 | iC60 L | 2 | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q2.1.4 | 2 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q2H-N] Quadro 2 Hangar Normale

# Linea:	GIRAD H150 03.02

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,1 | 5,31 | 0 | 5,31 | 0 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L2.1.5 | F+N+PE | uni | 100 | 13 | 30 | 1 |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 6 1x 6 1x 6 | 300,0 | 13,5 | 307,88 | 25,18 | 1,57 | 3,78 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,31 | 64 | 6,94 | 0,36 | 0,23 | 0,23 |

Designazione / Conduttore

FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| GIRAD H150 03.02 | iC60 L | 2 | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q2.1.5 | 2 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q2H-N] Quadro 2 Hangar Normale

# Linea:	GIRAD H150 04.01

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,1 | 5,31 | 5,31 | 0 | 0 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L2.1.6 | F+N+PE | uni | 100 | 13 | 30 | 1 |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 6 1x 6 1x 6 | 300,0 | 13,5 | 307,88 | 25,18 | 1,57 | 3,78 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,31 | 64 | 6,94 | 0,36 | 0,23 | 0,23 |

Designazione / Conduttore

FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| GIRAD H150 04.01 | iC60 L | 2 | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q2.1.6 | 2 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q2H-N] Quadro 2 Hangar Normale

# Linea:	GIRAD H150 04.02

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,1 | 5,31 | 5,31 | 0 | 0 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L2.1.7 | F+N+PE | uni | 100 | 13 | 30 | 1 |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 6 1x 6 1x 6 | 300,0 | 13,5 | 307,88 | 25,18 | 1,57 | 3,78 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,31 | 64 | 6,94 | 0,36 | 0,23 | 0,23 |

Designazione / Conduttore

FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| GIRAD H150 04.02 | iC60 L | 2 | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q2.1.7 | 2 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q2H-N] Quadro 2 Hangar Normale

# Linea:	RIS. Riserva

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| RIS. Riserva | iC60 N | 4 | C | 4 | 4 | - | 0,04 | 0,04 |
| Q2.1.8 | 4 | - | - | - | Vigi | A SI | 0,3 | S |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q2H-N] Quadro 2 Hangar Normale

# Linea:	QP3 - HANGAR Gruppo  Prese 3

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 11,22 | 11,22 | 11,22 | 11,22 | 0,9 | 0,7 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L2.1.9 | 3F+N+PE | multi | 40 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 10 1x 10 1x 10 | 72,0 | 3,44 | 79,88 | 15,12 | 0,4 | 2,62 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11,22 | 27 | 16,39 | 2,84 | 0,87 | 0,85 |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QP3 - HANGAR Gruppo Prese 3 | iC60 L | 4 | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q2.1.9 | 4 | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q2H-N] Quadro 2 Hangar Normale

# Linea:	QP4 - HANGAR Gruppo  Prese 4

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 11,22 | 11,22 | 11,22 | 11,22 | 0,9 | 0,7 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L2.1.10 | 3F+N+PE | multi | 40 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 6 1x 6 1x 6 | 120,0 | 3,82 | 127,88 | 15,5 | 0,66 | 2,88 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11,22 | 19,8 | 16,39 | 1,79 | 0,55 | 0,54 |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QP4 - HANGAR Gruppo Prese 4 | iC60 L | 4 | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q2.1.10 | 4 | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q2H-N] Quadro 2 Hangar Normale

# Linea:	RIS. Riserva

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| RIS. Riserva | iC60 N | 4 | C | 4 | 4 | - | 0,04 | 0,04 |
| Q2.1.11 | 4 | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q2H-N] Quadro 2 Hangar Normale

# Linea:	RIS. Riserva

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| RIS. Riserva | iC60 N | 4 | C | 4 | 4 | - | 0,04 | 0,04 |
| Q2.1.12 | 4 | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q2H-N] Quadro 2 Hangar Normale

# Linea:	SETTORE 24Vca Quadri  Prese Hangar

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,19 | 34,78 | 34,78 | 0 | 0 | 0,9 |  | 1 |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| SETTORE 24Vca Quadri Prese Hangar | iC60 L | 4 | C | 40 | 40 | - | 0,4 | 0,4 |
| Q2.1.13 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q2H-N] Quadro 2 Hangar Normale

# Linea:	 Trasformatore 400/24

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,19 | 34,78 | 34,78 | 0 | 0 | 0,9 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L2.2.1 | 3F+N+PE | uni | 1 | 13 | 30 | 1 |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 4,5 | 0,14 | 12,38 | 11,82 | 0,07 | 2,29 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34,78 | 45 | 16,39 | 13,49 | 4,29 | 3,69 |

Designazione / Conduttore

FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q2H-N] Quadro 2 Hangar Normale

# Linea:	PRESE CEE Prese zona parete Hangar

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 25,76 | 25,76 | 25,76 | 25,76 | 0,89 |  | 1 |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| PRESE CEE Prese zona parete Hangar | iC60 L | 4 | C | 32 | 32 | - | 0,32 | 0,32 |
| Q2.1.14 | 4 | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q2H-N] Quadro 2 Hangar Normale

# Linea:	 Linea 5

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L2.2.2 | 3F+N+PE | multi | 45 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 16 1x 16 1x 16 | 50,63 | 3,68 | 58,5 | 15,36 | 0,16 | 2,38 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,41 | 36 | 16,39 | 3,81 | 1,17 | 1,12 |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q2H-N] Quadro 2 Hangar Normale

# Linea:	 Linea 6

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L2.2.3 | 3F+N+PE | multi | 30 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 16 1x 16 1x 16 | 33,75 | 2,45 | 41,63 | 14,13 | 0,11 | 2,32 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,41 | 36 | 16,39 | 5,25 | 1,61 | 1,52 |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q2H-N] Quadro 2 Hangar Normale

# Linea:	 Linea 7

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L2.2.4 | 3F+N+PE | multi | 30 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 16 1x 16 1x 16 | 33,75 | 2,45 | 41,63 | 14,13 | 0,11 | 2,32 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,41 | 36 | 16,39 | 5,25 | 1,61 | 1,52 |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q2H-N] Quadro 2 Hangar Normale

# Linea:	 Linea 8

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L2.2.5 | 3F+N+PE | multi | 40 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 16 1x 16 1x 16 | 45,0 | 3,27 | 52,88 | 14,95 | 0,14 | 2,36 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,41 | 36 | 16,39 | 4,2 | 1,29 | 1,23 |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q2H-24] Quadro 2 Hangar 24Vca

# Linea:	1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,19 | 34,78 | 34,78 | 0 | 0 | 0,9 |  | 1 |  |

Sezionatore

| Siglatura | Modello | In [A] | Uimp [kV] | Icm [kA cresta] | Icw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | iSW-NA | 40 | 6 | 0,00 | 0,00 | 20 |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q2H-24] Quadro 2 Hangar 24Vca

# Linea:	Q2H-24.1 Prese 24Vca Quadro 1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,79 | 8,69 | 8,69 | 0 | 0 | 0,9 | 0,6 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L3.1.1 | F+N+PE | multi | 40 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 180,0 | 4,04 | 192,38 | 15,86 | 1,55 | 3,85 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,69 | 18 | 5,46 | 0,57 | 0,37 | 0,36 |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Q2H-24.1 Prese 24Vca Quadro 1 | iC40 a | 1+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q3.1.1 | 1+N | - | - | - |  |  |  |  |

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct3.1.1 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q2H-24] Quadro 2 Hangar 24Vca

# Linea:	Q2H-24.2 Prese 24Vca Quadro 2

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,79 | 8,69 | 8,69 | 0 | 0 | 0,9 | 0,6 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L3.1.2 | F+N+PE | multi | 40 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 180,0 | 4,04 | 192,38 | 15,86 | 1,55 | 3,85 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,69 | 18 | 5,46 | 0,57 | 0,37 | 0,36 |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Q2H-24.2 Prese 24Vca Quadro 2 | iC40 a | 1+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q3.1.2 | 1+N | - | - | - |  |  |  |  |

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct3.1.2 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q2H-24] Quadro 2 Hangar 24Vca

# Linea:	Q2H-24.3 Prese 24Vca Quadro 3

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,79 | 8,69 | 8,69 | 0 | 0 | 0,9 | 0,6 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L3.1.3 | F+N+PE | multi | 40 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 180,0 | 4,04 | 192,38 | 15,86 | 1,55 | 3,85 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,69 | 18 | 5,46 | 0,57 | 0,37 | 0,36 |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Q2H-24.3 Prese 24Vca Quadro 3 | iC40 a | 1+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q3.1.3 | 1+N | - | - | - |  |  |  |  |

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct3.1.3 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q2H-24] Quadro 2 Hangar 24Vca

# Linea:	Q2H-24.4 Prese 24Vca Quadro 4

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,79 | 8,69 | 8,69 | 0 | 0 | 0,9 | 0,6 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L3.1.4 | F+N+PE | multi | 40 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 180,0 | 4,04 | 192,38 | 15,86 | 1,55 | 3,85 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,69 | 18 | 5,46 | 0,57 | 0,37 | 0,36 |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Q2H-24.4 Prese 24Vca Quadro 4 | iC40 a | 1+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q3.1.4 | 1+N | - | - | - |  |  |  |  |

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct3.1.4 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[UTA 5] UTA 5 Hangar

# Linea:	1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78,5 | 126,4 | 126,4 | 126,4 | 126,4 | 0,89 |  | 1 |  |

Sezionatore

| Siglatura | Modello | In [A] | Uimp [kV] | Icm [kA cresta] | Icw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | NSXm160NA | 160 | 8 | 2,13 | 1,50 | 25 |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[UTA 5] UTA 5 Hangar

# Linea:	UTA 5

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | 117,07 | 117,07 | 117,07 | 117,07 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L4.1.1 | 3F+N+PE | multi | 60 | 61 | 30 |  | 1,06 | 0,8 | ravv. | 1 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 95 1x 95 1x 50 | 11,37 | 4,57 | 30,61 | 20,82 | 0,76 | 3,8 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 117,07 | 172,61 | 9,16 | 6,23 | 1,78 | 1,5 |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| UTA 5 | C120 N | 4 | C | 125 | 125 | - | 1,25 | 1,25 |
| Q4.1.1 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,5 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[UTA 5] UTA 5 Hangar

# Linea:	EXT 5

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,5 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L4.1.2 | 3F+N+PE | multi | 60 | 61 | 30 |  | 1,06 | 0,8 | ravv. | 1 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 10 1x 10 1x 10 | 108,0 | 5,17 | 127,25 | 21,42 | 0,47 | 3,51 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,82 | 46,08 | 9,16 | 1,78 | 0,53 | 0,52 |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| EXT 5 | iC40 N | 3+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q4.1.2 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,3 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[UTA 5] UTA 5 Hangar

# Linea:	AUX Ausiliari UTA

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| AUX Ausiliari UTA | iC40 N | 3+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q4.1.3 | 3+N | - | - | - |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[UTA 6] UTA 6 Hangar

# Linea:	1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78,5 | 126,4 | 126,4 | 126,4 | 126,4 | 0,89 |  | 1 |  |

Sezionatore

| Siglatura | Modello | In [A] | Uimp [kV] | Icm [kA cresta] | Icw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | NSXm160NA | 160 | 8 | 2,13 | 1,50 | 25 |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[UTA 6] UTA 6 Hangar

# Linea:	UTA 6

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | 117,07 | 117,07 | 117,07 | 117,07 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L5.1.1 | 3F+N+PE | multi | 60 | 61 | 30 |  | 1,06 | 0,8 | ravv. | 1 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 120 1x 120 1x 70 | 9,0 | 4,44 | 28,25 | 20,69 | 0,62 | 3,66 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 117,07 | 199,42 | 9,16 | 6,59 | 1,89 | 1,64 |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| UTA 6 | C120 N | 4 | C | 125 | 125 | - | 1,25 | 1,25 |
| Q5.1.1 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,5 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[UTA 6] UTA 6 Hangar

# Linea:	EXT 6

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,5 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L5.1.2 | 3F+N+PE | multi | 60 | 61 | 30 |  | 1,06 | 0,8 | ravv. | 1 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 10 1x 10 1x 10 | 108,0 | 5,17 | 127,25 | 21,42 | 0,47 | 3,51 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,82 | 46,08 | 9,16 | 1,78 | 0,53 | 0,52 |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| EXT 6 | iC40 N | 3+N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| Q5.1.2 | 3+N | - | - | - | Vigi | AC | 0,3 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[UTA 6] UTA 6 Hangar

# Linea:	AUX Ausiliari UTA

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| AUX Ausiliari UTA | iC40 N | 3+N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q5.1.3 | 3+N | - | - | - |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-24] Quadro 1 Hangar 24Vca

# Linea:	1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34,2 | 60,86 | 60,86 | 52,17 | 52,17 | 0,9 |  | 1 |  |

Sezionatore

| Siglatura | Modello | In [A] | Uimp [kV] | Icm [kA cresta] | Icw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | NG125NA | 125 | 8 | 0,00 | 0,00 | 50 |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-24] Quadro 1 Hangar 24Vca

# Linea:	Q1H-24.1 Prese 24Vca Quadro 1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,79 | 8,69 | 8,69 | 0 | 0 | 0,9 | 0,6 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L6.1.1 | F+N+PE | multi | 70 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 315,0 | 7,07 | 319,99 | 13,23 | 2,72 | 3,82 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,69 | 18 | 15,53 | 0,35 | 0,22 | 0,22 |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Q1H-24.1 Prese 24Vca Quadro 1 | iC60 N | 2 | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q6.1.1 | 2 | - | - | - |  |  |  |  |

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct6.1.1 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-24] Quadro 1 Hangar 24Vca

# Linea:	Q1H-24.2 Prese 24Vca Quadro 2

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,79 | 8,69 | 0 | 8,69 | 0 | 0,9 | 0,6 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L6.1.2 | F+N+PE | multi | 70 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 315,0 | 7,07 | 319,99 | 13,23 | 2,72 | 3,82 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,69 | 18 | 15,53 | 0,35 | 0,22 | 0,22 |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Q1H-24.2 Prese 24Vca Quadro 2 | iC60 N | 2 | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q6.1.2 | 2 | - | - | - |  |  |  |  |

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct6.1.2 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-24] Quadro 1 Hangar 24Vca

# Linea:	Q1H-24.3 Prese 24Vca Quadro 3

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,79 | 8,69 | 0 | 0 | 8,69 | 0,9 | 0,6 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L6.1.3 | F+N+PE | multi | 70 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 315,0 | 7,07 | 319,99 | 13,23 | 2,72 | 3,82 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,69 | 18 | 15,53 | 0,35 | 0,22 | 0,22 |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Q1H-24.3 Prese 24Vca Quadro 3 | iC60 N | 2 | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q6.1.3 | 2 | - | - | - |  |  |  |  |

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct6.1.3 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-24] Quadro 1 Hangar 24Vca

# Linea:	Q1H-24.4 Prese 24Vca Quadro 4

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,79 | 8,69 | 8,69 | 0 | 0 | 0,9 | 0,6 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L6.1.4 | F+N+PE | multi | 70 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 315,0 | 7,07 | 319,99 | 13,23 | 2,72 | 3,82 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,69 | 18 | 15,53 | 0,35 | 0,22 | 0,22 |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Q1H-24.4 Prese 24Vca Quadro 4 | iC60 N | 2 | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q6.1.4 | 2 | - | - | - |  |  |  |  |

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct6.1.4 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-24] Quadro 1 Hangar 24Vca

# Linea:	Q1H-24.5 Prese 24Vca Quadro 5

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,79 | 8,69 | 0 | 8,69 | 0 | 0,9 | 0,6 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L6.1.5 | F+N+PE | multi | 70 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 315,0 | 7,07 | 319,99 | 13,23 | 2,72 | 3,82 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,69 | 18 | 15,53 | 0,35 | 0,22 | 0,22 |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Q1H-24.5 Prese 24Vca Quadro 5 | iC60 N | 2 | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q6.1.5 | 2 | - | - | - |  |  |  |  |

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct6.1.5 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-24] Quadro 1 Hangar 24Vca

# Linea:	Q1H-24.6 Prese 24Vca Quadro 6

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,79 | 8,69 | 0 | 0 | 8,69 | 0,9 | 0,6 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L6.1.6 | F+N+PE | multi | 70 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 315,0 | 7,07 | 319,99 | 13,23 | 2,72 | 3,82 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,69 | 18 | 15,53 | 0,35 | 0,22 | 0,22 |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Q1H-24.6 Prese 24Vca Quadro 6 | iC60 N | 2 | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q6.1.6 | 2 | - | - | - |  |  |  |  |

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct6.1.6 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-24] Quadro 1 Hangar 24Vca

# Linea:	Q1H-24.7 Prese 24Vca Quadro 7

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,79 | 8,69 | 8,69 | 0 | 0 | 0,9 | 0,6 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L6.1.7 | F+N+PE | multi | 70 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 315,0 | 7,07 | 319,99 | 13,23 | 2,72 | 3,82 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,69 | 18 | 15,53 | 0,35 | 0,22 | 0,22 |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Q1H-24.7 Prese 24Vca Quadro 7 | iC60 N | 2 | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q6.1.7 | 2 | - | - | - |  |  |  |  |

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct6.1.7 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-24] Quadro 1 Hangar 24Vca

# Linea:	Q1H-24.8 Prese 24Vca Quadro 8

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,79 | 8,69 | 0 | 8,69 | 0 | 0,9 | 0,6 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L6.1.8 | F+N+PE | multi | 70 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 315,0 | 7,07 | 319,99 | 13,23 | 2,72 | 3,82 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,69 | 18 | 15,53 | 0,35 | 0,22 | 0,22 |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Q1H-24.8 Prese 24Vca Quadro 8 | iC60 N | 2 | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q6.1.8 | 2 | - | - | - |  |  |  |  |

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct6.1.8 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-24] Quadro 1 Hangar 24Vca

# Linea:	PAA1-24 Prese 24Vca

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,79 | 8,69 | 0 | 0 | 8,69 | 0,9 | 0,6 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L6.1.9 | F+N+PE | multi | 70 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 315,0 | 7,07 | 319,99 | 13,23 | 2,72 | 3,82 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,69 | 18 | 15,53 | 0,35 | 0,22 | 0,22 |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| PAA1-24 Prese 24Vca | iC60 N | 2 | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q6.1.9 | 2 | - | - | - |  |  |  |  |

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct6.1.9 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-24] Quadro 1 Hangar 24Vca

# Linea:	PAA2-24 Prese 24Vca

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,79 | 8,69 | 8,69 | 0 | 0 | 0,9 | 0,6 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L6.1.10 | F+N+PE | multi | 70 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 315,0 | 7,07 | 319,99 | 13,23 | 2,72 | 3,82 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,69 | 18 | 15,53 | 0,35 | 0,22 | 0,22 |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| PAA2-24 Prese 24Vca | iC60 N | 2 | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q6.1.10 | 2 | - | - | - |  |  |  |  |

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct6.1.10 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-24] Quadro 1 Hangar 24Vca

# Linea:	PAA3-24 Prese 24Vca

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,79 | 8,69 | 0 | 8,69 | 0 | 0,9 | 0,6 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L6.1.11 | F+N+PE | multi | 70 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 315,0 | 7,07 | 319,99 | 13,23 | 2,72 | 3,82 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,69 | 18 | 15,53 | 0,35 | 0,22 | 0,22 |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| PAA3-24 Prese 24Vca | iC60 N | 2 | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q6.1.11 | 2 | - | - | - |  |  |  |  |

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct6.1.11 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-24] Quadro 1 Hangar 24Vca

# Linea:	PAA4-24 Prese 24Vca

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,79 | 8,69 | 0 | 0 | 8,69 | 0,9 | 0,6 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L6.1.12 | F+N+PE | multi | 70 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 315,0 | 7,07 | 319,99 | 13,23 | 2,72 | 3,82 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,69 | 18 | 15,53 | 0,35 | 0,22 | 0,22 |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| PAA4-24 Prese 24Vca | iC60 N | 2 | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q6.1.12 | 2 | - | - | - |  |  |  |  |

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct6.1.12 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-24] Quadro 1 Hangar 24Vca

# Linea:	PAA5-24 Prese 24Vca

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,79 | 8,69 | 8,69 | 0 | 0 | 0,9 | 0,6 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L6.1.13 | F+N+PE | multi | 70 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 315,0 | 7,07 | 319,99 | 13,23 | 2,72 | 3,82 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,69 | 18 | 15,53 | 0,35 | 0,22 | 0,22 |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| PAA5-24 Prese 24Vca | iC60 N | 2 | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q6.1.13 | 2 | - | - | - |  |  |  |  |

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct6.1.13 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-24] Quadro 1 Hangar 24Vca

# Linea:	PAA6-24 Prese 24Vca

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,79 | 8,69 | 0 | 8,69 | 0 | 0,9 | 0,6 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L6.1.14 | F+N+PE | multi | 70 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 315,0 | 7,07 | 319,99 | 13,23 | 2,72 | 3,82 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,69 | 18 | 15,53 | 0,35 | 0,22 | 0,22 |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| PAA6-24 Prese 24Vca | iC60 N | 2 | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q6.1.14 | 2 | - | - | - |  |  |  |  |

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct6.1.14 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-24] Quadro 1 Hangar 24Vca

# Linea:	PAA7-24 Prese 24Vca

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,79 | 8,69 | 0 | 0 | 8,69 | 0,9 | 0,6 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L6.1.15 | F+N+PE | multi | 70 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 315,0 | 7,07 | 319,99 | 13,23 | 2,72 | 3,82 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,69 | 18 | 15,53 | 0,35 | 0,22 | 0,22 |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| PAA7-24 Prese 24Vca | iC60 N | 2 | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q6.1.15 | 2 | - | - | - |  |  |  |  |

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct6.1.15 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-24] Quadro 1 Hangar 24Vca

# Linea:	PAA8-24 Prese 24Vca

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,79 | 8,69 | 8,69 | 0 | 0 | 0,9 | 0,6 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L6.1.16 | F+N+PE | multi | 70 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 315,0 | 7,07 | 319,99 | 13,23 | 2,72 | 3,82 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,69 | 18 | 15,53 | 0,35 | 0,22 | 0,22 |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| PAA8-24 Prese 24Vca | iC60 N | 2 | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q6.1.16 | 2 | - | - | - |  |  |  |  |

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct6.1.16 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-24] Quadro 1 Hangar 24Vca

# Linea:	PAA9-24 Prese 24Vca

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,79 | 8,69 | 0 | 8,69 | 0 | 0,9 | 0,6 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L6.1.17 | F+N+PE | multi | 70 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 315,0 | 7,07 | 319,99 | 13,23 | 2,72 | 3,82 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,69 | 18 | 15,53 | 0,35 | 0,22 | 0,22 |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| PAA9-24 Prese 24Vca | iC60 N | 2 | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q6.1.17 | 2 | - | - | - |  |  |  |  |

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct6.1.17 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-24] Quadro 1 Hangar 24Vca

# Linea:	PAA10-24 Prese 24Vca

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,79 | 8,69 | 0 | 0 | 8,69 | 0,9 | 0,6 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L6.1.18 | F+N+PE | multi | 70 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 315,0 | 7,07 | 319,99 | 13,23 | 2,72 | 3,82 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,69 | 18 | 15,53 | 0,35 | 0,22 | 0,22 |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| PAA10-24 Prese 24Vca | iC60 N | 2 | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q6.1.18 | 2 | - | - | - |  |  |  |  |

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct6.1.18 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-24] Quadro 1 Hangar 24Vca

# Linea:	PAA11-24 Prese 24Vca

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,79 | 8,69 | 8,69 | 0 | 0 | 0,9 | 0,6 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L6.1.19 | F+N+PE | multi | 70 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 315,0 | 7,07 | 319,99 | 13,23 | 2,72 | 3,82 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,69 | 18 | 15,53 | 0,35 | 0,22 | 0,22 |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| PAA11-24 Prese 24Vca | iC60 N | 2 | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q6.1.19 | 2 | - | - | - |  |  |  |  |

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct6.1.19 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q400Hz] 400Hz Hangar

# Linea:	1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| 1 | iC60 N | 4 | C | 4 | 4 | - | 0,04 | 0,04 |
| Q1 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q400Hz] 400Hz Hangar

# Linea:	PAA1-400Hz

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L7.1.1 | 3F+N+PE | uni | 1 | 11 | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 120 1x 70 1x 70 | 0,15 | 0,09 | 3,85 | 6,24 | 0 | 1,03 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 383 | 32,19 | 31,5 | 14,39 | 9,33 |

Designazione / Conduttore

FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| PAA1-400Hz | NSX400 F | 4 | MicroL2.3 | 400 | 360 | - | 3,6 | 3,6 |
| Q7.1.1 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct7.1.1 | iCT 20A Na (6A - AC7b) |  | 20 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q400Hz] 400Hz Hangar

# Linea:	PAA2-400Hz

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L7.1.2 | 3F+N+PE | uni | 1 | 11 | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 120 1x 70 1x 70 | 0,15 | 0,09 | 3,85 | 6,24 | 0 | 1,03 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 383 | 32,19 | 31,5 | 14,39 | 9,33 |

Designazione / Conduttore

FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| PAA2-400Hz | NSX400 F | 4 | MicroL2.3 | 400 | 360 | - | 3,6 | 3,6 |
| Q7.1.2 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct7.1.2 | iCT 20A Na (6A - AC7b) |  | 20 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q400Hz] 400Hz Hangar

# Linea:	PAA3-400Hz

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L7.1.3 | 3F+N+PE | uni | 1 | 11 | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 120 1x 70 1x 70 | 0,15 | 0,09 | 3,85 | 6,24 | 0 | 1,03 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 383 | 32,19 | 31,5 | 14,39 | 9,33 |

Designazione / Conduttore

FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| PAA3-400Hz | NSX400 F | 4 | MicroL2.3 | 400 | 360 | - | 3,6 | 3,6 |
| Q7.1.3 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct7.1.3 | iCT 20A Na (6A - AC7b) |  | 20 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q400Hz] 400Hz Hangar

# Linea:	PAA4-400Hz

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L7.1.4 | 3F+N+PE | uni | 1 | 11 | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 120 1x 70 1x 70 | 0,15 | 0,09 | 3,85 | 6,24 | 0 | 1,03 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 383 | 32,19 | 31,5 | 14,39 | 9,33 |

Designazione / Conduttore

FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| PAA4-400Hz | NSX400 F | 4 | MicroL2.3 | 400 | 360 | - | 3,6 | 3,6 |
| Q7.1.4 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct7.1.4 | iCT 20A Na (6A - AC7b) |  | 20 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q400Hz] 400Hz Hangar

# Linea:	PAA5-400Hz

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L7.1.5 | 3F+N+PE | uni | 1 | 11 | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 120 1x 70 1x 70 | 0,15 | 0,09 | 3,85 | 6,24 | 0 | 1,03 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 383 | 32,19 | 31,5 | 14,39 | 9,33 |

Designazione / Conduttore

FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| PAA5-400Hz | NSX400 F | 4 | MicroL2.3 | 400 | 360 | - | 3,6 | 3,6 |
| Q7.1.5 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct7.1.5 | iCT 20A Na (6A - AC7b) |  | 20 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q400Hz] 400Hz Hangar

# Linea:	PAA6-400Hz

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L7.1.6 | 3F+N+PE | uni | 1 | 11 | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 120 1x 70 1x 70 | 0,15 | 0,09 | 3,85 | 6,24 | 0 | 1,03 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 383 | 32,19 | 31,5 | 14,39 | 9,33 |

Designazione / Conduttore

FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| PAA6-400Hz | NSX400 F | 4 | MicroL2.3 | 400 | 360 | - | 3,6 | 3,6 |
| Q7.1.6 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct7.1.6 | iCT 20A Na (6A - AC7b) |  | 20 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q400Hz] 400Hz Hangar

# Linea:	PAA7-400Hz

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L7.1.7 | 3F+N+PE | uni | 1 | 11 | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 120 1x 70 1x 70 | 0,15 | 0,09 | 3,85 | 6,24 | 0 | 1,03 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 383 | 32,19 | 31,5 | 14,39 | 9,33 |

Designazione / Conduttore

FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| PAA7-400Hz | NSX400 F | 4 | MicroL2.3 | 400 | 360 | - | 3,6 | 3,6 |
| Q7.1.7 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct7.1.7 | iCT 20A Na (6A - AC7b) |  | 20 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q400Hz] 400Hz Hangar

# Linea:	PAA8-400Hz

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L7.1.8 | 3F+N+PE | uni | 1 | 11 | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 120 1x 70 1x 70 | 0,15 | 0,09 | 3,85 | 6,24 | 0 | 1,03 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 383 | 32,19 | 31,5 | 14,39 | 9,33 |

Designazione / Conduttore

FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| PAA8-400Hz | NSX400 F | 4 | MicroL2.3 | 400 | 360 | - | 3,6 | 3,6 |
| Q7.1.8 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct7.1.8 | iCT 20A Na (6A - AC7b) |  | 20 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q400Hz] 400Hz Hangar

# Linea:	PAA9-400Hz

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L7.1.9 | 3F+N+PE | uni | 1 | 11 | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 120 1x 70 1x 70 | 0,15 | 0,09 | 3,85 | 6,24 | 0 | 1,03 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 383 | 32,19 | 31,5 | 14,39 | 9,33 |

Designazione / Conduttore

FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| PAA9-400Hz | NSX400 F | 4 | MicroL2.3 | 400 | 360 | - | 3,6 | 3,6 |
| Q7.1.9 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct7.1.9 | iCT 20A Na (6A - AC7b) |  | 20 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q400Hz] 400Hz Hangar

# Linea:	PAA10-400Hz

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L7.1.10 | 3F+N+PE | uni | 1 | 11 | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 120 1x 70 1x 70 | 0,15 | 0,09 | 3,85 | 6,24 | 0 | 1,03 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 383 | 32,19 | 31,5 | 14,39 | 9,33 |

Designazione / Conduttore

FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| PAA10-400Hz | NSX400 F | 4 | MicroL2.3 | 400 | 360 | - | 3,6 | 3,6 |
| Q7.1.10 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct7.1.10 | iCT 20A Na (6A - AC7b) |  | 20 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q400Hz] 400Hz Hangar

# Linea:	PAA11-400Hz

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L7.1.11 | 3F+N+PE | uni | 1 | 11 | 30 |  |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 120 1x 70 1x 70 | 0,15 | 0,09 | 3,85 | 6,24 | 0 | 1,03 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 383 | 32,19 | 31,5 | 14,39 | 9,33 |

Designazione / Conduttore

FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| PAA11-400Hz | NSX400 F | 4 | MicroL2.3 | 400 | 360 | - | 3,6 | 3,6 |
| Q7.1.11 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct7.1.11 | iCT 20A Na (6A - AC7b) |  | 20 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 144,19 | 263,92 | 263,92 | 216,34 | 216,34 | 0,9 |  | 1 |  |

Sezionatore

| Siglatura | Modello | In [A] | Uimp [kV] | Icm [kA cresta] | Icw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | NSX400NA | 400 | 8 | 7,10 | 5,00 | 70 |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	 Presenza Tensione

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	 Apertura Portone 1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,1 | 43,96 | 43,96 | 0 | 0 | 0,9 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L40.1.2 | F+N+PE | multi | 75 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 25 1x 25 1x 16 | 54,0 | 6,1 | 59,59 (59,18) | 13,99 (30,26) | 2,44 | 3,37 (3,5) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43,96 | 53,55 | 11,67 (6,35) | 1,79 (1,59) | 1,18 (1,16) | 0,93 (0,94) |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Apertura Portone 1 | iC60 N | 2 | C | 50 | 50 | - | 0,5 | 0,5 |
| Q40.1.2 | 2 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	 Apertura  Portone 2

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,1 | 43,96 | 0 | 43,96 | 0 | 0,9 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L40.1.3 | F+N+PE | multi | 200 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 70 1x 70 1x 35 | 51,43 | 15,02 | 57,02 (56,6) | 22,92 (39,18) | 2,54 | 3,48 (3,61) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43,96 | 99,45 | 11,67 (6,35) | 1,81 (1,6) | 1,21 (1,18) | 0,83 (0,84) |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Apertura Portone 2 | iC60 N | 2 | C | 50 | 50 | - | 0,5 | 0,5 |
| Q40.1.3 | 2 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	 Apertura  Portone 3

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,1 | 43,96 | 0 | 0 | 43,96 | 0,9 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L40.1.4 | F+N+PE | multi | 75 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 25 1x 25 1x 16 | 54,0 | 6,1 | 59,59 (59,18) | 13,99 (30,26) | 2,44 | 3,37 (3,5) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43,96 | 53,55 | 11,67 (6,35) | 1,79 (1,59) | 1,18 (1,16) | 0,93 (0,94) |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Apertura Portone 3 | iC60 N | 2 | C | 50 | 50 | - | 0,5 | 0,5 |
| Q40.1.4 | 2 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	 Apertura  Portone 4

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,1 | 43,96 | 43,96 | 0 | 0 | 0,9 |  |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L40.1.5 | F+N+PE | multi | 200 | 31 | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 70 1x 70 1x 35 | 51,43 | 15,02 | 57,02 (56,6) | 22,92 (39,18) | 2,54 | 3,48 (3,61) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43,96 | 99,45 | 11,67 (6,35) | 1,81 (1,6) | 1,21 (1,18) | 0,83 (0,84) |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Apertura Portone 4 | iC60 N | 2 | C | 50 | 50 | - | 0,5 | 0,5 |
| Q40.1.5 | 2 | - | - | - |  |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	Z1.L1 Zona 1 Linea 1 Ill. Hangar

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 0,89 |  | 1 |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Z1.L1 Zona 1 Linea 1 Ill. Hangar | NG125 L | 4 | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 |
| Q40.1.6 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	L1.A

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 9,66 | 9,66 | 0 | 0 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L40.2.1 | F+N+PE | multi | 165 | 34A | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 10 1x 10 1x 10 | 297,0 | 14,21 | 302,59 (302,18) | 22,1 (38,37) | 2,88 | 3,81 (3,94) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,66 | 31,05 | 11,67 (6,35) | 0,37 (0,36) | 0,23 (0,23) | 0,23 (0,23) |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct40.2.1 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	L1.B

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 9,66 | 0 | 9,66 | 0 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L40.2.2 | F+N+PE | multi | 165 | 34A | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 10 1x 10 1x 10 | 297,0 | 14,21 | 302,59 (302,18) | 22,1 (38,37) | 2,88 | 3,81 (3,94) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,66 | 31,05 | 11,67 (6,35) | 0,37 (0,36) | 0,23 (0,23) | 0,23 (0,23) |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct40.2.2 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	L1.C

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 9,66 | 0 | 0 | 9,66 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L40.2.3 | F+N+PE | multi | 165 | 34A | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 10 1x 10 1x 10 | 297,0 | 14,21 | 302,59 (302,18) | 22,1 (38,37) | 2,88 | 3,81 (3,94) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,66 | 31,05 | 11,67 (6,35) | 0,37 (0,36) | 0,23 (0,23) | 0,23 (0,23) |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct40.2.3 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	Z1.L2 Zona 1 Linea 2 Ill. Hangar

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,8 | 7,72 | 7,72 | 7,72 | 7,72 | 0,9 |  | 0,8 |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Z1.L2 Zona 1 Linea 2 Ill. Hangar | iC60 L | 4 | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 |
| Q40.1.7 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	L2.A

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 9,66 | 9,66 | 0 | 0 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L40.2.4 | F+N+PE | multi | 150 | 34A | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 10 1x 10 1x 10 | 270,0 | 12,91 | 275,59 (275,18) | 20,81 (37,08) | 2,62 | 3,55 (3,68) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,66 | 31,05 | 11,67 (6,35) | 0,41 (0,4) | 0,26 (0,26) | 0,26 (0,26) |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct40.2.4 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	L2.B

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 9,66 | 0 | 9,66 | 0 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L40.2.5 | F+N+PE | multi | 150 | 34A | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 10 1x 10 1x 10 | 270,0 | 12,91 | 275,59 (275,18) | 20,81 (37,08) | 2,62 | 3,55 (3,68) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,66 | 31,05 | 11,67 (6,35) | 0,41 (0,4) | 0,26 (0,26) | 0,26 (0,26) |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct40.2.5 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	L2.C

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 9,66 | 0 | 0 | 9,66 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L40.2.6 | F+N+PE | multi | 150 | 34A | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 10 1x 10 1x 10 | 270,0 | 12,91 | 275,59 (275,18) | 20,81 (37,08) | 2,62 | 3,55 (3,68) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,66 | 31,05 | 11,67 (6,35) | 0,41 (0,4) | 0,26 (0,26) | 0,26 (0,26) |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct40.2.6 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	Z1.L3 Zona 1 Linea 3 Ill. Hangar

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,8 | 7,72 | 7,72 | 7,72 | 7,72 | 0,9 |  | 0,8 |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Z1.L3 Zona 1 Linea 3 Ill. Hangar | iC60 L | 4 | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 |
| Q40.1.8 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	L3.A

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 9,66 | 9,66 | 0 | 0 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L40.2.7 | F+N+PE | multi | 135 | 34A | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 10 1x 10 1x 10 | 243,0 | 11,62 | 248,59 (248,18) | 19,52 (35,79) | 2,35 | 3,29 (3,42) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,66 | 31,05 | 11,67 (6,35) | 0,45 (0,44) | 0,29 (0,29) | 0,28 (0,29) |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct40.2.7 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	L3.B

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 9,66 | 0 | 9,66 | 0 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L40.2.8 | F+N+PE | multi | 135 | 34A | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 10 1x 10 1x 10 | 243,0 | 11,62 | 248,59 (248,18) | 19,52 (35,79) | 2,35 | 3,29 (3,42) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,66 | 31,05 | 11,67 (6,35) | 0,45 (0,44) | 0,29 (0,29) | 0,28 (0,29) |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct40.2.8 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	L3.C

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 9,66 | 0 | 0 | 9,66 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L40.2.9 | F+N+PE | multi | 135 | 34A | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 10 1x 10 1x 10 | 243,0 | 11,62 | 248,59 (248,18) | 19,52 (35,79) | 2,35 | 3,29 (3,42) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,66 | 31,05 | 11,67 (6,35) | 0,45 (0,44) | 0,29 (0,29) | 0,28 (0,29) |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct40.2.9 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	Z1.L4 Zona 1 Linea 4 Ill. Hangar

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,8 | 7,72 | 7,72 | 7,72 | 7,72 | 0,9 |  | 0,8 |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Z1.L4 Zona 1 Linea 4 Ill. Hangar | iC60 L | 4 | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 |
| Q40.1.9 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	L4.A

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 9,66 | 9,66 | 0 | 0 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L40.2.10 | F+N+PE | multi | 120 | 34A | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 10 1x 10 1x 10 | 216,0 | 10,33 | 221,59 (221,18) | 18,23 (34,5) | 2,09 | 3,02 (3,16) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,66 | 31,05 | 11,67 (6,35) | 0,51 (0,49) | 0,32 (0,32) | 0,32 (0,32) |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct40.2.10 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	L4.B

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 9,66 | 0 | 9,66 | 0 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L40.2.11 | F+N+PE | multi | 120 | 34A | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 10 1x 10 1x 10 | 216,0 | 10,33 | 221,59 (221,18) | 18,23 (34,5) | 2,09 | 3,02 (3,16) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,66 | 31,05 | 11,67 (6,35) | 0,51 (0,49) | 0,32 (0,32) | 0,32 (0,32) |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct40.2.11 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	L4.C

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 9,66 | 0 | 0 | 9,66 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L40.2.12 | F+N+PE | multi | 120 | 34A | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 10 1x 10 1x 10 | 216,0 | 10,33 | 221,59 (221,18) | 18,23 (34,5) | 2,09 | 3,02 (3,16) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,66 | 31,05 | 11,67 (6,35) | 0,51 (0,49) | 0,32 (0,32) | 0,32 (0,32) |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct40.2.12 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	Z2.L1 Zona 2 Linea 1 Ill. Hangar

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,8 | 7,72 | 7,72 | 7,72 | 7,72 | 0,9 |  | 0,8 |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Z2.L1 Zona 2 Linea 1 Ill. Hangar | iC60 L | 4 | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 |
| Q40.1.10 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	L1.A

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 9,66 | 9,66 | 0 | 0 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L40.2.13 | F+N+PE | multi | 105 | 34A | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 10 1x 10 1x 10 | 189,0 | 9,04 | 194,59 (194,18) | 16,94 (33,2) | 1,83 | 2,76 (2,89) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,66 | 31,05 | 11,67 (6,35) | 0,57 (0,55) | 0,37 (0,37) | 0,36 (0,37) |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct40.2.13 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	L1.B

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 9,66 | 0 | 9,66 | 0 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L40.2.14 | F+N+PE | multi | 105 | 34A | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 10 1x 10 1x 10 | 189,0 | 9,04 | 194,59 (194,18) | 16,94 (33,2) | 1,83 | 2,76 (2,89) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,66 | 31,05 | 11,67 (6,35) | 0,57 (0,55) | 0,37 (0,37) | 0,36 (0,37) |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct40.2.14 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	L1.C

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 9,66 | 0 | 0 | 9,66 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L40.2.15 | F+N+PE | multi | 105 | 34A | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 10 1x 10 1x 10 | 189,0 | 9,04 | 194,59 (194,18) | 16,94 (33,2) | 1,83 | 2,76 (2,89) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,66 | 31,05 | 11,67 (6,35) | 0,57 (0,55) | 0,37 (0,37) | 0,36 (0,37) |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct40.2.15 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	Z2.L2 Zona 2 Linea 2 Ill. Hangar

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,8 | 7,72 | 7,72 | 7,72 | 7,72 | 0,9 |  | 0,8 |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Z2.L2 Zona 2 Linea 2 Ill. Hangar | iC60 L | 4 | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 |
| Q40.1.11 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	L2.A

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 9,66 | 9,66 | 0 | 0 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L40.2.16 | F+N+PE | multi | 90 | 34A | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 10 1x 10 1x 10 | 162,0 | 7,75 | 167,59 (167,18) | 15,65 (31,91) | 1,57 | 2,5 (2,63) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,66 | 31,05 | 11,67 (6,35) | 0,67 (0,64) | 0,43 (0,42) | 0,42 (0,42) |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct40.2.16 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	L2.B

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 9,66 | 0 | 9,66 | 0 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L40.2.17 | F+N+PE | multi | 90 | 34A | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 16 1x 16 1x 16 | 101,25 | 7,35 | 106,84 (106,43) | 15,25 (31,52) | 1 | 1,93 (2,06) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,66 | 40,95 | 11,67 (6,35) | 1,03 (0,96) | 0,67 (0,66) | 0,66 (0,66) |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct40.2.17 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	L2.C

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 9,66 | 0 | 0 | 9,66 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L40.2.18 | F+N+PE | multi | 90 | 34A | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 10 1x 10 1x 10 | 162,0 | 7,75 | 167,59 (167,18) | 15,65 (31,91) | 1,57 | 2,5 (2,63) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,66 | 31,05 | 11,67 (6,35) | 0,67 (0,64) | 0,43 (0,42) | 0,42 (0,42) |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct40.2.18 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	Z2.L3 Zona 2 Linea 3 Ill. Hangar

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,8 | 7,72 | 7,72 | 7,72 | 7,72 | 0,9 |  | 0,8 |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Z2.L3 Zona 2 Linea 3 Ill. Hangar | iC60 L | 4 | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 |
| Q40.1.12 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	L3.A

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 9,66 | 9,66 | 0 | 0 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L40.2.19 | F+N+PE | multi | 75 | 34A | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 10 1x 10 1x 10 | 135,0 | 6,46 | 140,59 (140,18) | 14,35 (30,62) | 1,31 | 2,24 (2,37) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,66 | 31,05 | 11,67 (6,35) | 0,79 (0,75) | 0,51 (0,51) | 0,5 (0,51) |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct40.2.19 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	L3.B

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 9,66 | 0 | 9,66 | 0 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L40.2.20 | F+N+PE | multi | 75 | 34A | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 16 1x 16 1x 16 | 84,38 | 6,13 | 89,96 (89,55) | 14,02 (30,29) | 0,83 | 1,76 (1,89) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,66 | 40,95 | 11,67 (6,35) | 1,22 (1,12) | 0,79 (0,79) | 0,78 (0,79) |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct40.2.20 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	L3.C

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 9,66 | 0 | 0 | 9,66 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L40.2.21 | F+N+PE | multi | 75 | 34A | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 10 1x 10 1x 10 | 135,0 | 6,46 | 140,59 (140,18) | 14,35 (30,62) | 1,31 | 2,24 (2,37) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,66 | 31,05 | 11,67 (6,35) | 0,79 (0,75) | 0,51 (0,51) | 0,5 (0,51) |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct40.2.21 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	Z2.L4 Zona 2 Linea 4 Ill. Hangar

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,8 | 7,72 | 7,72 | 7,72 | 7,72 | 0,9 |  | 0,8 |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Z2.L4 Zona 2 Linea 4 Ill. Hangar | iC60 L | 4 | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 |
| Q40.1.13 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	L4.A

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 9,66 | 9,66 | 0 | 0 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L40.2.22 | F+N+PE | multi | 60 | 34A | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 10 1x 10 1x 10 | 108,0 | 5,17 | 113,59 (113,18) | 13,06 (29,33) | 1,04 | 1,98 (2,11) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,66 | 31,05 | 11,67 (6,35) | 0,97 (0,91) | 0,63 (0,63) | 0,62 (0,63) |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct40.2.22 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	L4.B

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 9,66 | 0 | 9,66 | 0 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L40.2.23 | F+N+PE | multi | 60 | 34A | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 16 1x 16 1x 16 | 67,5 | 4,9 | 73,09 (72,68) | 12,8 (29,07) | 0,66 | 1,59 (1,73) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,66 | 40,95 | 11,67 (6,35) | 1,48 (1,34) | 0,97 (0,96) | 0,95 (0,96) |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct40.2.23 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	L4.C

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 9,66 | 0 | 0 | 9,66 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L40.2.24 | F+N+PE | multi | 60 | 34A | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 10 1x 10 1x 10 | 108,0 | 5,17 | 113,59 (113,18) | 13,06 (29,33) | 1,04 | 1,98 (2,11) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,66 | 31,05 | 11,67 (6,35) | 0,97 (0,91) | 0,63 (0,63) | 0,62 (0,63) |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct40.2.24 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	Z3.L1 Zona 3 Linea 1 Ill. Hangar

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,8 | 7,72 | 7,72 | 7,72 | 7,72 | 0,9 |  | 0,8 |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Z3.L1 Zona 3 Linea 1 Ill. Hangar | iC60 L | 4 | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 |
| Q40.1.14 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	L1.A

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 9,66 | 9,66 | 0 | 0 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L40.2.25 | F+N+PE | multi | 105 | 34A | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 10 1x 10 1x 10 | 189,0 | 9,04 | 194,59 (194,18) | 16,94 (33,2) | 1,83 | 2,76 (2,89) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,66 | 31,05 | 11,67 (6,35) | 0,57 (0,55) | 0,37 (0,37) | 0,36 (0,37) |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct40.2.25 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	L1.B

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 9,66 | 0 | 9,66 | 0 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L40.2.26 | F+N+PE | multi | 105 | 34A | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 10 1x 10 1x 10 | 189,0 | 9,04 | 194,59 (194,18) | 16,94 (33,2) | 1,83 | 2,76 (2,89) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,66 | 31,05 | 11,67 (6,35) | 0,57 (0,55) | 0,37 (0,37) | 0,36 (0,37) |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct40.2.26 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	L1.C

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 9,66 | 0 | 0 | 9,66 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L40.2.27 | F+N+PE | multi | 105 | 34A | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 10 1x 10 1x 10 | 189,0 | 9,04 | 194,59 (194,18) | 16,94 (33,2) | 1,83 | 2,76 (2,89) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,66 | 31,05 | 11,67 (6,35) | 0,57 (0,55) | 0,37 (0,37) | 0,36 (0,37) |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct40.2.27 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	Z3.L2 Zona 3 Linea 2 Ill. Hangar

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,8 | 7,72 | 7,72 | 7,72 | 7,72 | 0,9 |  | 0,8 |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Z3.L2 Zona 3 Linea 2 Ill. Hangar | iC60 L | 4 | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 |
| Q40.1.15 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	L2.A

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 9,66 | 9,66 | 0 | 0 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L40.2.28 | F+N+PE | multi | 90 | 34A | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 10 1x 10 1x 10 | 162,0 | 7,75 | 167,59 (167,18) | 15,65 (31,91) | 1,57 | 2,5 (2,63) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,66 | 31,05 | 11,67 (6,35) | 0,67 (0,64) | 0,43 (0,42) | 0,42 (0,42) |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct40.2.28 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	L2.B

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 9,66 | 0 | 9,66 | 0 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L40.2.29 | F+N+PE | multi | 90 | 34A | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 16 1x 16 1x 16 | 101,25 | 7,35 | 106,84 (106,43) | 15,25 (31,52) | 1 | 1,93 (2,06) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,66 | 40,95 | 11,67 (6,35) | 1,03 (0,96) | 0,67 (0,66) | 0,66 (0,66) |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct40.2.29 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	L2.C

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 9,66 | 0 | 0 | 9,66 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L40.2.30 | F+N+PE | multi | 90 | 34A | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 10 1x 10 1x 10 | 162,0 | 7,75 | 167,59 (167,18) | 15,65 (31,91) | 1,57 | 2,5 (2,63) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,66 | 31,05 | 11,67 (6,35) | 0,67 (0,64) | 0,43 (0,42) | 0,42 (0,42) |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct40.2.30 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	Z3.L3 Zona 3 Linea 3 Ill. Hangar

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,8 | 7,72 | 7,72 | 7,72 | 7,72 | 0,9 |  | 0,8 |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Z3.L3 Zona 3 Linea 3 Ill. Hangar | iC60 L | 4 | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 |
| Q40.1.16 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	L3.A

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 9,66 | 9,66 | 0 | 0 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L40.2.31 | F+N+PE | multi | 75 | 34A | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 10 1x 10 1x 10 | 135,0 | 6,46 | 140,59 (140,18) | 14,35 (30,62) | 1,31 | 2,24 (2,37) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,66 | 31,05 | 11,67 (6,35) | 0,79 (0,75) | 0,51 (0,51) | 0,5 (0,51) |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct40.2.31 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	L3.B

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 9,66 | 0 | 9,66 | 0 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L40.2.32 | F+N+PE | multi | 75 | 34A | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 16 1x 16 1x 16 | 84,38 | 6,13 | 89,96 (89,55) | 14,02 (30,29) | 0,83 | 1,76 (1,89) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,66 | 40,95 | 11,67 (6,35) | 1,22 (1,12) | 0,79 (0,79) | 0,78 (0,79) |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct40.2.32 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	L3.C

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 9,66 | 0 | 0 | 9,66 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L40.2.33 | F+N+PE | multi | 75 | 34A | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 10 1x 10 1x 10 | 135,0 | 6,46 | 140,59 (140,18) | 14,35 (30,62) | 1,31 | 2,24 (2,37) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,66 | 31,05 | 11,67 (6,35) | 0,79 (0,75) | 0,51 (0,51) | 0,5 (0,51) |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct40.2.33 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	Z3.L4 Zona 3 Linea 4 Ill. Hangar

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,8 | 7,72 | 7,72 | 7,72 | 7,72 | 0,9 |  | 0,8 |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Z3.L4 Zona 3 Linea 4 Ill. Hangar | iC60 L | 4 | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 |
| Q40.1.17 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	L4.A

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 9,66 | 9,66 | 0 | 0 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L40.2.34 | F+N+PE | multi | 60 | 34A | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 10 1x 10 1x 10 | 108,0 | 5,17 | 113,59 (113,18) | 13,06 (29,33) | 1,04 | 1,98 (2,11) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,66 | 31,05 | 11,67 (6,35) | 0,97 (0,91) | 0,63 (0,63) | 0,62 (0,63) |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct40.2.34 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	L4.B

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 9,66 | 0 | 9,66 | 0 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L40.2.35 | F+N+PE | multi | 60 | 34A | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 16 1x 16 1x 16 | 67,5 | 4,9 | 73,09 (72,68) | 12,8 (29,07) | 0,66 | 1,59 (1,73) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,66 | 40,95 | 11,67 (6,35) | 1,48 (1,34) | 0,97 (0,96) | 0,95 (0,96) |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct40.2.35 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	L4.C

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 9,66 | 0 | 0 | 9,66 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L40.2.36 | F+N+PE | multi | 60 | 34A | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 10 1x 10 1x 10 | 108,0 | 5,17 | 113,59 (113,18) | 13,06 (29,33) | 1,04 | 1,98 (2,11) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,66 | 31,05 | 11,67 (6,35) | 0,97 (0,91) | 0,63 (0,63) | 0,62 (0,63) |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct40.2.36 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	Z4.L1 Zona 4 Linea 1 Ill. Hangar

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,8 | 7,72 | 7,72 | 7,72 | 7,72 | 0,9 |  | 0,8 |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Z4.L1 Zona 4 Linea 1 Ill. Hangar | iC60 L | 4 | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 |
| Q40.1.18 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	L1.A

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 9,66 | 9,66 | 0 | 0 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L40.2.37 | F+N+PE | multi | 165 | 34A | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 10 1x 10 1x 10 | 297,0 | 14,21 | 302,59 (302,18) | 22,1 (38,37) | 2,88 | 3,81 (3,94) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,66 | 31,05 | 11,67 (6,35) | 0,37 (0,36) | 0,23 (0,23) | 0,23 (0,23) |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct40.2.37 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	L1.B

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 9,66 | 0 | 9,66 | 0 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L40.2.38 | F+N+PE | multi | 165 | 34A | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 16 1x 16 1x 16 | 185,63 | 13,48 | 191,21 (190,8) | 21,38 (37,64) | 1,83 | 2,76 (2,89) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,66 | 40,95 | 11,67 (6,35) | 0,58 (0,56) | 0,37 (0,37) | 0,37 (0,37) |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct40.2.38 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	L1.C

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 9,66 | 0 | 0 | 9,66 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L40.2.39 | F+N+PE | multi | 165 | 34A | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 10 1x 10 1x 10 | 297,0 | 14,21 | 302,59 (302,18) | 22,1 (38,37) | 2,88 | 3,81 (3,94) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,66 | 31,05 | 11,67 (6,35) | 0,37 (0,36) | 0,23 (0,23) | 0,23 (0,23) |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct40.2.39 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	Z4.L2 Zona 4 Linea 2 Ill. Hangar

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,8 | 7,72 | 7,72 | 7,72 | 7,72 | 0,9 |  | 0,8 |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Z4.L2 Zona 4 Linea 2 Ill. Hangar | iC60 L | 4 | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 |
| Q40.1.19 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	L2.A

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 9,66 | 9,66 | 0 | 0 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L40.2.40 | F+N+PE | multi | 150 | 34A | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 10 1x 10 1x 10 | 270,0 | 12,91 | 275,59 (275,18) | 20,81 (37,08) | 2,62 | 3,55 (3,68) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,66 | 31,05 | 11,67 (6,35) | 0,41 (0,4) | 0,26 (0,26) | 0,26 (0,26) |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct40.2.40 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	L2.B

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 9,66 | 0 | 9,66 | 0 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L40.2.41 | F+N+PE | multi | 150 | 34A | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 16 1x 16 1x 16 | 168,75 | 12,25 | 174,34 (173,93) | 20,15 (36,42) | 1,66 | 2,59 (2,73) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,66 | 40,95 | 11,67 (6,35) | 0,64 (0,61) | 0,41 (0,41) | 0,41 (0,41) |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct40.2.41 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	L2.C

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 9,66 | 0 | 0 | 9,66 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L40.2.42 | F+N+PE | multi | 150 | 34A | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 10 1x 10 1x 10 | 270,0 | 12,91 | 275,59 (275,18) | 20,81 (37,08) | 2,62 | 3,55 (3,68) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,66 | 31,05 | 11,67 (6,35) | 0,41 (0,4) | 0,26 (0,26) | 0,26 (0,26) |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct40.2.42 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	Z4.L3 Zona 4 Linea 3 Ill. Hangar

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,8 | 7,72 | 7,72 | 7,72 | 7,72 | 0,9 |  | 0,8 |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Z4.L3 Zona 4 Linea 3 Ill. Hangar | iC60 L | 4 | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 |
| Q40.1.20 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	L3.A

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 9,66 | 9,66 | 0 | 0 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L40.2.43 | F+N+PE | multi | 135 | 34A | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 10 1x 10 1x 10 | 243,0 | 11,62 | 248,59 (248,18) | 19,52 (35,79) | 2,35 | 3,29 (3,42) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,66 | 31,05 | 11,67 (6,35) | 0,45 (0,44) | 0,29 (0,29) | 0,28 (0,29) |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct40.2.43 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	L3.B

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 9,66 | 0 | 9,66 | 0 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L40.2.44 | F+N+PE | multi | 135 | 34A | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 16 1x 16 1x 16 | 151,88 | 11,03 | 157,46 (157,05) | 18,93 (35,19) | 1,5 | 2,43 (2,56) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,66 | 40,95 | 11,67 (6,35) | 0,71 (0,67) | 0,45 (0,45) | 0,45 (0,45) |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct40.2.44 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	L3.C

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 9,66 | 0 | 0 | 9,66 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L40.2.45 | F+N+PE | multi | 135 | 34A | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 10 1x 10 1x 10 | 243,0 | 11,62 | 248,59 (248,18) | 19,52 (35,79) | 2,35 | 3,29 (3,42) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,66 | 31,05 | 11,67 (6,35) | 0,45 (0,44) | 0,29 (0,29) | 0,28 (0,29) |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct40.2.45 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	Z4.L4 Zona 4 Linea 4 Ill. Hangar

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,8 | 7,72 | 7,72 | 7,72 | 7,72 | 0,9 |  | 0,8 |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Z4.L4 Zona 4 Linea 4 Ill. Hangar | iC60 L | 4 | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 |
| Q40.1.21 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	L4.A

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 9,66 | 9,66 | 0 | 0 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L40.2.46 | F+N+PE | multi | 120 | 34A | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 10 1x 10 1x 10 | 216,0 | 10,33 | 221,59 (221,18) | 18,23 (34,5) | 2,09 | 3,02 (3,16) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,66 | 31,05 | 11,67 (6,35) | 0,51 (0,49) | 0,32 (0,32) | 0,32 (0,32) |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct40.2.46 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	L4.B

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 9,66 | 0 | 9,66 | 0 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L40.2.47 | F+N+PE | multi | 120 | 34A | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 16 1x 16 1x 16 | 135,0 | 9,8 | 140,59 (140,18) | 17,7 (33,97) | 1,33 | 2,26 (2,39) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,66 | 40,95 | 11,67 (6,35) | 0,79 (0,75) | 0,51 (0,51) | 0,5 (0,51) |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct40.2.47 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	L4.C

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 9,66 | 0 | 0 | 9,66 | 0,9 | 1 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L40.2.48 | F+N+PE | multi | 120 | 34A | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 10 1x 10 1x 10 | 216,0 | 10,33 | 221,59 (221,18) | 18,23 (34,5) | 2,09 | 3,02 (3,16) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,66 | 31,05 | 11,67 (6,35) | 0,51 (0,49) | 0,32 (0,32) | 0,32 (0,32) |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct40.2.48 | iCT 16A Na (6A - AC7b) |  | 16 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	QM1 Monitore 1-2

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0,9 | 0,5 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L40.1.22 | 3F+N+PE | multi | 150 | 34A | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 1080,0 | 16,35 | 1085,59 (1085,18) | 24,25 (40,51) | 2,14 | 3,07 (3,2) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 11,7 | 23,86 (9,34) | 0,21 (0,21) | 0,06 (0,06) | 0,06 (0,06) |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QM1 Monitore 1-2 | iC60 L | 4 | C | 6 | 6 | - | 0,06 | 0,06 |
| Q40.1.22 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct40.1.22 | iCT 20A Na (6A - AC7b) |  | 20 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	QM2 Monitore 3-4

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0,9 | 0,5 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L40.1.23 | 3F+N+PE | multi | 80 | 34A | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 960,0 | 9,44 | 965,59 (965,18) | 17,34 (33,6) | 1,89 | 2,82 (2,95) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 8,77 | 23,86 (9,34) | 0,23 (0,23) | 0,07 (0,07) | 0,07 (0,07) |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QM2 Monitore 3-4 | iC60 L | 4 | C | 6 | 6 | - | 0,06 | 0,06 |
| Q40.1.23 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct40.1.23 | iCT 20A Na (6A - AC7b) |  | 20 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	QM3 Monitore 5-6

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0,9 | 0,5 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L40.1.24 | 3F+N+PE | multi | 150 | 34A | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 1080,0 | 16,35 | 1085,59 (1085,18) | 24,25 (40,51) | 2,14 | 3,07 (3,2) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 11,7 | 23,86 (9,34) | 0,21 (0,21) | 0,06 (0,06) | 0,06 (0,06) |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QM3 Monitore 5-6 | iC60 L | 4 | C | 6 | 6 | - | 0,06 | 0,06 |
| Q40.1.24 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct40.1.24 | iCT 20A Na (6A - AC7b) |  | 20 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	QM4 Monitore 7-8

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0,9 | 0,5 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L40.1.25 | 3F+N+PE | multi | 80 | 34A | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 960,0 | 9,44 | 965,59 (965,18) | 17,34 (33,6) | 1,89 | 2,82 (2,95) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 8,77 | 23,86 (9,34) | 0,23 (0,23) | 0,07 (0,07) | 0,07 (0,07) |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| QM4 Monitore 7-8 | iC60 L | 4 | C | 6 | 6 | - | 0,06 | 0,06 |
| Q40.1.25 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct40.1.25 | iCT 20A Na (6A - AC7b) |  | 20 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	EM-1 Ill. Emergenza Zona 1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,75 | 3,62 | 3,62 | 0 | 0 | 0,9 | 0,5 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L40.1.26 | F+N+PE | multi | 165 | 34A | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 742,5 | 16,67 | 748,09 (747,68) | 24,56 (40,83) | 2,68 | 3,61 (3,74) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,62 | 18 | 11,67 (6,35) | 0,15 (0,15) | 0,09 (0,09) | 0,09 (0,09) |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| EM-1 Ill. Emergenza Zona 1 | iC60 N | 2 | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q40.1.26 | 2 | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	EM-2 Ill. Emergenza Zona 2

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,75 | 3,62 | 0 | 3,62 | 0 | 0,9 | 0,5 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L40.1.27 | F+N+PE | multi | 105 | 34A | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 756,0 | 11,45 | 761,59 (761,18) | 19,34 (35,61) | 2,71 | 3,65 (3,78) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,62 | 13,5 | 11,67 (6,35) | 0,15 (0,14) | 0,09 (0,09) | 0,09 (0,09) |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| EM-2 Ill. Emergenza Zona 2 | iC60 N | 2 | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q40.1.27 | 2 | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	EM-3 Ill. Emergenza Zona 3

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,75 | 3,62 | 0 | 0 | 3,62 | 0,9 | 0,5 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L40.1.28 | F+N+PE | multi | 165 | 34A | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 742,5 | 16,67 | 748,09 (747,68) | 24,56 (40,83) | 2,68 | 3,61 (3,74) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,62 | 18 | 11,67 (6,35) | 0,15 (0,15) | 0,09 (0,09) | 0,09 (0,09) |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| EM-3 Ill. Emergenza Zona 3 | iC60 N | 2 | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q40.1.28 | 2 | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	EM-4 Ill. Emergenza Zona 4

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,75 | 3,62 | 3,62 | 0 | 0 | 0,9 | 0,5 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L40.1.29 | F+N+PE | multi | 105 | 34A | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 756,0 | 11,45 | 761,59 (761,18) | 19,34 (35,61) | 2,71 | 3,65 (3,78) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,62 | 13,5 | 11,67 (6,35) | 0,15 (0,14) | 0,09 (0,09) | 0,09 (0,09) |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| EM-4 Ill. Emergenza Zona 4 | iC60 N | 2 | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| Q40.1.29 | 2 | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	L-COP Ill. Fari Copertura

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,4 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L40.1.30 | 3F+N+PE | multi | 130 | 34A | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 936,0 | 14,17 | 941,59 (941,18) | 22,07 (38,33) | 1,78 | 2,71 (2,84) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,84 | 11,7 | 23,86 (9,34) | 0,24 (0,24) | 0,07 (0,07) | 0,07 (0,07) |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| L-COP Ill. Fari Copertura | iC60 N | 4 | C | 4 | 4 | - | 0,04 | 0,04 |
| Q40.1.30 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct40.1.30 | iCT 20A Na (6A - AC7b) |  | 20 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	L-SOC Ill. Segnalazione Ostacoli Copertura

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,4 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L40.1.31 | 3F+N+PE | multi | 130 | 34A | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 936,0 | 14,17 | 941,59 (941,18) | 22,07 (38,33) | 1,78 | 2,71 (2,84) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,84 | 11,7 | 23,86 (9,34) | 0,24 (0,24) | 0,07 (0,07) | 0,07 (0,07) |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| L-SOC Ill. Segnalazione Ostacoli Copertura | iC60 N | 4 | C | 4 | 4 | - | 0,04 | 0,04 |
| Q40.1.31 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct40.1.31 | iCT 20A Na (6A - AC7b) |  | 20 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	L-SOC Ill. Segnalazione Ostacoli

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 19,24 | 19,24 | 19,24 | 19,24 | 0,9 | 0,8 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L40.1.32 | 3F+N+PE | multi | 250 | 34A | 30 |  |  | - | ravv. | 10 | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 16 1x 16 1x 16 | 281,25 | 20,42 | 286,84 (286,43) | 28,32 (44,59) | 2,75 | 3,68 (3,81) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19,24 | 36 | 23,86 (9,34) | 0,8 (0,79) | 0,25 (0,25) | 0,25 (0,25) |

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| L-SOC Ill. Segnalazione Ostacoli | iC60 L | 4 | C | 20 | 20 | - | 0,2 | 0,2 |
| Q40.1.32 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Contattore/Termico

| Siglatura | Contattore | Un Bobina [V] | In [A] | Relè Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct40.1.32 | iCT 20A Na (6A - AC7b) |  | 20 |  |  |  |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	RIS. Riserva

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| RIS. Riserva | iC60 N | 4 | C | 4 | 4 | - | 0,04 | 0,04 |
| Q40.1.33 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[Q1H-P] Quadro 1 Hangar Preferenziale

# Linea:	RIS. Riserva

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| RIS. Riserva | iC60 N | 4 | C | 4 | 4 | - | 0,04 | 0,04 |
| Q40.1.34 | 4 | - | - | - | Vigi | AC | 0,03 | Ist. |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QPOR-4] Quadro Portone 4

# Linea:	 Portone 4

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,1 | 43,96 | 43,96 | 0 | 0 | 0,9 |  | 1 |  |

Sezionatore

| Siglatura | Modello | In [A] | Uimp [kV] | Icm [kA cresta] | Icw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | iSW | 63 | 6 | 0,00 | 0,00 | 7 |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QPOR-4] Quadro Portone 4

# Linea:	 Motore 1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,1 | 43,96 | 43,96 | 0 | 0 | 0,9 | 0,7 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L41.1.1 | F+N+PE | uni | 1 | 13 | 30 | 1 |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 4,5 | 0,14 | 61,52 (61,1) | 23,06 (39,33) | 0,19 | 3,67 (3,8) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43,96 | 50 | 1,81 (1,6) | 1,69 (1,51) | 1,13 (1,1) | 0,79 (0,8) |

Designazione / Conduttore

FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Motore 1 | iC60 N | 2 | C | 50 | 50 | - | 0,5 | 0,5 |
| Q41.1.1 | 2 | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QPOR-3] Quadro Portone 3

# Linea:	 Portone 3

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,1 | 43,96 | 0 | 0 | 43,96 | 0,9 |  | 1 |  |

Sezionatore

| Siglatura | Modello | In [A] | Uimp [kV] | Icm [kA cresta] | Icw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | iSW | 63 | 6 | 0,00 | 0,00 | 7 |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QPOR-3] Quadro Portone 3

# Linea:	 Motore 1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,1 | 43,96 | 0 | 0 | 43,96 | 0,9 | 0,7 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L42.1.1 | F+N+PE | uni | 1 | 13 | 30 | 1 |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 4,5 | 0,14 | 64,09 (63,68) | 14,14 (30,4) | 0,19 | 3,56 (3,69) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43,96 | 50 | 1,79 (1,59) | 1,67 (1,49) | 1,1 (1,09) | 0,88 (0,89) |

Designazione / Conduttore

FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Motore 1 | iC60 N | 2 | C | 50 | 50 | - | 0,5 | 0,5 |
| Q42.1.1 | 2 | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QPOR-2] Quadro Portone 2

# Linea:	 Portone 2

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,1 | 43,96 | 0 | 43,96 | 0 | 0,9 |  | 1 |  |

Sezionatore

| Siglatura | Modello | In [A] | Uimp [kV] | Icm [kA cresta] | Icw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | iSW | 63 | 6 | 0,00 | 0,00 | 7 |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QPOR-2] Quadro Portone 2

# Linea:	 Motore 1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,1 | 43,96 | 0 | 43,96 | 0 | 0,9 | 0,7 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L43.1.1 | F+N+PE | uni | 1 | 13 | 30 | 1 |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 4,5 | 0,14 | 61,52 (61,1) | 23,06 (39,33) | 0,19 | 3,67 (3,8) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43,96 | 50 | 1,81 (1,6) | 1,69 (1,51) | 1,13 (1,1) | 0,79 (0,8) |

Designazione / Conduttore

FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Motore 1 | iC60 N | 2 | C | 50 | 50 | - | 0,5 | 0,5 |
| Q43.1.1 | 2 | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QPOR-1] Quadro Portone 1

# Linea:	 Portone 1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,1 | 43,96 | 43,96 | 0 | 0 | 0,9 |  | 1 |  |

Sezionatore

| Siglatura | Modello | In [A] | Uimp [kV] | Icm [kA cresta] | Icw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | iSW | 63 | 6 | 0,00 | 0,00 | 7 |

Calcoli e verifiche

# Quadro:	[QPOR-1] Quadro Portone 1

# Linea:	 Motore 1

# Caratteristiche generali della linea

| P [kW] | Ib [A]/Inm [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Kutilizzo | Kcontemp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,1 | 43,96 | 43,96 | 0 | 0 | 0,9 | 0,7 |  |  |

Cavo

| Siglatura | Derivazione | tipo cond. | Lungh. [m] | Posa 64-8 | Temp. [°C] | n° supp. | Resistività [°K m/W] | Prof. di Posa [m] | ravv. dist. | altri circuiti | K sicur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L44.1.1 | F+N+PE | uni | 1 | 13 | 30 | 1 |  | - | ravv. |  | 1 |

| Sezione Conduttori [mm2] fase neutro PE | Rcavo [m] | Xcavo [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Vcavo [%] | Vtot [%] | Vmax prog [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 4,5 | 0,14 | 64,09 (63,68) | 14,14 (30,4) | 0,19 | 3,56 (3,69) | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Icc max inizio linea [kA] | Icc max Fine linea [kA] | Iccmin fine linea [kA] | Icc Terra [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43,96 | 50 | 1,79 (1,59) | 1,67 (1,49) | 1,1 (1,09) | 0,88 (0,89) |

Designazione / Conduttore

FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

Interruttore

| Utenza | Interruttore | Poli | Curva Sganciatore | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siglatura | Tsd [s] | Ii | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Differenz. | Classe | In [A] | Tn [ms] |
| Motore 1 | iC60 N | 2 | C | 50 | 50 | - | 0,5 | 0,5 |
| Q44.1.1 | 2 | - | - | - | Vigi | A SI | 0,03 | Ist. |

Verifiche protezioni

| Sovraccarico | Corto Circuito massimo | Corto Circuito minimo | Persone |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | SI | SI | SI |